温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 一般电能表U型电流铁芯的开口处安装了一块比铁芯截面积小的磁分路，它的作用是( )。
A. 与电压铁芯的磁分路作用相同；
B. 相位补偿；
C. 过载补偿；
D. 轻载补偿。
答案:C
2. 单相整流电路负载上到的电压是(  )。
A. 恒定直流电
B. 交流电
C. 脉动直流电
D. 恒定交流电
答案:C
3. 当电视机发生(  )故障时，用示波器逐级检查电路原理图中频通道所示波形，波形不正常部位，即为故障所在(色度)道。
A. 有图象无彩色
B. 无图象无彩色
C. 无图象有彩色
D. 无图象无声音
答案:A
4. 正弦矢量在纵坐标轴上的投影，表示该正弦量的(  )。
A. 有效值
B. 最大值
C. 瞬时值
D. 最小值
答案:C
5. 直流电动机的回馈制动时，其激磁将(  )。
A. 增大
B. 减小
C. 不变
D. 为零
答案:C
6. 下面的叙述正确的是(  )。
A. 电压源和电流源不能等效变换
B. 电压源和电流源变换前后内部不等效
C. 电压源和电流源变换前后对外不等效
D. 以上三种说法都不正确
答案:B
7. 电器设备或线路拆除后，可能来电的线头，必须及时(  )
A. 用绝缘胶布包扎好
B. 用钳子剪断
C. 通知值班监督
D. 通知安全监督
答案:A
8. 在变电所三相母线应分别涂以( )色,以示正相序。
A. 红.黄.绿；
B. 黄.绿.红；
C. 绿.黄.红。
答案:B
9. 特种作业人员在操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，无违法行为，经考核发证机关同意，操作证复审时间可延长至( )年。
A. 4
B. 6
C. 10
答案:B
10. 试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用(  )高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。
A. 常见的
B. 普通的
C. 便携式
D. 专用的
答案:D
11. 变压器理想并列运行的条件之一是(  )。
A. 变压器的阻抗电压相等
B. 变压器的阻抗电压误差±20%
C. 变压器的阻抗电压误差±30%
D. 变压器的阻抗电压误差±40%
答案:A
12. 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为(  )Ω。
A. 500-1000
B. 800-1600
C. 1000-2000
D. 2000-2500
答案:C
13. 绝缘电阻试验包括(  )。
A. 绝缘电阻测量
B. 吸收比测量
C. 绝缘电阻测量和吸收比测量
D. 绝缘电阻测量和泄漏电流测量
答案:C
14. GN30-12D型隔离开关可适用于(  )电压等级的配电系统。
A. 10kV
B. 20kV
C. 30kV
D. 110kV
答案:A
15. 倒闸操作中发生疑问时，应立即( )。
A. 现场更改操作票
B. 现场更改操作步序
C. 重新写票
D. 必须向调度员或电气负责人报告，弄清楚后再进行操作。
答案:D
16. 当电缆导体温度等于电缆最高长期工作温度，而电缆中的发热与散热达到平衡时的负载电流称为(  )。
A. 电缆长期允许载流量
B. 短时间允许载流量
C. 短路允许载流量
D. 电缆长期平均载流量
答案:A
17. 使用电气设备时,由于维护不及时,当(  )进入时,可导致短路事故。
A. 导电粉尘或纤维
B. 强光辐射
C. 热气
答案:A
18. 基本共射放大电路中，集电极电阻尺的作用是(  )
A. 限制集电极电流的大小
B. 将输出电流的变化量转化为输出电压的变化量
C. 防止信号源被短路
D. 保护直流电压源E
答案:B
19. 电气火灾后，剪断架空线的电线时，剪断位置应选择在( )。
A. 靠近支持物电源侧
B. 靠近支持物中间侧
C. 靠近支持物负载侧
D. 任何位置都可以
答案:C
20. 在下列电杆中，既可能属于承力杆，又可能属于直线杆的是(  )。
A. 直线杆
B. 跨越杆
C. 终端杆
D. 分支杆
答案:B
21. 对于中小型电力变压器，投入运行后每隔( )要大修一次。
A. 1年
B. 2～4年
C. 5～10年
D. 15年
答案:C
22. 电压继电器使用时其吸引线圈直接或通过电压互感器( )在被控电路中。
A. 并联
B. 串联
C. 串联或并联
答案:A
23. (  )的效果是警告作业人员不得挨近设备的带电部分,提醒作业人员在作业地址采纳安全办法,以及阻止向某设备合闸送电等。
A. 绝缘台
B. 绝缘垫
C. 标示牌
答案:C
24. (  )线的主干线上不允许装设断路器或熔断器。
A. Ｕ相线;
B. Ｖ相线;
C. Ｗ相线;
D. Ｎ线.
答案:D
25. F系列可编程序控制器系统是由基本单元.扩展单元.编程器.用户程序.(  )和程序存入器等组成。
A. 鼠标
B. 键盘
C. 显示器
D. 写入器
答案:D
26. 使用携带型喷灯时，火焰与带电部分的距离为:10kV及以下者，不得小于(  )m。
A. 0.6
B. 1.O
C. 1.5
D. 3
答案:C
27. 10KV架空线路与弱电线路交叉时的最小垂直距离为(  )m。
A. 2.5
B. 2
C. 1.5
D. 1
答案:D
28. 变压器利用电磁感应原理，能将交流电能转变为不同的(  )。
A. 频率等级
B. 电流等级
C. 电压等级
答案:C
29. 单相交流电路的有功功率计算公式P＝(  )。
A. UICosφ
B. UIsinφ
C. UI
D. UI＋UiCosφ
答案:A
30. 箱式变电站停用时间超过(  )个月，再投运前应进行全项预防性试验。
A. 1
B. 3
C. 6
D. 12
答案:B
31. MGB1420万能磨床电流截止负反馈电路调整，工件电动机的功率为0.55KW，额定电流为3A，将截止电流调至4.2A左右。把电动机转速调到(  )的范围内。
A. 20～30r/min
B. 100～200r/min
C. 200～300r/min
D. 700～800r/min
答案:D
32. 按照国网充换电设施运营要求,严格按照( )原则开展工作,不得私搭乱接.旁路数据,造成信息泄露.丢失等安全问题将严肃处理。
A. 集中控制
B. 集中管理
C. 集中运营
D. 集中传输
答案:C
33. 生产经营单位的主要负责人在本单位发生重大生产安全事故后逃匿的，由(  )处15日以下拘留。
A. 检察机关
B. 公安机关
C. 安全生产监督管理部门
答案:B
34. 断开带电电流互感器二次回路，应先( )短路。
A. 用导线缠绕
B. 用铁丝
C. 用短路片在专用端子上
D. 用钢丝
答案:C
35. 我们把由一个线圈中的电流发生变化在另一个线圈中产生的电磁感应现象简称(  )。
A. 感应；
B. 自感；
C. 互感；
D. 耦合；
答案:C
36. 在变配电室内停电检修，验电工作应由( )完成。
A. 试验人员
B. 检修人员
C. 值班员
D. 施工人员
答案:C
37. 直流接触器一般采用(  )灭弧装置。
A. 封闭式自然灭弧.铁磁片灭弧.铁磁栅片灭弧等三种
B. 磁吹式
C. 双断口结构的电动力
D. 半封闭式绝缘栅片陶土灭弧罩或半封闭式金属栅片陶土灭弧罩
答案:B
38. 用于无爆炸危险和安全条件较好的场所是(  )系统，是三相四线制系统。
A. TT系统；
B. TN-C系统；
C. TN-S系统；
D. TN-C-S系统；
答案:B
39. 关于耦合电容器的作用下列哪个叙述是不正确的(  )。
A. 把高频的电流信号耦合到高压输电线上
B. 把低频的电流信号耦合到高压输电线上
C. 对工频电流阻抗很大
D. 可防止工频高电压对高频收发讯机的侵袭
答案:B
40. 钳形电流表是利用( )的原理制造的。
A. 电压互感器
B. 电流互感器
C. 变压器
答案:B
41. 全电路欧姆定律表明,在闭合回路中,电流的大小与电源电动势(  ),与整个电路的电阻成反比。
A. 成正比
B. 成反比
C. 正弦规律
D. 不确定
答案:A
42. 低压电器按其动作方式又可分为自动切换电器和( )电器。
A. 非自动切换
B. 非电动
C. 非机械
答案:A
43. 井巷工程中，锚注支护主要应用于( )。
A. 不稳定岩层，或者松软破碎岩层中的巷道
B. 稳定岩层
C. 稳定巷道
D. 采区巷道
答案:D
44. B2010型龙门刨床V55系统，当电动机低于额定转速时，采用(  )方式调速。
A. 恒功率
B. 恒转矩
C. 恒力矩
D. 弱磁
答案:C
45. (  )统称为极限偏差。
A. 最大极限尺寸和最大极限尺寸
B. 最大极限上偏差和最大极限下偏差
C. 最大上偏差和最大下偏差
D. 上偏差和下偏差
答案:D
46. 当变压器带容性负载运行时，副边端电压随负载电流的增大而(  )。
A. 升高
B. 不变
C. 降低很多
D. 降低很少
答案:A
47. 电流对人体的伤害可以分为( )两种类型。
A. 电伤.电击
B. 触电.电击
C. 电伤.电烙印
答案:A
48. 国家标准规定凡( )KW以上的电动机均采用三角形接法。
A. 3
B. 4
C. 7.5
答案:B
49. 各种变配电装置防止雷电侵入波的主要措施是(  )。
A. 采用避雷针
B. 采用(阀型)避雷器
C. 采用避雷网
答案:B
50. 当机床设备的轴承圆周运动速度较高时，应采用润滑油润滑。下列(  )不是润滑油的润滑方式。
A. 浸油润滑
B. 滴油润滑
C. 喷雾润滑
D. 润滑脂
答案:D
51. 运动中的D.B.-45型绝缘油，用目测检查油样时，( )炭微粒和机械杂质。
A. 允许含有微量
B. 允许含有一定量
C. 允许含有少量
D. 不应发现有
答案:D
52. 在易燃.易爆危险场所,电气设备应安装( )的电气设备。
A. 安全电压
B. 密封性好
C. 防爆型
答案:C
53. 35kV架空电力线路耐张段的长度不宜大于(  )。
A. 1～2km
B. 2～3km
C. 3～4km
D. 3～5km
答案:D
54. ( )仪表由固定的永久磁铁可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。
A. 电磁式
B. 磁电式
C. 感应式
答案:B
55. 安装式直流电压表通常采用(  )测量机构。
A. 磁电系
B. 电磁系
C. 静电系
D. 电动系
答案:A
56. 居民区10KV架空铜导线的最小允许截面应选(  )m㎡。
A. 35
B. 25
C. 16
答案:A
57. 稳压二极管的正常工作状态是(  )。
A. 导通状态
B. 截至状态
C. 反向击穿状态
答案:C
58. 铝质PEN线的截面积不得小于(  )mm2。
A. 4
B. 6
C. 10
D. 16
答案:D
59. 交流接触器的断开能力，是指开关断开电流时能可靠地(  )的能力。
A. 分开触点
B. 熄灭电弧
C. 切断运行
答案:B
60. 降压启动是指启动时降低加在电动机( )绕组上的电压,启动运转后,再使其电压恢复到额定电压正常运行。
A. 转子
B. 定子
C. 定子及转子
答案:B
61. 在轿厢以(  )额定速度下行时，人为使限速器动作来进行限速器安全钳联动作试验。
A. 115％
B. 100％
C. 125％
D. 150％
答案:B
62. 高压电动机最严重的故障是(  )。
A. 定子绕组的相间短路故障
B. 单相接地短路
C. 一相绕组的匝间短路
D. 供电电压过低或过高
答案:A
63. 如果触电者心跳停止，有呼吸，应立即对触电者施行(  )急救。
A. 仰卧压胸法
B. 胸外心脏按压法
C. 俯卧压背法
答案:B
64. 测量绝缘电阻前检查兆欧表能否正常工作，将兆欧表水平放置，空摇兆欧表手柄，指针应迅速指向(  )位。
A. “∞”；
B. “0”；
C. 中间位置；
D. 任何位置；
答案:A
65. 按照习惯规定，导体中( )运动的方向为电流的方向。
A. 电子
B. 正电荷
C. 电荷
D. 离子
答案:B
66. 有额定电压均为110v，功率分别为100w和40w的两只灯泡。在额定电压下，40w灯泡的电阻值比100w的( )。
A. 大
B. 小
C. 相同
D. 按相应比例缩小
答案:A
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