内部编号： AN-QP-HT797

版本/修改状态：01/00

# 中央空调维修保养规程通用范本

| The Procedures Or Steps Formulated To Ensure The Safe And Effective Operation Of Daily Production,Which |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Must Be Followed By Relevant Personnel When Operating Equipment Or Handling Business,Are Usually |  |

Systematic Documents,Which Are The Operation Specifications Of Operators

编辑：

审核：

单位：

精制规程系列 编号：AN-QP-HT797

中央空调维修保养规程通用范本

使用指引：本操作规程文件可用于保证本部门的日常生产、工作能够安全、稳定、有效运转而制

定的，相关人员在操作设备或办理业务时必须遵循的程序或步骤，通常为系统性的文件，是操作

人员的操作规范。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。

为规范中央空调维修保养工作，确保中央

空调各项性能完好，特制定本规程。

(一)冷却塔维修保养：专业人员每半年

对冷却塔进行一次清洁、保养。

1、用500V 摇表检查电机绝缘电阻应不低

于0.5兆欧，否则应干燥处理电机线圈，干燥

处理后仍达不到0.5兆欧以上时则应拆修电机

线圈。

2、检查电机、风扇是否转动灵活，如有阻 滞现象则应加注润滑油；如有异常摩擦声则应

更换同型号规格的轴承。

3、检查皮带是否开裂或磨损严重，如是则

应更换同规格皮带；检查皮带是否太松，如是

则应调整(每半个月检查一次);检查皮带轮

与轴配合是否松动，如是则应整修。

4、检查布水器是否布水均匀，否则应清洁

管道及喷嘴。

5、清洗冷却塔(包括填料、集水槽),清

洁风扇风叶。

6、 检查补水浮球阀是否动作可靠，否则应

修复(不定期)。

7、拧紧所有紧固件。

8、清洁整个冷却塔外表。

(二)风机盘管维修保养：专业人员每隔

半年对风机进行一次清洁、保养。

1、 检查风机是否转动灵活，如有阻滞现

象，则应加注润滑油，如有异常摩擦响声则应

更换风机轴承。

2、 每周清洗一次空气过滤网，排除盘管内 的空气(不定期)。                       	3、 用500V 摇表检查风机电机线圈绝缘电

阻应不低于0.5兆欧，否则应整修处理。检查

电容有无变形、膨胀或开裂，如是则应更换同

规格电容；检查各接线头是否牢固，是否有过

热痕迹，如是则作相应整修。

4、 清洁风机风叶、盘管、积水盘上的污

物。

5、 用盐酸溶液(内加缓蚀剂)清除盘管内

壁的水垢。

6、拧紧所有紧固件。

7、 清洁风机盘管外壳。

(三)冷凝器、蒸发器维修保养：专业人

员每半年对冷凝器、蒸发器进行一次清洁、保

养。

1、柜式蒸发器维修保养：

(1)每周清洗一次空气过滤网；

(2)清洁蒸发器散热片；

(3)清洁接水盘。

2、 水冷式冷凝器、蒸发器维修保养(清除

污 垢 ) :

(1)配制10%的盐酸溶液(每1kg 酸溶

液里加0.5g 缓蚀剂);

(2)拆开冷凝器、蒸发器两端进出水法兰 封闭，然后向里注满酸溶液，酸洗时间为24 小

时也可用酸泵循环清洗，清洗时间为12 小时；

(3)酸洗完后用1%的 NaOH  溶液或

5%Na2CO3   溶液清洗15分钟，最后再用清水

冲洗三次以上；

(4)全部清洗完毕后，检查是否漏水，如

漏水则申请外委维修；如不漏水则重新装好

(如发兰的密封胶垫已老化则应更换)。

(四)冷却水泵机组、冷冻水泵机组维修

保养：专业人员每半年对冷却水泵机组、冷冻

水泵机组进行一次清洁、保养。

1、电动机维修保养：

( 1 ) 用 5 0 0V 摇表检查电动机线圈绝缘电 阻是否在0.5 兆欧以上，否则应进行干燥处理

或修复；

(2)检查电动机轴承有无阻滞现象，如有

则应加润滑油，如加润滑油后仍不行则应更换

同型号规格的轴承；

(3)检查电动机风叶有无擦壳现象，如有

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/675201140131011113