# 1、施工准备

①开工前先安排测量放样，若现场存在需改移的设施，项目部将负责配合业主与有关基建设施管理部门协调，按业主要求安排有关

承建改移工程的专业要求实施改移工程。

②根据进场时的现场情况，清除现场的任何垃圾，并按照业主有

关要求及工程实际情况，进行场地平整等工作，为正式施工创造条件。

③根据临时用水、临时用电施工方案，完成临时水、电管网的布

设工作。

④建立现场测量控制网：根据勘测单位给定的坐标和高程控制点，进行施工场地闭合导线和水准线路控制网的布设，设置工程施工的临

时控制测量标桩(网)。

⑤、组织施工机具进场：根据需用量计划，按施工平面图要求，组织施工机械、设备和工具进场，按规定地点和方式存放，并应进行相

应的保养和试运转等项工作。

1.2设计依据

《泉州市城市总体规划》(2008~2030);<泉州市综合交通规划修编》(2014-2030);洛江片区单元控制性详细规划》;《泉州市城东一双阳组团洛江新城市政工程规划》《泉州市河市镇镇区总体规划(2010~2030))《河市镇中片区控制性详细规划》调查、收集的相关社会经济、交通运输及自然条件等资料。《市政公用工程设计文件编

制深度规定2013年)》;

1.3采用的主要技术规范和标准

《城市工程管线综合规划规范(GB50289-2016)》;

《室外给水设计规范(GB50013-2018)》  ;

《室外排水设计规范(GB50014-2006)》(2016年版);《理地塑料排水管道工程技术规范(CJJ143-2010)》;

《混凝土和铜筋混凝土排水管》GB/T11836-2009;

《检查井盖(GB/T23858-2009)》;

《福建省城市道路雨水排水设计标准》(DBJ/T13-167-2013);

《福建省城镇排水管道检查井防坠落安全网标准》

(DBJ/T13-184-2014);

《福建省城镇道路检查井技术规范》(DBJ/T13-217-2015);

《城市防洪工程设计规范《GB/T50805-2012)》;

《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB  50268-2008)

各专业有关国家、行业地方技术规程、规范等。

1.5本工程采用的坐标系和高程系

本工程采用2000国家大地坐标系，1985年国家高程基准。

1.6其他一般规定

设计圈中尺寸，除已注明者外，管径、井径以毫米计，其余均以米计。设计圈中雨水管渠、污水管所注标高为管麋内底标高，给水管所注标高为管中心标高。管道定位：除有定位坐标者外，应根据管道中心线与道路中心线距高，并与道路中心线平行确定；检查井应根据

道路里程桩号确定。

本工程施工开挖前应首先对地下管线进行复测，并在确定设计管

线能顺利接入现状管线或现状管线能顺利接入设计管线后，方可施工，

并把发现的现状管线及时接入相应的系统，使整个系统能正常运行。设计管线与现状管线交叉时注意现状管线的保护，如遇特殊情况，应

及时与监理公司，合理妥善解决。

所有阀门井及检查井均按有地下水施工。米用砖砌并时，并璧内外用20mm厚1.2防水水泥砂浆抹面到井顶。根据福建省住建厅闽建拭~139号文的相关规定，检查井井框、井座下部间隙大于30mm 的应采用C30细石混凝土填充密实，井室周围0.5米范围内采用砂回填充实，密实度要求同道路路基密实度并不得低于95%。检查井在路面或人行道上井顶标高以实际路面为准，并做到与路面平接；在绿化带上其井顶标高应高出地面0.05 米。爬梯采用2.9 公斤球墨铸铁踏步

(14S501-1)。

雨、污水井盖统一采用重型可调式球墨铸铁井盖，所有井盖内安 装有防坠安全网。井盖安装做法详见标准图集 S501-1~2。井盖、井座必须满足GB/T23858-2009要求，机动车道下井盖满足D400承载能 力要求，人行道下满足B125承载能力要求，产品需符合质量检验标准规定，为国家批准生产的品牌产品，且井盖必须为防盗、防跳动、防噪音的产品。并需在井盖厂家指导下完成。在车行道内的检查井需 进行加固处理，检查井井圈加固具体做法详见 S501-1~2。”检查井按 管道回填示意图进行开挖回填，且车行道下单边糟底宽不小于40cn,    井室周0.5米范围内采用砂回填充实，密实度要求同道路路基密实度

并不得低于95%。

管道应敷设在承载力达到管道基础支撑强度要求的原状土地基

或经处理后回填密实的地基(地基承载力特征值不小于100KPa)上，对基底不满足设计要求的地段应进行处理，地基处理同时需与道路路 基处理相结合，并满足道路路基要求。开槽时应根据实际情况采取降 水措施，保证干槽施工；管道安装后应防止出现浮管现象；当使用机械开挖土方时，保留20cm 土用人工清槽，不得超挖，开槽达到设计 高程后按规定验槽。管沟回填从管道基础部位，开始到管顶以上0.5 米范围内，必须用人工回填、夯实，严禁使用机械土液压回填；管道 两侧填土应同时进行，两侧高差不得超过0.3米，并要注意管道腋角 部位的夯实质量，管道在运输，安装、回填灯过程中，必须注意保护 管材(防腐层)不被破坏，管道搬运、吊装时采用软带吊装，吊装带

绳不得直接接触防腐层。

本工程管道施工除部分指定较深管道需先埋，其余管道均在道路

基础处理完后反开挖施工。

由于市场销售的商品混凝土最低标号为C15,因此本工程中所套用的国标图中采用C10混凝土的地方一律改用C15混凝土。由于粘土砖烧制过程污染环境，因此本工程设计圈中及所套用的国标图中的

MU10砖必须采用MU10普通砼砌块(实心)。

标准图集07MS101-2,06MS201-3 中的|级钢筋HPB235已不采用，改为HPB300(参见GB50010-2010)、标准图中采用的M7.5水泥沙浆改 为M10水泥砂，HPB235钢筋改为HPB300,Ⅱ 级钢筋HRB335改为HRB400  Ⅲ级钢筋；检查井、排出口中的墙身用水泥砂浆由M7.5 改为M10(参

考CB50069-2002第3.0.11.3条)。

所有管材、管件及其它材料，均应符合现行国家及相关行业标准要求，并且有出厂合格证。检查井井周回填要求详见《给水排水管道工程施工及验收规范》第4.5沟槽回填章节。市政消火栓应有明星的

永久性标志，设于机械易撞击的地点应有防撞措施。

# 2、施工方案

2.1.1.本工程给水管设计结合总规来布置。设计范围内给水管均为新建，给水管道主要布置在遭路两侧的人行道下，并与相交路现状

或已设计给水管进行对接，本工程给水管管径为DN200~DN500。

2.1.2.给水管道采用开挖理设，管道基础为0.2m中粗砂垫层，如遇软土地基需另作处理。如已扰动，则分层夯实，夯实密实度要求参见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)有关条文规定并应满足道路路基相关要求；给水管道在人行道、非机动车道下时，管沟沟槽底至管顶0.5米范围内用中粗砂回填，待管道水压实验合格后，管顶0.5米以上再采用中粗砂回填至路床底；给水管道在绿化带下时，管沟回填采用中粗砂回填至管顶以上0.5m, 待管道水压实验合格后，管顶以上0.5m至路床底再采用好土回填，给水管道在机动车道下时沟槽底至管顶0.5米范围内用中粗砂回填，特管道水压实验合格后，管顶0.5米以上再采用中粗砂回填至路床底以下0.3m,路床底以下0.3m至路床底采用好土回填，回填土要求详见《给水排水管

道工程施工及验收规范》有关条文规定。

2.1.3.管材与接口：本工程给水管采用球墨铸铁管(K9级),T 型

胶圈接口连接。用户管管材及消火栓连接管与主管管材一致。过桥梁

处采用焊接钢管，钢管应做防腐处理要求如下：钢管及管件经除锈后，内防腐采用FC-17 无毒环氧粉末涂料涂塑，含喷钢砂除锈2.5级；外

防腐埋地管道采用使用特种氰凝涂料，含喷钢砂除锈2.5级。

2.1.4.管道转弯处，承插式可采用管道借转单节最大借转角度为1.5,管材允许最大借转角度详见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)。 当角度较大时可以根据现场的实际情况增加相应的弯头配件。给水管配件均与主管一致。管道转弯及三通处按照规定增设支墩，管道支墩详见国标10S505,管道工作压力及相应的设计

内水压力选用详见10S505-6页。

2.1.5.给水管按规范要求设置消火栓，消火栓间距不大于120米，消火拴距路边不超过2米。消火栓施工详见国标圈13S201-19,消火  栓前设置阀门，消火栓尽可能设在交叉口和醒目处，本项目消火栓布  置在绿化带内，距路缘石0.5m,采用地上式 SS100/65-1.0 型支管深  装，消火栓的连接管直径为DN100。 给水在正常路段的预留支管阀门  井中心位于道路红线外侧2.0米。所有给水预留阀门井末端采用1.5

米管延长出阀门井后采用盲板封堵。

2.1.6.管道防腐：钢制的配件经除锈后，涂刷防腐底漆二道，面漆  二道(明设配件肪腐处理方式)法兰应采用国标喷塑法兰。如果管道、管件出厂已做标准肪腐，则现场检查破损处亦按上述要求补内外防腐。管道内外防腐按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 执行。给水管道内防腐材料应符合《生活饮用水输配水设备及防护材

料的安全性评价标准》GB/T17219-1998 的要求。

2.1.7.本工程给水管径≤DN300 采用闸阀，>DN300 采用蝶阀。所有阀门均要采用不锈钢阀杆。阀门侧加钢制伸缩节方便今后阀门拆装方便。阀门井采用地面操作砖砌圃形立式井。地面操作砖砌圆形立式井、排泥、排气阀门井、室外地上式消火栓、钢制管件等施工晃国标07MS101。 除排泥湿井外所有阀门井均按按有地下水施工。位于车道

下的还需对阀门井周边进行加固处理，其做法与机动车道下雨水、污

水检查井加固一致。

(1)、阀门安装前检查：阀体、零件无裂缝、重皮等缺陷、阀

杆转动灵活。无卡涩现象，解体检查结合良好，无缺陷。

(2)、阀门安装：按图纸位置进行定位，两种管材接阀门处均采用钢短管法兰，安装阀门时，应量准位置，修齐管口，安装已焊接好的短管法兰放好橡胶垫，然后用吊车将阀门吊放就位，上好螺栓，

拧紧螺线时，要均匀拧紧，确保接缝的密封度。

(3)、阀门井砌筑：砖材在使用前浇水，不得有干心现象，砖砌体应上下错缝内外搭接，砂浆饱满，不得有通缝，井室砌筑后应及

时安装井盖。

2.1.8.水压试验及消毒：给水管管道安装完毕后，需按《给水排水管道施工及验收规范》要求做水压试验及消毒，试验压力应满足表10.2.10要求，且金具管道不小于1.1MPa、非金属管道不小于0.9MPa,给水管工作压力按0.6MPa考虑。压力管道囤工验收前应进行水压试验。生活饮用水管道运行前应冲洗、消毒管道沿线应设置管道标志，城区外的地下管道应在地面上设置标志桩，城区内管道应在顶部上方

300mm处设警示带。

(1)、水压试验前准备工作应符合下列规定：

①试验管段所有敞口应封闭，不得有渗水现象；

②试验管道不得用闸阀做堵板，不得含消火栓、水锤消除器、安

全阀的附件；

③水压试验前应清除管道内的杂物。给水管道安装完毕、且未全部回填前进行管道水压试验。所有给水管道均作水压强度试验和严密性试验，工作压力0.6MPa,  强度试验压力为0.9MPa。给水管道进行试压，试压前，试压段管道两头用盲板封堵，灌水浸泡应大于24小

时。试压要求：注水打压至Pn=0.9MPa,稳压10 分钟，无渗漏现象

后，降至工作压力。30分钟后，压力降低不得大于0.02MPa。

(2)、水压试验应符合下列规定：

| 管材种类 | 工作压力P | 试验压力 |
| --- | --- | --- |
| 钢管 | P | P+0.5,且不小于0.9 |
| 球墨铸铁管 | ≤0.5 | 2P |
|  | >0.5 | P+0.5 |
| 预应力混凝土管、预应力 钢桶混凝土管 | ≤0.6 | 1.5P |
|  | >0.6 | P+0.3 |
| 化学建材管 | ≥0.1 | 1.5P,且小于0.8 |

(3)、预试验阶段：将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压，但不得高于试验压力；检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象；有漏水、损坏现象时停止试压，查明

并采取相应措施后重新试压。

(4)、主试验阶段：停止注水补压，稳定15min;当15min后压力下降不超过表9.2.10-2中所列允许压力降数值时，将试验压力降至工作压力并保持恒压30min,进行外观检查无漏水现象，则水压试验

合格。

表-压力管道水压试验的允许压力降(MPa)

| 管材种类 | 试验压力 | 允许压力降 |
| --- | --- | --- |
| 钢管 | P+0.5,且不小 于0.9 | 0.03 |
| 球墨铸铁管 | 2P |  |
|  | P+0.5 |  |
| 预应力混凝土管、预应力钢桶混凝土管 | 1.5P |  |
|  | P+0.3 |  |
| 化学建材管 | 1.5P,且小于 0.8 | 0.02 |

(5)、给水管道冲洗与消毒

(1)、给水管道冲洗与消毒应符合下列要求：

给水管道严禁取用污染水源进行水压试验、冲洗，施工管段处于污染水水域较近时，必须严格控制污染水进入管道；如不填污染管道，应由水质检测部门对管道污染水进行化验，并按其要在管道运行前进

行冲洗与消毒；

冲洗时，应避开用水高峰，冲洗流速不小于1.0m/s,连续冲洗。

(、给水管道冲洗消毒准备工作应符合下列规定：

用于冲洗管道的清洁水源已确定；

a消毒方法和用品已经确定，并准备就绪；

b排水管道已安装完毕，并保证畅通、安全；

c 冲洗管段未端已设置方便、安全的取样口；

(3)、夜间照明和维护等措施已经落实。

(4)、管道冲洗与消毒应符合下列规定：

a 管道第一次冲洗应用清洁水冲洗至出水口水样浊度小于3NTU为止，

冲洗流速应大于1.0m/s。

b 管道第二次冲洗应在第一次冲洗后，拥有效氯离子含量不低于20mg  /L的清洁水浸泡24h 后，再用清洁水进行第二次冲洗至水质监测、

管理部门取样化验合格为止。

9.钢制排气三通(DN100~DN1000)见钢制管件02S403-82,排泥三

通(DN200~DN1000)见02S403-85.10, 球墨铸铁管管道回填至设计高

程时，应在12~24h内测量并记录管遭变形率，管道变形率应不超过

2%。

3、雨水工程

3.1.根据总规，本区地块雨水主要就近排入相交道路或附近的渠道。雨水管道设计主要布置在辅道下，雨水管管径为DN600~DN1200。

设计采用预留沉泥井接遭路边沟雨水。

本工程采用泉州暴雨强度1470.505(1+0.7511创)(升/秒.公顷》

(t+10.257y0604重现期采用3年计。

3.2 管材选材、接口与基础：本工程雨水管道采用连续缠绕玻璃钢管，采用套简连接，埋深小于4m时，管材环刚度不小于10000N/m2,

理应大于4m,管材环刚度不小于15000N/m2。

3.3雨水管道采用大开挖埋设。当现状地面低于路基标高时采用 先施工雨水管的工序。管道应敷设在原状土地基或经开槽后处理达到回填密实度要求的地层上。雨水管道在人行道、非机动车道时管沟回 填采用中粗砂回填至路床底，雨水管道在绿化带下时管沟回填采用中 粗砂回填至管顶以上0.5m,管顶以上0.5m至路床底采用好土回填；

雨水管道在机动车道下时管沟回填采用中粗砂回填至路床底以下

0.3m, 路床底以下0.3m至路床底采用好土回填，回填密实度要求详

见<给水排水管道工程施工及验收规范》有关条文规定。

3.4沟槽开挖断面图

| 径 D | 管壁厚 | 基尺寸 |  |  | 管内径 | 管壁厚 | 花#尺寸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | C1 | C2 |  |  |  | C1 | C2 |
| 200 | 30 | 400 | 100 | 130 | 1350 | 135 | 600 | L | 810 |
| 300 | 30 | 400 | 100 | 180 | 1500 | 150 | AA | 300 | 900 |
| 400 | 40 | 400 | 100 | 240 | 1650 | 165 | 800 | 300 | 990 |
| 500 | 50 | 400 | 100 | 300 | AP UWU | 180 | 800 | 300 | 1080 |
| 600 | 60 | 500 | 100 | 360 | 2000 | 200 | AA | 300 | 1200 |
| 700 | 70 | 00 | 150 | 420 | 2200 | 220 | 800 | 300 | 1320 |
| 800 | 80 | 500 | 150 | 480 | AA | 230 | 引0 | 300 | 1430 |
| 900 | 90 | 500 | 200 | 540 | 2600 | 235 | 800 | 300 | 1535 |
| 1000 | 100 | 500 | 200 | 600 | 2800 | 255 | 800 | 300 | 1655 |
| 1100 | 110 | 600 | 200 | 660 | 3000 | 275 | 800 | 300 | 1775 |
| 1200 | 120 | 600 | 250 | 720 | ■ | ■ | ■ |  | ■ |

3.4.1沟槽开挖前认真组织人员学习图纸，进行调查研究，充分了解挖槽段的土质，地下水位、地下结构物，沟槽附近地上结构物及施工环境等情况，采用人工配合挖掘机进行开挖，制定必要的安全措

施，确保施工质量及安全。

3.4.2挖槽断面应按底宽、挖深、槽深、各层边坡、层间留台宽 度与相邻构筑物关系及排管方式等因素确定。挖槽断面应符合管道结

构施工方便、保证质量和安全，以少挖方、少占地为宜。

3.4.3采用人工配合反铲挖掘机挖槽，挖槽前，现场施工员向司机及工人详细交底(沟槽的断面，开挖的次序)。在开挖过程中由管理人员在现场指挥并经常检查沟槽的槽底高程和宽度，防止超挖及亏

挖。

3.4.4填方段如原地面低于雨水管道底标高时，应先进行路基填

筑，填筑高度大于管顶50cm后，进行反开挖施工。

3.4.5沟槽挖土的边坡系数根据土质及挖深确定，遇到边坡土质 为液塑性较差地段，可适当将其边坡加，保证开挖稳定。由于雨水管埋置深度较浅，采用一次性放坡开挖，开挖中如发现土质松软地段，立即采用木板、支架、方木进行全断面支护，沟槽上下均设安全员，

及时观测沟槽，发现和排除各种险情。

沟槽边坡坡度

| 土的类别 | 边坡坡度(高：宽) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 坡顶无荷载 | 坡顶有静载 | 坡顶有动载 |
| 中密的砂土 | 1:1.00 | 1:1.25 | 1:1.50 |
| 中密的碎石类土(充填物为砂土) | 1:0.75 | 1:1.00 | 1:1.25 |
| 硬塑的粉土 | 1:0.67 | 1:0.75 | 1:1.00 |
| 中密的碎石类土(充填物为黏性土) | 1:0.50 | 1:0.67 | 1:0.75 |
| 硬塑的粉质黏土、黏土 | 1:0.33 | 1:0.50 | 1:0.67 |
| 老黄土 | 1:0.10 | 1:0.25 | 1:0.33 |
| 软土(经井点降水后) | 1:1.25 | —— |  |

3.4.6基槽的边坡，在开挖过程和敞露期间应防止塌陷，必要时应加以保护。在边坡顶两侧堆土或材料，以及移动施工机械时，应与边坡顶保持2米以上距离，以保证边坡的稳定，堆土或材料堆放高度

应不大于2.5m。

3.4.7为确保沟槽底土壤结构不被扰动和破坏，在机械开挖时应留10cm左右一层不挖，待人工清除。人工清挖槽底，应认真控制槽

底高程和宽度，并注意不使槽底土壤结构遭受拢动和破坏。

3.4.8 在雨季施工，应尺量缩短开槽长度，并做好防排水措施，

如果雨水泡槽以后，要尽快采取措施，抽排雨水，清除淤泥，用砂石料回填湿槽，达到稳定即可，不宜铺垫过厚，造成基础沉陷不均匀。深槽不宜被积水泡槽太久，否则极易造成塌方，危急其它。基槽底部 的开挖宽度，除基础底部的宽度外，应根据施工需要增加工作面、排

水设施和支撑结构宽度。

3.4.9雨季施工的沟槽的边坡开挖以后，必须采取护坡措施，以免边坡坍塌或滑移。护坡方法视土质条件、施工季节、工期长短等情况，可采用塑料布和聚丙乙烯编织物等不透水薄膜加以覆盖、喷抹水

泥砂浆、铁丝网水泥浆抹面等，并防止地表水或渗漏水冲刷边坡。

3.4.10 沟槽如需排水时，采用集水井排水法。沟槽开挖至设计底标高时，在沟槽的单侧作等粒径碎石回填盲沟，其断面为30×30cm,以3%的坡度坡向集水井，集水井每隔50m设一个，断面为1.0m×1.0m

×1.5m (槽底以下),集水井内水用潜水泵抽出。(如下图)

3.4.11 沟槽开挖时如离现状建筑物较近时应根据情况采取保护

措施。

3.4.12沟槽开挖时，随时测量监控，保证开挖边坡、基坑尺寸，

轴线、槽底的高程应达到沟槽验收规定的要求。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/676032113053010033