东四电信局综合楼工程

施  工  组  织  设  计

（电信部分）

中建一局集团四公司东四电信局综合楼项目经理部

一九九九年十月二十日

审批：

审核：

编制：

东四电信局综合楼项目经理部

1999年10月20日

目   录

1. 编制依据	3

1.1 合同	3

1.2施工图纸	3

1.3主要规程 规范	3

1.4主要图集	4

1.5主要标准	5

1.6主要法规	5

1.7其它	5

2.工程概况	5

2.1工程概况	5

2.2建筑设计概况	6

2.3结构设计概况	7

2.4专业设计概况	8

3.施工部署	8

3.1施工组织	8

3.2任务划分	10

3.3施工部署原则、总施工顺序	10

3.4施工进度计划	11

3.5组织协调	11

3.6主要项目工程量	12

3.7主要劳动力计划	12

4.施工准备	13

4.1技术准备	13

4.2生产准备	16

4.3其它准备	18

5.主要施工方法及技术措施	18

5.1流水段划分	18

5.2大型机械选择	18

5.3主要施工方法	19

6.主要施工管理措施	38

6.1保证工期措施	38

6.2保证质量措施	40

6.3技术管理措施	46

6.4安全、消防保证措施	46

6.5环保措施、文明施工	51

6.6降低成本	54

7.经济技术指标	55

8.施工总平面图	55

# 1. 编制依据

## 1.1 合同

| 合同名称 | 编 号 | 签定日期 |
| --- | --- | --- |
| 东四综合电信局局房工程合同 | 1999118 | 1999.1.18 |

## 1.2施工图纸

| 图纸名称 | 图纸编号 | 出图日期 |
| --- | --- | --- |
| 东四电信局综合楼（电信部分） | 工程号9801 | 1998.8 |
| 建筑施工图纸 | 建施-01至建施-53 | 1998.8 |
| 结构施工图纸 | 结施1-1至结施-36 | 1998.8 |
| 照明电力施工图纸 | 电施1-电施48 | 1998.8 |
| 暖通施工图纸 | 暖施1-暖施54 | 1998.8 |
| 通讯施工图纸 | 迅施1-迅施30 | 1998.8 |
| 给排水施工图纸 | 水施1-水施35 | 1998.8 |

## 1.3主要规程 规范

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 国家 | 工程测量规范 | GB 50026-93 |
| 国家 | 土方与爆破工程施工及验收规范 | GBJ 201-83 |
| 国家 | 地基与基础工程施工及验收规范 | GBJ 202-83 |
| 国家 | 锚杆喷射混凝土支护技术规范 | GBJ 86-85 |
| 国家 | 人防工程施工及验收规范 | GBJ 134-90 |
| 国家 | 地下工程防水工程施工及验收规范 | GBJ 208-83 |
| 国家 | 混凝土结构工程施工及验收规范 | GB 50204-92 |
| 国家 | 混凝土强度检验评定标准 | GBJ 107-87 |
| 国家 | 砌体工程施工及验收规范 | GB 50203-98 |
| 国家 | 木结构工程施工及验收规范 | GBJ 206-83 |
| 国家 | 屋面工程技术规范 | GB 50207-94 |
| 国家 | 建筑地面工程施工及验收规范 | GB 50209-95 |
| 国家 | 组合钢模板技术规范 | GBJ 214-89 |
| 国家 | 建设工程施工现场供用电安全规范 | GB 50194-93 |
| 国家 | 制冷设备安装工程施工及验收规范 | GBJ 66-84 |
| 国家 | 采暖与卫生工程施工及验收规范 | GBJ 242-82 |
| 国家 | 通风与空调工程施工及验收规范 | GBJ 243-82 |
| 国家 | 电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范 | GB 50182-93 |
| 国家 | 自动喷水灭火系统施工及验收规范 | GBJ 50261-96 |
| 国家 | 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 | GB 50254-96 |
| 国家 | 电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范 | GB 50259-96 |
| 国家 | 电气装置安装工程盘、柜及二次 回路结线施工及验收规范 | GB 50171-92 |
| 国家 | 电气装置工程电缆线路施工及验收规范 | GB 50168-92 |
| 国家 | 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 | GB 50169-92 |
| 国家 | 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范 | GBJ 149-90 |
| 国家 | 电气装置安装工程1KV以下 配线工程施工及验收规范 | GBJ 50258-96 |
| 行业 | 钢筋焊接及验收规程 | JGJ 18-96 |

| 行业 | 钢筋锥螺纹接头技术规程 | JGJ 109-96 |
| --- | --- | --- |
| 行业 | 混凝土泵送施工技术规程 | JGJ/T10-95 |
| 行业 | 建筑机械使用安全技术规程 | JGJ 33-86 |
| 行业 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ 46-88 |
| 行业 | 建筑工程冬期施工规程 | JGJ 104-97 |
| 行业 | 建筑装饰工程施工及验收规范 | JGJ 73-91 |

## 1.4主要图集

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 地方 | 建筑构造通用图集 | 88J1-88J12、88JX1-88JX4-1 |
| 地方 | 框架结构填充空心砌块构造图集 | 京SJ19 |

## 1.5主要标准

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 国家 | 建筑安装工程质量检验评定统一标准 | GBJ 300-88 |
| 国家 | 建筑工程质量检验评定标准 | GBJ 301-88 |
| 国家 | 混凝土质量控制标准 | GB 50164-92 |
| 国家 | 混凝土强度检验评定标准 | GBJ 107-87 |
| 国家 | 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准 | GBJ 302-88 |
| 国家 | 通风与空调工程质量检验评定标准 | GBJ 304-88 |
| 国家 | 建筑电气安装工程质量检验评定标准 | GBJ 303-88 |
| 国家 | 电气安装工程电气设备交接试验标准 | GBJ 150-91 |
| 行业 | 建筑施工安全检查评分标准 | JGJ 59-88 |

## 1.6主要法规

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 地方 | 关于颁发《北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定》的通知 | 北京市城乡建设委员会文件 京建质〔1996〕418号 |
| 地方 | 关于印发“预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定（试行）”的通知 | 京建科〔1999〕230号 |

## 1.7其它

| 类 别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 地方 | 北京市地下室防水推荐做法 | 京95TJ3 |
| ISO体系 | ISOO9002及ISO9004质量保证体系 |  |
| 工程报告 | 东四电信综合楼岩土工程勘察报告 |  |

# 2.工程概况

## 2.1工程概况

| 工程名称 | 东四电信局综合楼（电信部分） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 北京市电信管理局工程建设部 |
| 设计单位 | 北京东方筑中建设规划设计有限公司 |
| 监理单位 | 北京高屋工程建设咨询监理公司 |
| 质量监督单位 | 东城区质量监督站 |
| 施工总承包单位 | 中建一局集团四公司 |
| 施工主要分包单位 | 南通三建九分公司 |
| 合同范围 | 东四电信局综合楼建筑、结构、水电安装工程 |
| 合同性质 | 预算+增减帐 |
| 投资性质 | 自筹资金 |
| 合同工期 | 1999.11.6-2001.8.4 |
| 合同质量目标 | 结构“长城杯”、争创鲁班奖 |

## 2.2建筑设计概况

| 建筑面积 |  |  | 42157.89m2 |  |  |  | 建筑总用地面积 |  |  |  |  |  | 9966.79m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑占地面积 |  |  | 4497.17m2 |  |  |  | 地下部分建筑面积 |  |  |  |  |  | 8932.60m2 |  |
| 地上部分面积 |  |  | 33225.29m2 |  |  |  | 附属房建筑面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑用途 |  |  | 电信机房、办公商业 |  |  |  | 建筑特点 |  |  |  |  | 智能化、高档次装修 |  |  |
| 地下层数 |  |  | 1层（局部2层） |  |  |  | 地下层高度 |  |  |  |  | 6.1（3.37）m |  |  |
| 地上层数 |  |  | 10层 |  |  |  | 地上标准层高度 |  |  |  |  | 4.5m、3.6m |  |  |
| 非标层高度 |  |  | 5.4m |  |  |  | 设备层高度及面积 |  |  |  |  |  |  |  |
| ±0标高 |  |  | 46.35m |  |  |  | 室内外高差 |  |  |  |  | 1.2m-0.22m |  |  |
| 基底标高 |  |  | -7.60m |  |  |  | 最大基坑深度 |  |  |  |  | -9.57m |  |  |
| 檐口高度 |  |  | 48.9m |  |  |  | 建筑总高 |  |  |  |  | 48.9m |  |  |
| 基本轴线距离 |  |  | 6m、7.5m、8m |  |  |  | 附属用房用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼梯结构形式 |  |  | 梁式和板式 |  |  |  | 建筑防火 |  |  |  |  | 一级 |  |  |
| 避雷设防 |  |  | 二级 |  |  |  | 外墙保温作法 |  |  |  |  | 陶粒砼空心砌块 |  |  |
| 防水 |  | 地下：LYX-603卷材 |  |  |  | 屋顶：SBS卷材 |  |  |  |  | 雨篷：SBS卷材 |  |  |  |
| 外装修作法 |  |  |  |  |  |  |  | 内装修作法 |  |  |  |  |  |  |
| 檐口 | 铝板 |  |  | 雨篷 | 石材 |  |  | 顶棚 | 吊顶 | 门窗 |  |  |  | 铝合金，胶合板门、木门 |
| 墙面 | 石材、铝板 |  |  | 屋面 | 不上人，SBS防水 |  |  | 墙面 | 乳胶漆 | 楼梯 |  |  |  | 预制水磨石 |
| 门窗 | 铝合金 |  |  |  |  |  |  | 地面 | 现制水磨石 |  |  |  |  |  |
| 勒角 | 干挂石材 |  |  |  |  |  |  | 踢角 | 预制水磨石 |  |  |  |  |  |

## 2.3结构设计概况

| 土质情况 | 基底土质为粉质粘土、砂质粘土及粉细砂 | 地下水性质 | 上层滞水和潜水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下水位 | 36.51-38.40m、29.73-30.41m |
|  |  | 地下水质 | 对混凝土结构无腐蚀性 |
| 地基承载力 | 200kPa | 渗透系数 | 基槽深度在地下水位之上 |

| 地基类别 | 第四纪沉积层 |  |  |  | 地下防水作法 |  |  |  | LYX-603卷材冷铺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础形式 | 筏板基础 |  |  |  | 底板厚度 |  |  |  | 1.5m、0.75m |  |  |  |  |
| 地下砼类别 | 自防水混凝土 |  |  |  | 人防等级 |  |  |  | 五级 |  |  |  |  |
| 地下砼 强度等级 | 外墙 |  | C40（S8） |  |  | 梁 | C35 |  |  |  | 筒体 |  | C40 |
|  | 内墙 |  | C40 |  |  | 柱 | C40 |  |  |  | 楼梯 |  | C30 |
|  | 基础 |  | C35（S8） |  |  | 板 | C30 |  |  |  | 其它 |  | C20 |
| 地上结构形式 |  | 框架剪力墙结构 |  |  |  | 结构转换层 位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋盖结构形式 |  | 梁板式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抗震等级 |  | 一级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋类别 |  | 一级、二级 |  |  |  | 钢筋接头类别 |  |  |  | 锥螺纹、冷挤压、搭接 |  |  |  |
| 混凝土 强度等级 | 外墙 |  |  | C30-C40 |  | 梁板 |  | C30 |  |  | 筒体 |  | C30-C40 |
|  | 内墙 |  |  | C30-C40 |  | 柱 |  | C30-C40 |  |  | 楼梯 |  | C30 |
| 外墙厚度 | 400mm |  |  |  |  | 内墙厚度 |  | 200mm、300mm、400mm |  |  |  |  |  |
| 结构参数 | 典型断面 |  |  |  |  | 最大断面 |  |  |  |  | 最小断面 |  |  |
| 梁断面尺寸 | 300mm×650mm |  |  |  |  | 800×1200 |  |  |  |  | 250×500 |  |  |
| 柱断面尺寸 | 900×900，800×800 |  |  |  |  | 900×900 |  |  |  |  | 650×650 |  |  |
| 最大跨度 | 8m |  |  |  |  | 最大预制构件重量 |  |  |  |  |  |  |  |

## 2.4专业设计概况

|  | 设计要求 | 系统做法 | 管线类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上水 | 三层以下由市政管网供水，四层以上由地下一层水泵和水箱联合供水 | 丝扣连接、垫油麻 | 渡锌钢管 |
| 下水 | 地下室为一个系统，一至九层为一个系统 | 承插粘接 | UPVC（塑料管） |
| 雨水 | 由屋面至地下室散水 | 承插粘接 | UPVC（塑料管） |
| 热水 | 每层设一个开水炉 | 丝扣连接、添料铅油麻镀锌钢管 |  |
| 饮用水 | 地下室区淋浴器、地上设电开水器 | 丝扣连接 |  |
| 消防 | 由底层和顶层的环管把各消火栓立管连成环网 | 焊接、丝接 |  |
| 排烟 | 走廊设机械排烟系统 | 法兰连接，添料为石棉绳 | 镀锌钢管 |
| 报警 | 有手动、烟感、温感报警器 | 区域控制、中央控制 | 焊接钢管 |
| 监控 | 首层设中央监控室 | 分16个监控点，主机设在消防中心 | 焊接钢管 |
| 空调 | 主机楼工艺区各机房设专用空调系统，地下室至三层为中央空调系统，四层以上为风机盘管加空调机组 | 焊接，垫料为850胶带 | 镀锌钢管 |
| 通风 | 地下一层、厕所设排风系统，卫生间设排气管 | 法兰连接，垫料为850胶带 | 镀锌钢板风管 |

| 冷冻 | 各层水平干管为异程式 | 全部为焊接，接口处为丝接 | 无缝钢管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采暖 | 一至六层为低区，七至十七层为高区，系统形式为单管系统上供下回 | DN40以下丝接，以上为焊接 | 焊接钢管 |
| 燃气 | 从市政进入煤气调压站再进入一层厨房 |  |  |
| 照明 | 一般照明，应急照明等 | 由配电室至各层控制箱 | 焊接钢管 |
| 动力 | 空调用电、冷却水泵、热交换器、排风机、电梯、配电箱 | 由配电室至各用电控制板 | 焊接钢管 |
| 弱电 | 电视监控、电话、火灾报警等系统、综合布线、广播系统 | 中央控制、分区布置 | 焊接钢管 |
| 避雷 | 二级防雷，R≤0.5Ω，有接地装置 | 利用砼柱内二根主筋引下线 | 镀锌扁钢-40×4 |
| 电梯 | 客梯6部、货梯1部、食梯2部 |  |  |
| 变配电 | 10KV高压电源至分界小室 |  |  |
| 水箱 | 采用搪瓷钢板水箱 |  |  |
| 污水泵房 | 地下污水井内自动控制 |  | 焊接钢管 |
| 冷却塔 | 三台冷却塔 | 由地下室冷水机组至屋面 | 无缝钢管 |
| 电视 | 按有线电视台 | 按有关规范 | 焊接钢管 |

# 3.施工部署

## 3.1施工组织

3.1.1施工组织系统图（主要成员）

执行经理：赵谦

项目经理：杨耀辉

总  工

李洪海

杨晓毅

技术协调部

李海林

物 资 部

张国东

质 量 部

安装经理

成善春

于景岳

机 电 部

行政经理

宋玉清

韩新燕

行政管理部

商务经理

李向春

佟晓霞

商 务 部

现场经理

王胜勇

王兰群

工程管理部

黄塞

安 监 站

刘仲亮

工程总调

项目主要成员学历情况见下表：

| 姓名 | 学历 | 职称 | 职务 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 杨耀辉 | 大本 | 工程师 | 项目经理 | 公司副总经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵谦 | 大本 | 工程师 | 执行经理 | 一级项目经理 |
| 宋玉清 | 中专 | 政工师 | 书记 |  |
| 李洪海 | 中专 | 工程师 | 总工 |  |
| 王胜勇 | 大专 | 工程师 | 现场经理 |  |
| 成善春 | 大本 | 工程师 | 机电经理 |  |
| 李向春 | 中专 | 经济师 | 商务经理 |  |
| 杨晓毅 | 大本 | 工程师 | 技术部经理 |  |
| 张国东 | 大专 | 助理工程师 | 质量总监 |  |
| 王兰群 | 大本 | 工程师 | 工程部经理 |  |
| 佟晓霞 | 大专 | 工程师 | 商务部经理 |  |
| 黄 塞 | 中专 | 助理工程师 | 安全总监 |  |
| 于景岳 | 中专 | 助理工程师 | 机电部经理 |  |
| 韩新燕 | 大专 | 助理工程师 | 行政部经理 |  |

3.1.2职能分工及岗位职责(见附录1)

## 3.2任务划分

3.2.1总包合同范围

图纸范围内的土建、地下车库坡道、给排水、采暖、水消防、通风空调、动力照明、防雷接地、电梯、电话、有线电视天线系统及护坡桩。

3.2.2总包组织内分包施工项目

结构工程由南通三建九分公司承担劳务；土方挖运及护坡由中建西诺基础公司负责；防水由河南新蒲建筑安装有限公司负责；砼由中建一局五公司搅拌站和青白水泥制品有限公司负责供应。

3.2.3总包组织外分包施工项目

装饰装修(图纸中标明二次装修的部分)的分包;外墙装饰工程施工由武汉凌云建筑装饰工程公司负责;机电安装施工分包。

3.2.4总包单位与分包单位关系

项目将严格按照总分包合同、项目法施工原则、公司项目管理手册等对公司内专业公司和分包进行管理，使之达到合同中既定的施工总进度计划和项目各项管理目标。

3.2.5工程使用大型设备情况见下表

| 名称 | 型号 | 数量 | 运输方法 | 进场时间 | 工程形象进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#塔吊 | H3/36B | 1台 | 汽车、汽车吊 | 1999.11 | 底板施工前 |
| 2#塔吊 | F0-23B | 1台 | 汽车、汽车吊 | 1999.11 | 底板施工前 |
| 3#塔吊 | H3/36B | 1台 | 汽车、汽车吊 | 1999.11 | 底板施工前 |
| 地 泵 | HBT-60 | 2台 | 汽车 | 1999.11 | 底板施工前 |
| 地泵 | HBT-80C | 1台 | 汽车 | 1999.11 | 底板施工前 |
| 砂浆搅拌机 | 0.4m3 | 2台 | 汽车 | 2000.5 | 初装前 |
| 双笼电梯 | 2.0t | 2台 | 汽车、汽车吊 | 2000.6 | 拆除塔吊塔前 |

## 3.3施工部署原则、总施工顺序

依据甲方对施工现场拆迁的具体情况，确定单体工程结构开工的先后顺序。东四电信局综合楼（电信部分）拟定于1999年11月开始施工。东四电信局综合楼（合力物业部分）待甲方对施工现场拆迁完毕后，计划于2000年5月开始施工，如果能按期开工，则所挖土方用于东四电信局综合楼（电信部分）的肥槽回填。

本工程结构验收分三次进行：第一次结构验收（±0.00以下）拟定于2000年4月26日，第二次结构验收（1-4层）拟定于2000年6月2日，第三次结构验收（5-10层）拟定于2000年7月21日。整体竣工验收：2001年8月4日。第一次结构验收完及时组织劳动力、材料进入二次结构施工，同时由下向上组织内粗装修；第二次结构验收完成，外墙装修开始组织；第三次结构验收前，塔吊拆除、双笼电梯安装；第三次结构验收完成，外装修开始由上至下施工；同时内装修由上至下施工；安装原则上配合土建施工，装修阶段应加强安装与土建的配合协调工作。

## 3.4施工进度计划

见附表1。

## 3.5组织协调

3.5.1按总进度计划制定控制节点，组织协调工作会议，检查本节点实施的情况，制定修正调整下一个节点的实施要求。

3.5.2项目经理部以周为单位，提出工程简报，向业主、监理和有关单位反映，通报工程进展情况及需要解决的问题，使有关方面了解工程的进展情况，及时解决施工中出现的困难和问题。

3.5.3项目工程部牵头每天下午4：00组织由项目各相关部门、分包管理层参加的生产协调会，及时下达任务，以日计划保证周计划、周计划保证月计划以实现工期要求。

通过预控、过程检验、最终报验、定期教育等主要方式实现本工程质量、安全目标。各主要分项工程均应实行样板制，样板经业主、监理、总包三方认可后，方可进行大规模施工。

## 3.6主要项目工程量

| 项 目 |  |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开 挖 土 方 量 |  |  | m3 | 6500 |  |
| 回 填 土 方 量 |  |  | m3 | 3000 |  |
| 防水工程 | 地 下 |  | m2 | 10700 | LYX-603 |
|  | 屋 面 |  | m2 | 4000 | SBS |
|  | 卫生间 |  | m2 | 1000 | 聚氨酯涂膜 |
| 现浇砼 | 地下 | 防水砼 | m3 | 14000 | 商品混凝土 |

|  |  | 普通砼 | m3 | 6000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地上 | 普通砼 | m3 | 13000 |  |
| 砌 体 | 地 下 |  | m3 | 160 | 砖墙和陶粒空心砌块 |
|  | 地 上 |  | m3 | 3500 |  |
| 钢 筋 | 地 下 |  | t | 2500 |  |
|  | 地 上 |  | t | 2500 |  |
| 装修工程 | 内 檐 | 墙面抹灰 | m2 | 72500 | 根据工程实际情况，做适当调整。 |
|  |  | 地面 | m2 | 51000 |  |
|  |  | 吊顶 | m2 | 13166 |  |
|  |  | 贴瓷砖 | m2 | 4540 |  |
|  |  | 油漆浆活 | m2 | 18810 |  |
|  | 外檐 | 门窗 | m2 | 1700 |  |
|  |  | 幕墙 | m2 | 10000 |  |
|  |  | 石材 | m2 | 2500 |  |
|  |  | 涂料 | m2 | 90 |  |
|  |  | 抹灰 | m2 | 2000 |  |

## 3.7主要劳动力计划

劳动力实行专业化组织，按不同工种，不同施工部位来划分作业班组，使各专业班组从事性质相同的工作，提高操作的熟练程度和劳动生产率，以确保工程施工质量和施工进度。根据工程实际进度，及时调配劳动力，实行动态管理。

| 1999年 |  | 2000年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2001年 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 150 | 150 | 413 | 285 | 550 | 600 | 650 | 650 | 663 | 463 | 418 | 458 | 409 | 506 | 446 | 446 | 286 | 466 | 424 | 371 | 248 | 180 |

# 4.施工准备

## 4.1技术准备

4.1.1 图纸 图集 规范 规程

4.1.1.1审图

收到业主提供的图纸后，及时组织经理部各相关部门进行内部图纸会审，并把发现的图纸问题汇总；参与由业主、监理、设计等单位参加的外部图纸会审，进行会审记录的会签、发放、归档。

4.1.1.2管理人员（包括经理部和配属队伍管理人员）培训

组织管理人员旁看、旁听公司内部及外部结构长城杯工程的检查、评审（并摄像，以便回来学习），学习提高管理人员的质量、技术意识；组织管理人员听取有关结构长城杯方面的讲座（包括公司组织的、局组织的及其它方面的）。

4.1.1.3劳务人员培训

每两周利用周一安全会机会组织一次由经理部和配属队伍管理人员参加的质量、技术意识提高会。

4.1.2器具配制(见下表)

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 用 途 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GTS-701全站仪 | 1 | 测设控制 |  |
| 2 | J2级 经纬仪 | 2 | 轴线投测 |  |
| 3 | TDJ2E 经纬仪 | 5 | 轴线投侧 |  |
| 3 | DS3 水准仪 | 1 | 标高传递 |  |
| 4 | 无线对讲机 | 3 | 通讯联终 |  |
| 5 | 50m 钢尺 | 2 | 轴线量测 |  |
| 6 | 计算机 | 1 | 技术管理 |  |
| 7 | 铅直仪 | 1 | 竖向投点 |  |
| 8 | 钢卷尺 | 15 | 现场检验 | 项目管理人员配备 |
| 9 | 振动台 | 1 | 砼试块 | 实验室使用 |
| 10 | 温控仪 | 1 | 温度、湿度控制 | 实验室使用 |
| 11 | 天平 | 1 | 检测土干密度 | 实验室使用 |

4.1.3技术工作计划

4.1.3.1分项施工方案编制计划

| 序号 | 方案名称 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场临水临电施工方案 | 1999.5 |
| 2 | 塔机施工技术方案 | 1999.9 |
| 3 | 施工试验管理方案 | 1999.9 |
| 4 | 技术资料管理方案 | 1999.10 |
| 5 | 现场测量施工方案 | 1999.10 |

| 6 | 回填土施工方案 | 1999.10 |
| --- | --- | --- |
| 7 | 土方开挖及护坡施工方案 | 1999.10 |
| 8 | 冬期施工方案 | 1999.10 |
| 9 | 验槽、垫层施工方案 | 1999.11 |
| 10 | 雨季施工方案 | 1999.5 |
| 11 | 永久地下组合墙施工方案 | 1999.10 |
| 12 | 防护脚手架方案 | 1999.11 |
| 13 | 防水施工方案 | 1999.11 |
| 14 | 基础底板大体积混凝土施工方案 | 1999.12 |
| 15 | 钢筋工程施工方案 | 1999.12 |
| 16 | 模板工程施工方案 | 1999.12 |
| 17 | 混凝土工程施工方案 | 1999.12 |
| 18 | 脚手架工程施工方案 | 1999.12 |
| 19 | 砌筑工程施工方案 | 2000.5 |
| 20 | 屋面工程施工方案 | 2000.5 |
| 21 | 楼地面工程施工方案 | 2000.5 |
| 22 | 门窗工程施工方案 | 2000.6 |
| 24 | 装饰工程施工方案 | 2000.6 |

4.1.3.2主要试验工作计划

a)钢筋机械连接（锥螺纹、冷挤压）

同条件施工，同一批材料的同等级、型式、同规格接头以500个为一验收批，不足500个也为一验收批（每层、每段、每种规格梁、柱、底板钢筋各一组），见证取样组数≥总试验组数30%。

b)砼

大体积混凝土每200m3制作一组抗压试块；普通砼每100m3制作一组抗压试块；抗渗砼试块每500m3留置一组，见证取样组数≥总试验组数30%。

根据工程需要制作同条件试块（至少多备2组）。

c)防水进场检验：

材料进场后要取样复试，同一品种、牌号和规格的卷材，抽验数量为：大于1000卷抽取5卷；500-1000卷抽取4卷；100-499卷材抽取3卷；小于100卷抽取2卷。将抽验的卷材开卷进行规格和外观质量检验，要求全部指标达到标准规定。

d)土方回填

基坑回填土分层、分段取样做干密度试验，数量按每层回填土6点取样。

4.1.4推广新技术应用（见下表）

| 序号 | 新技术项目 | 应用项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 深基坑支护技术 | 土钉墙与护坡桩联合支护技术 |
|  |  | 地下连续组合承重墙 |
| 2 | 高强高性能混凝土技术 | 预拌混凝土的应用技术 |
|  |  | 超细活性掺合料应用 |
| 3 | 粗直径钢筋连接技术 | 粗直径钢筋锥螺纹及冷挤压连接技术 |
| 4 | 新型模板和脚手架应用技术 | 新型模板体系（大钢模、定型柱模）的应用 |
|  |  | 碗扣式脚手架早拆支撑体系 |
| 5 | 建筑节能和新型墙体应用技术 | 外墙保温隔热技术 |
|  |  | 高效先进的供热、制冷系统 |
| 6 | 新型建筑防水和塑料管应用技术 | LYX-603新型防水卷材的应用 |
|  |  | 硬聚氯乙烯管材应用 |
| 7 | 大型构件和设备的整体安装技术 | 桅杆起重机的整体安装技术 |
| 8 | 企业的计算机应用和管理技术 | 计算机信息管理系统和CAD辅助设计 |

4.1.5高程引测与定位

根据业主提供的北京市规划测绘设计研究院99年5月18日(平面定位点)工程测量成果和99年11月29日(高程定位)工程测量成果引入平面控制网和标高控制网。

## 4.2生产准备

4.2.1临时供电、供水、供热

总电源是由业主提供的现场西南角500KVA变压器，在南侧有一400KVA备用电源（根据工程进度安排投入使用）；场地西侧1#出入口处有DN100的市政给水管为现场水源；生活用水及其它污水通过临时排水沟排至现场西侧的两个市政污水井；生活热源自备。

临水临电布置见施工总平面图（第8项），临水临电设计见附件2。

4.2.2临时道路及围墙

本工程周围地理位置较复杂，场地较为狭小，无法设置循环道路，西侧临东四南大街处设1#门作为主要材料进出场口。南侧靠干面胡同处设2#门作为附属材料进出场口；其它均作2米高现场围护墙。

现场西侧靠近东四南大街处布设临建办公室，采用砖混结构二层楼房，供经理部及甲方、监理等管理人员现场办公用，办公楼内设食堂、浴室、工人厕所等配套设施。现场东侧靠近红线围墙设一排15间砖房，作为配属队伍管理人员办公及现场实验室用房。

现场围墙采用红机砖砌筑而成，西侧设置6m宽1#施工大门，南侧在干面胡同设一个6m 宽2#施工大门，1#门除供砼运输车、地泵及施工用机械、材料出入以外，还供经理部人员及生活车辆出入，也是土方挖运的主要入口；2#门为备用出入口，只限于小型材料的出入。为了减少施工噪音对周围居民生活的影响，又保证工程的正常施工，采取现场内不设置职工宿舍，拟定在朝阳区靠近东三环附近租用第二生活场地，作为分包职工的生活基地。

施工现场道路在土方开挖后，采用100厚C15砼进行硬化处理，其它非道路部分铺设250×250×45的水泥花砖，以保证施工现场不起尘土，同时能周转使用降低成本。

4.2.3生产生活临时设施

经理部设办公区及食堂、厕所、浴室，安排在现场东西两侧。办公区设28间房，两层布置，上下各14间。

4.2.4加工定货计划

因东四电信局综合楼（电信部分）比合力部分早开工,且合力部分的大部分场地已拆迁完成，因此可利用合力部分场地作为钢筋加工场地，设在现场的北侧，如若合力部分开工，再将钢筋加工区迁移到第二生活区内。构件加工在场外进行；木作加工棚设在现场西北侧；砼一律采用商品砼；东西两侧各设一台强制式砂浆搅拌机供装饰阶段使用。

材料进场计划见下表：

| 名称 | 规格 | 计划数量 | 用途 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 钢管 | Φ48×3.5 | 200t | 顶板支撑 | 随进度安排，分批进场 |
| 钢管 | Φ48×3.5 | 400t | 搭设脚手架 | 随进度安排，分批进场 |
| 木方 | 50×100 | 800m3 | 配置木模板 | 随进度安排，分批进场 |
| 碗扣架 | L=2.4m,1.8m | 400t | 顶板支撑 | 随进度安排，分批进场 |
| 钢筋 | 按图纸 | 5000t | 钢筋混凝土工程 | 随进度安排，分批进场 |

主材由本公司物资公司按计划供应，其它材料由合格分供方选购。材料堆放根据现场不同施工阶段场地、供料情况确定。

4.2.5对业主的要求

业主方根据合同要求提供10套图纸。场地内北侧拆迁工作还未完成，督促业主抓紧时间完成，力求及早开工物业部分。

## 4.3其它准备

业主已提供1998年12月21日的建设工程规划许可证、1998年11月2日的建设用地规划许可证、1999年4月13日的北京市建设工程开工证等证件，其它有关证件（如：卫生、消防等）按北京市有关规定及时办理。

# 5.主要施工方法及技术措施

## 5.1流水段划分

a)地下室根据结构设计留置的后浇带划分流水段，基础底板和地下室结构划分为六个流水段；

b)主体结构施工时，根据工程量的大小和后浇带的位置情况，为了取得相同的流水节拍，均衡流水，划分为四个流水段；

c)装修阶段施工流水段的划分分为砌筑、抹灰阶段；水磨石、地坪施工阶段；门窗安装、油漆及竣工清理阶段。其中各工序交叉较多，又易受周边环境、季节及技术间歇等客观因素影响，因此各阶段施工流水段的划分应适时调整。详见流水段划分图（见附图4-附图5）。

## 5.2大型机械选择

砼的垂直运输主要采用地泵泵送，必要时采用塔吊吊运混凝土浇筑墙、柱混凝土，其它材料的垂直运输采用塔吊。结构施工阶段主要机械计划见下表：

| 序号号号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 固定式塔吊 | H3/36B | 台 | 2 | 1999.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 固定式塔吊 | F0/23B | 台 | 1 | 1999.11 |
| 3 | 汽车吊 | 50t | 台 | 1 | 1999.11 |
| 4 | 汽车吊 | 25t | 台 | 1 | 1999.11 |
| 5 | 砼地泵 | HBT-60 | 台 | 2 | 1999.12 |
| 6 | 砼地泵 | HBT-80C | 台 | 1 | 1999.12 |
| 7 | 反铲挖土机 | 1.6m3 | 台 | 3 | 1999.11 |
| 8 | 自卸式翻斗车 | 太拖拉 | 台 | 50 | 随土方工程 |
| 9 | 推土机 | D-80 | 台 | 1 | 随土方工程 |
| 10 | 平板式振动器 | ZB110-50 | 台 | 6 | 随砼工程 |
| 11 | 砼振捣棒 | ZPN35 | 台 | 20 | 随砼工程 |
| 12 | 空压机 | 6m3 | 台 | 3 | 随工程进度 |
| 13 | 蛙式打夯机 | 40kg/m3 | 台 | 8 | 随工程进度 |
| 14 | 电焊机 | 35kW | 台 | 4 | 1999.11 |
| 15 | 机械磨光机 |  | 台 | 10 | 1999.11 |
| 16 | 钢筋加工设备 |  | 套 | 2 | 1999.11 |
| 17 | 木工设备 |  | 套 | 2 | 1999.11 |
| 18 | 双笼电梯 | 2.0t | 台 | 2 | 2000.6 |
| 19 | 锥螺纹设备 | φ40 | 台 | 4 | 1999.11 |
| 20 | 冷挤压设备 | φ40 | 套 | 6 | 1999.11 |

在现场安装2台H3/36B塔机，塔吊工作半径为60米，共需20节标准节，吊钩高度为69.2米，这两台塔必须附墙一道；1台F0/23B塔机，塔吊工作半径为50米，共需17节标准节，吊钩高度为59.8米（以塔机的基础表面为参考点）。供综合楼垂直运输用，最小起重量2.3t；由四公司机租分公司负责安装。塔机定位见总平面图。

每台塔机正常工作所需的电容量为70KVA，地基承载力不低于18吨/平方米。按塔基设计标准制作塔基承台和塔基桩，同时必须保证塔机拆除的空间。

## 5.3主要施工方法

5.3.1主要分部、分项工程施工顺序

见下页流程图。

5.3.2结构工程

5.3.2.1测量放线

a)场区平面控制网布设

平面控制应先从整体考虑，遵循先整体、后局部，高精度控制低精度的原则。布设平面控制网形首先考虑设计总平面图，现场施工平面布置图(见设计图纸)。选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方；桩位必须用混凝土保护，并用红白相间的钢管进行围护，用红油漆作好测量标记。

对1999.5.18北京市城市规划管理局钉桩坐标成果通知单和1999.11.29北京市测绘设计研究院提供的工程测量成果上的数据进行复测，符合点位限差要求后，依据平面控制网布设原则，使用PTSⅢ-05全站仪进行布设场区平面控制网（主轴线控制网），作为场区首级控制。

首级控制网布设完成后，应依据工程设计图上有关轴线、柱、墙体、洞口详细位置关系对其进行轴线加密，即建立本工程平面矩形控制网。为了便于控制及其施工，平面矩形控制网都布设成偏轴线1米。

b)高程控制网的布设

为保证建筑物竖向施工的精度要求，在场区内建立高程控制网。高程控制网的建立是根据业主提供的1999.11.29北京市测绘设计研究院提供的工程测量成果上两个高程控制点进行采用0.3mm级精度的DIN10电子水准仪对所提供的水准基点采用闭合水准路线进行复测检查。校测合格后，测设一条闭合水准路线，连测场区平面控制点，以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。高程控制网的精度，不低于三等水准精度。场区内布设三个水准点，水准点的间距150米，距离建筑物30米，距离回土边线20米。

5.3.2.2基坑护坡

本工程地下水最高位置在基底以下7.5±0.5m，且护坡处含水量很小，采用土钉墙和钢丝网膜砂浆来护坡。

工艺流程见下图

土钉墙护坡工艺流程：

边坡开挖

边坡修整

定位放线

成  孔

插锚筋

注  浆

挂钢丝网

锚头安装

喷射砼

养  护

钢丝网膜砂浆护坡工艺流程：

边坡开挖

边坡修整

定位放线

插锚筋

挂  网

抹灰

养  护

5.3.2.3排水

基坑采用明沟排水。

5.3.2.4土方工程

a)开挖原则

该基坑槽深为7.80m，在场地西北处还有施工地下永久组合基础墙，综合安全、经济、施工场地道路及工期多方面的考虑，拟分四步开挖，开挖方向总体由东南向西北方向施工，在场地西侧、东侧、南侧1：0.33放坡，现场北侧1：1自然放坡，基底留30cm厚土人工清至开挖标高。北坡地下组合墙部位的土方优先一步挖出深5.0米宽15米的工作面，同时做好北坡挂网抹灰处理；同时开挖东南西三侧的土钉墙10米宽工作面，第一步挖至-1.5m（第一层土钉在-1.0m），第二步挖至-3.0m，第三步挖至-4.5m，以下类似。基坑中心部位按正常挖土一步至-3.5m，以确保土方工程量，第二步土方至槽底，土钉护坡施工紧随土方开挖进行。

b)开挖条件

对施工现场挖土区域内的地下部分障碍物进行仔细调查，先与业主方及相关政府部门、机关积极配合，明确地下障碍物的种类、数量、位置、埋深等因素，经业主、相关政府部门、机关单位确认，无误后方可进行障碍物的清除。

开挖区域内的地上、地下障碍物（包括各种管道、管线、人防等）完全清除，同时管道、管线的改线路工作全部工作完，并经有关部门批准后方可进行挖土。

弃土地点在朝阳区东坝和通州区卸土场，距施工现场约25公里，单程往返时间约需2.0小时。

c)设备投入及工期

Ⅰ设备投入见下表：

| ＥＸ－３００挖掘机 | 3台 |
| --- | --- |
| P C - 2 2 0挖掘机 | 1台 |
| ２０Ｔ自卸车 | 6０辆 |
| Ｔ１４０推土机 | ２台（现场和弃土区各设置一台） |

Ⅱ开挖绝对工期30d。

5.3.2.5钎探验槽及基础处理

挖土至基底标高时，要严格按照钎探点图对基底土质进行分段钎探。打钎时，按穿心锤落距为50cm使其自由下落，将触探杆垂直打入土层中，每打入30cm记录一次锤击数。并把钎探的锤击数如实的记录在钎探记录表上，不得弄虚作假。

基底清土要符合相关规范要求。

5.3.2.6垫层、底板侧模板

垫层砼（C15）采用商品砼，面层需压光，模板为竹胶板后钉钢筋头（固定竹胶板）。

底板模板采用砖砌模（防水卷材外贴）和导墙模板相结合。

5.3.2.7防水

防水由河南新蒲建筑安装有限公司负责提货、铺贴。

地下室外墙及底板采用LYX-603防水卷材;屋面采用SBS防水卷材；卫生间及水房采用聚氨酯涂膜防水。LYX-603卷材厚度δ=1.5mm，铺设一层，转角处增加一层附加层。卷材与基层之间采用基层胶粘剂即LYX-603-3#号胶，卷材与卷材之间采用LYX-603-2#胶，当大气温度不能满足LYX-603-2#胶使用温度（低于50C）时，采用50mm宽狮力昂异丁基橡胶密封胶带No.5931。底板防水保护层采用40mm厚C20细石砼；外墙防水保护层采用20厚水泥砂浆外砌120厚砖墙，待结构施工到1层墙体以上时进行外墙防水施工。

防水卷材、胶、汽油等进场后要分类设用临时仓库存放，存放地点要做好标识并设置消防器材。认真做好材料进场的验收和检验工作、复查材料材质证明及材料进场的储备情况。掌握所用的防水材料的性能和技术指标，对阴阳角等特殊部位的防水做法进行重点控制。

防水基层坚硬无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰、凹凸不平等缺陷，表面平整光滑。转角处应作成圆弧或钝角。防水基层表面必须干燥、干净，含水率不大于9%（按相关规范要求检测）。

气温在5C以下不可进行防水施工，冬季、大雾、大风天气不得露天作业。

施工工艺：基层检查→清理修补→涂刷冷底子油→弹线→满粘阴阳角附加层→铺贴底层防水卷材→卷材搭接封边→铺贴面层防水卷材→卷材搭接封边→清理、检查、修补→验收→保护层施工。

底板外侧防水施工前，应先砌保护墙（240mm厚）（下部加铺卷材一层）砌筑高度为底板的厚度，并用1：2.5白灰砂浆加砌二皮砖压住防水上头，阴阳角部位抹八字角压光，后将验收合格的基层清理干净，棱角处尘土清扫干净。涂刷基层处理剂要均匀一致。基层处理剂干燥后，将卷材抬到铺贴起始端，对准弹好的粉线，边铺卷材边粘接，随后一人用手持压滚滚压卷材，排出空气，贴实粘牢。立面卷材自下而上铺贴，方法也是边刷胶边贴铺卷材，注意不要故意拉紧卷材，而要在自然状态下进行铺贴，借助梯子或架子铺卷材时，应在架子端部包裹橡皮，防止损坏已铺好的卷材。

细部处理：对阴阳角、穿过防水层的管道根部等部位，在铺贴卷材之前，应先做补强处理，可根据具体部位采取有效措施，例如：阴阳角部位可用附加卷材(两角边各长250 mm)贴实贴牢。附加卷材铺贴时，不要拉紧，要自然松铺无皱折即可；又如穿墙管根部，在管径较小的情况下，卷材剪口粘贴不宜贴实，可先在管径周围500mm内涂以厚质涂料作增强处理后，再将卷材根据管径予以开洞，穿过套管铺贴在管子根部，再用密封材料封严。

LXY-603卷材之间均为满粘贴。卷材搭接宽度长边为100，短边为150mm；附加层卷材铺贴时要先铺平面，再铺立面。平立面交接处应交叉错开300mm

，在底板上卷材搭接缝距墙根应>600mm。粘贴前先将卷材试铺裁剪度量好尺寸后先把接茬粘贴好，然后平行滚动粘贴。由于防水卷材的耐穿刺性差，所以卷材防水层完工检验合格后，及时按设计要求做保护层，这是非常重要的，同时也可防止卷材老化。

5.3.2.8钢筋工程

a)配筋及半成品钢筋在现场加工，包括钢筋加工、钢筋绑扎均由南通三建负责；主体结构的框架梁、柱及抗震混凝土墙按一级抗震构件设计及构造。钢筋锥螺纹连接由北京五隆兴机械加工厂负责；钢筋冷挤压连接由北京建茂建筑设备有限公司负责。

b)参加机械连接作业的人员必须经过厂家技术培训，并经考核合格后方可持证上岗。

c)采用热扎、低碳、Ⅰ（光圆）和Ⅱ级（月牙纹）钢筋。为了保证本工程钢筋原材料的质量，供应厂家选择与我公司长期合作、社会信誉好的合格分供方，选择首钢、承钢和唐钢作为供货商。钢筋采购严格执行ISO9002质量标准和相关程序文件。

d)保护层必须符合图纸及相关规范要求。

e)本工程直径≥Φ20钢筋均采用机械连接（锥螺纹和冷挤压连接），直径<Φ20钢筋均采用绑扎连接。

f)本工程梁、柱、板（包括底板）钢筋成品加工时严禁采用闪光对焊，局部直径大于10mm墙体钢筋可采用闪光对焊。

g)确定弯曲调整值、弯钩增加长度、箍筋调整值等参数，保证下料长度准确。

h)严格控制钢筋除锈、调直（冷拉率：Ⅰ级钢≤4%、Ⅱ级钢≤1%）、切断、成型每道工序。

i)除底板钢筋采用同强度混凝土垫块外，其它钢筋保护层均采用塑料卡。

j)墙柱钢筋必须采用定位措施。

k)进场热扎光圆钢筋必须符合《普通低碳钢热扎圆盘条》（GB701-92）和《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》（GB13013-91）的规定；进场热扎带肋钢筋必须符合《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》（GB1499-91）的规定。

m)每次进场钢筋必须具有制品厂半成品钢筋出厂合格证明、原材质量证明书和原材试验报告单。进场钢筋（使用在墙柱梁纵向受力钢筋）通过原材试验鉴定，满足强屈比≥1.25，屈标比≤1.25。

n)进场钢筋规格、形状、加工尺寸必须符合相关规范要求。

p)进场钢筋由物资部牵头组织验收。验收时要严格按相关规范、配筋单及本方案执行，不合格的钢筋坚决组织退场，并作好相关物资管理记录和重新进场计划。

u)钢筋绑扎安装必须符合《混凝土结构工程施工验收规范》（GB 50204）、《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18-96）、《钢筋气压焊》（GBJ12219-89）要求。

v)较为复杂的墙、柱、梁节点由配属队伍技术人员按图纸要求和有关规范进行钢筋摆放放样，并对操作工人进行详细交底。

5.3.2.9模板工程

a)模板结构设计按清水混凝土要求考虑。模板由南通三建模板加工厂加工制作，并经项目经理部对其质量检查验收。

b)模板厂要设计出本工程模板拼装方案，根据现场施工计划，配备较合理的模板数量，并依据本工程的特点，要有针对性地解决角模连接、两块板之间的连接等。现场设专人负责模板堆放和标识工作。木模堆放区应设维护，钢模堆放区内部不设维护，但必须对钢模的堆放角度、维修、保养、吊装等方面设具体措施。

c)剪力墙模板

采用组拼式大钢模板，面层钢板厚δ=6mm，竖肋（副龙骨）为80×40×3.5方钢管布置，横背楞（主龙骨）为并排两根10#槽钢，并与副龙骨焊接成整体，横向布置四道槽钢背楞，模板配置高度为3300，并根据墙体不同高度在上部增加2700、1200高模板。

阴角模结构形式、材料与大模板相同，采用先安装大模，后安装角模的施工工序。

电梯井墙体模板与剪力墙模板的类型、支模方式均相同。

d)其它墙体模板（呈弧形墙体模板）

采用面层厚δ=15mm双面覆膜竹胶板、50×100mm2木方作横向背楞（间距30cm）的拼装大模板，竖背楞为2×φ48钢管（间距50cm）。

采用φ48钢管作斜支撑，自下而上150cm一道，上部不足150cm也加一道。

穿墙螺栓采用φ14螺杆梅花型间距为60cm。

地下室外墙及消防水池墙体，穿墙螺栓采用内直径φ18冷挤压螺栓，并采用拼装式可拆除防水穿墙螺栓，外焊止水钢板；螺栓布置间距为700×950。

e)柱模板

方柱采用截面可调钢模（从900×900截面调节到650×650截面），6mm钢面板，8#槽钢横肋。

f)顶板、梁模板

梁底模和板模采用面板厚为δ=12mm（1220×2440mm2）双面覆膜竹胶板，梁侧模采用δ=15mm厚多层板；截面50×100mm木方作为次搁栅，间距30cm；下方垂直其平铺截面100×100木方为主搁栅，间距为120cm。支撑为碗扣式脚手架和普通钢管脚手架相结合。

g)楼梯模板

楼梯竖墙采用定制钢模，板面为6mm厚钢板，竖向次龙骨为80×40×3.5方钢管，横向主龙骨为10#槽钢。

h)楼梯板、预留洞口、施工缝处采用竹胶模板（木背楞），根据楼梯尺寸现场加工。

i)拆模条件（通过制作同条件试块并作试验来确定）

| 结构类型 | 结构跨度（m） | 按设计的混凝土强度标准值的百分率计（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | 50 |
|  | >2，≤8 | 75 |
|  | >8 | 100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | 75 |
|  | >8 | 100 |
| 悬臂构件 | ≤2 | 75 |
|  | >2 | 100 |
| 墙、柱 |  | 1.2Mpa |

j)进场竹胶板必须符合相应质量标准。

k)模板安装必须符合《砼结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）。

5.3.2.10砼工程

a)由南通三建负责浇筑, 中建一局五公司混凝土搅拌站和北京青白水泥制品有限公司负责供应。

b)水源从就近的临时水管接取。

c)中建一局五公司混凝土搅拌站和北京青白水泥制品有限公司必须根据混凝土申请单上的设计标准强度、选用的水泥品种、砂石最大粒径和外加剂、掺合料等进行混凝土预配，得出最优化配合比，浇筑混凝土前相应开盘鉴定必须由项目总工、质量总监签字审核。同时对预防混凝土工程碱集料反应要严格进行管理。严格控制来自水泥、化学外加剂和矿粉掺合料中游离钾、钠离子量之和。本工程属于B种低碱活性集料，0.06%<膨胀量≤0.10%,配置的混凝土含碱量不得超过5kg/m3。

d)东四电信局综合楼（电信部分）混凝土设计强度等级及相关性质要求：

各部位砼强度等级

| 序号 | 结构部位 | 砼强度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础垫层 | C15 |  |
| 2 | 设备基础 | C15 | 如为配筋基础，与楼板同级并与楼板整体浇筑 |
| 3 | 基础底板、梁 | C35 |  |
| 4 | 地下室-地上四层的柱墙 | C40 |  |
| 5 | 五层以上各层柱墙及各层板、梁、楼梯等 | C30 |  |
| 6 | 各层构造柱、圈梁 | C20 |  |
| 7 | 楼梯间处构造柱 | C30 |  |
| 地下室外墙、底板、人防顶板、水池壁及一层室外楼面均为防水砼，抗渗等级为S8. |  |  |  |
| 地下室（±0.00米以下）各梁、板（包括基础底板）、墙及后浇带均内掺FS复合型微膨胀剂，掺量为水泥用量的9%（后浇带处为12%） |  |  |  |

e)中建一局五公司混凝土搅拌站和北京青白水泥制品有限公司提供的商品混凝土必须按有关规范和操作规程进行拌制，并保证加料计量器具的定期校验、骨料含水率的经常测定（雨天施工应增加测定次数）等搅拌环节具有可追溯性。

现场外混凝土采用罐车运输（保证温升值≤5℃/h），保证运输到现场混凝土的坍落度达到项目标准，运输到现场混凝土不得产生明显离析现象。

混凝土从搅拌机卸出运输到现场时间、初凝时间、相邻两车的发车时间必须符合项目要求。

f)现场内混凝土采用塔吊（柱混凝土）和地泵（墙、梁、板混凝土）输送。底板混凝土采用地泵运输，为了防备临时停水停电，事先应在现场准备一定数量的人工拌和捣固用工具，以防出现意外施工缝。如停电，则及时与公司联系，随时调发电车开进现场发电。如果停水，则由搅拌站用砼罐车运水到现场，以保证砼浇筑、洗泵、养护等的用水。

g)浇筑条件

安全设施、劳力配备；钢筋、模板已办完隐、预检手续；相关书面记录完备（包括签字）；浇筑前设备等准备调试工作到位。

h)浇筑间歇时间、分层厚度、振捣必须符合相关规范、标准。

i)施工缝的位置按设计图纸留置。

j)不同强度等级的混凝土同时浇筑时应有措施。

k)漏浆、掉（漏）渣的处理应及时；浇注砼时钢筋、楼板等成品保护方法要明确。

m)浇筑完砼要及时对下层砼墙、柱根部表面浮浆、松散石子剔凿掉，并将墙柱内的渣土用高压空气清理干净 。

n)大体积混凝土施工

Ⅰ采用普通硅酸盐水泥(PO425R)，商品混凝土缓凝时间要求：初凝时间16h，终凝时间21h。大体积砼施工正处冬期施工阶段，要采取有效措施，严控砼内外温差不大于250C，防止出现温度和收缩裂纹。

Ⅱ大体积混凝土的搅拌、运输、供应和浇筑时间尽可能安排在周六、周日及夜间。

Ⅲ浇筑条件

泵管的平面布置、搭设已经完成。底板下防水保护层、底板导墙砌筑的验收签字工作已经完成。

Ⅳ采用1：6坡度分层浇筑厚度控制在50cm，由一边退向另一边。

Ⅴ测温点布置原则每跨一个点，每点设置表、中、底三个温度测点。

Ⅵ采用蓄热法养护，但养护时间应在内表温差及表面温度与大气最低温度之差小于100C时，方可撤掉保温层（由于大体积混凝土施工正处冬期施工阶段，要严格按照冬期施工的要求执行）。

p)商品混凝土中（水泥、砂、石、外加剂、掺合料等）各种成分必须符合相应质量标准和规范（通过检查搅拌站上报材质及复试报告来使混凝土产品具有可追溯性）。

r)商品混凝土搅拌站必须把相关质量保证资料报配属队伍技术部备案审查，后由配属单位报项目技术-协调部备案审核。

s)混凝土强度的试块取样、制作、养护、和试验符合相关规范及标准。

5.3.2.11垂直运输

a)根据现场实际情况,在(1)/(F)-(G)轴间和(23)/(L)-(M)轴间各设一台承桩固定式H3/36B塔吊，在(17)-(19)/(A)轴间设一台FO/23B承桩固定式塔吊(见总平面图),由四公司机租公司负责供货、安装。设置双笼外用电梯2台。

b)1#、3#塔工作半径60米，共20节标准节，吊钩高度为69.2米，最大幅度起重量为3.6t,设附墙一道，所需电容量为70KVA；2#塔工作半径50米，共17节标准节，吊钩高度为60.2米（以塔机的基础表面为参考点），最大幅度起重量为2.3t，无附着，所需电容量为70KVA。

c)将现场总平面图上距离塔吊最近的二级电箱设为塔吊专用电箱。

d)塔吊基础桩由西诺公司负责设计兼施工。塔吊基础桩为深度1#、2#为14.5米、3#为17.0米，采用钻孔灌注砼桩，桩径800mm，一台塔吊设4根桩，桩砼强度等级为C25；塔机承台成品钢筋由南通三建提前加工,塔机承台砼强度等级为C30；均采用北京青白水泥制品有限公司生产的商品混凝土。

e)保证塔吊基础桩及塔机承台承载力达到塔机地基承载力要求（18t/m2）。

f)塔机设附墙一道。项目经理部依据机租公司提供的塔机附墙点在结构墙上予留附墙洞，并在附墙点处作相应的加强处理。

g)要保证塔机拆除时所需的空间。塔机基础、安装、顶升附墙经过四公司项目管理部、机租分公司、四公司安全监督部共同验收合格后方可使用。

h)塔身垂直度应符合有关规范标准。对塔吊基础采取防坍塌措施。

5.3.2.12架子工程

地下结构脚手架为双排脚手架，搭设高度为12米。

待拆除地下脚手架后，搭设地上双排脚手架。地上A-K/1/1轴、E-1/H/19轴、5-19/E轴、19-24/1/H轴处外脚手架直接支撑在地下室顶板上，为落地脚手架，搭设总高度为44米，均采用单立杆；1/1-24/A轴、A-1/H/21轴外脚手架需在一层楼面处悬挑搭设为悬挑脚手架，搭设总高度为44米，均采用单立杆，每两层卸荷一次。双排架与结构框架柱采用硬性连接。并在外架上设置两个卸料钢平台。

在地上外剪力墙处，需在地上一层剪力墙内预埋内径φ70塑料套管，间距1200，往上每两层预埋一道。此处的外架小横杆从预埋孔中挑出，剪力墙里侧与楼面上的预埋钢管固定，剪力墙外侧外架的里外立杆与悬挑小横杆固定，大横杆再与小横杆、立杆连接成整体。并且每两层做一道悬挑拉接。

此脚手架又作为装修施工外脚手架。外脚手架均用密目安全网封闭。

脚手架基底回填土必须经检验符合相关规范、方案规定，并设置临时排水措施。

脚手架工程所用材料均由南通三建负责选用。

所有架子工必须具备《北京市特种作业操作证》或《北京市特种作业临时操作证》、《北京市安全资格上岗证》（接受相应三级安全教育）及《暂住证》等准许施工证件。

钢管、扣件、钢脚手板、安全网必须符合相关规范标准。

5.3.2.13砌筑工程

本工程砌筑工程有实心砖墙和陶粒空心墙。采用的砌体材料有MU7.5机制粘土砖M5水泥砂浆砌筑，墙体厚度为240、120两种;陶粒空心砌块砌筑的墙体厚度为250、100。机制粘土砖主要用在底下室隔墙，陶粒空心砌块主要用在±0.00以上的隔墙。

专职测量人员放出轴线，根据图纸、轴线弹好墙体边线及门窗洞口位置。

砌筑前应根据砌块皮数制作皮数杆，并在墙体转角处及交接处树立，皮数杆间距不得超过15m。砌筑墙要与构造柱、圈梁及拉接筋连接成一整体，并按照规范和设计图纸的要求施工。

墙体砌筑时应单面挂线，随着砌体的增高要随时用靠尺校正平整度、垂直度。

砌筑时必须遵守“反砌”原则，即砌块底面向上砌筑，上下皮应错缝搭砌。

水平灰缝应平直、砂浆饱满，按净面积计算砂浆的饱满度不应低于90%，竖向灰缝应采用加浆方法，使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝，不得出现瞎缝、透明缝，其砂浆饱满度不宜低于80%。

墙体转角处即交接处应同时砌筑，如不能做到，应留马牙槎。

每天砌筑高度小于1.8m。

在砌筑砂浆终凝前后时间内，应将灰缝刮平。

5.3.2.14季节性施工

a)雨季施工

Ⅰ雨季施工期限为：6月15日至8月15日。

Ⅱ雨季施工分项工程有：屋面工程、回填土工程、装修工程。

Ⅲ现场临时排水系统包括：施工区域排水系统和生活区域排水系统。

Ⅳ基坑采用明沟排水，并在基坑上口线处设置300mm高矮墙挡水。

Ⅴ脚手架防雷采用与结构防雷（或防雷带）相连接的办法。

Ⅵ在现场设立天气预报黑板，由天气预报员每日更新最近天气情况。

Ⅶ进入雨季施工前认真查看现场总平面布置图,作好现场临时排水沟,保证现场雨水的顺利排除。

Ⅷ雨季用材料必须在6月15日前全部进入施工现场。

Ⅸ成立雨季施工防汛抢险小组。

Ⅹ必须保证外脚手架下部回填土的质量。

Ⅺ雨季施工临电作业必须符合要求。

Ⅻ雨季施工必须作好洞口防雨措施。

b)冬季施工

Ⅰ冬期施工期限：从今年11月12日起至明年3月22日止。如连续5天日平均气温稳定在5℃以下，则此5天的第一天为冬施的初日；天气转暖最后一个连续5天日平均气温稳定在5℃以上，则此5天的最后一天为冬施的终日。

Ⅱ冬季施工的分项工程有：钢筋工程、混凝土工程、模板工程、防水工程。

Ⅲ非外露水管、外露水管均需作保温处理。

Ⅳ现场设立百叶箱、天气预报黑板，并设专职天气预报员。

Ⅴ冬施钢筋工程施工必须符合相关规范要求。

Ⅵ本工程冬施砼均采用中建一局集团五公司生产的商品混凝土。

Ⅶ砼中掺加经认证的、根据天气情况试配确定的、复试合格的抗冻剂。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/677136032200006046