本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 在下列物质中属于半导体的是(  )。

- 橡胶

- 铁

- 硅

- 答案:C

- 2. 10kv架空线路耐张绝缘子串，通常采用(  )盘型悬式绝缘子。

- 两片

- 三片

- 一片

- 四片

- 答案:A

- 3. 在金属容器内.水井内.特别潮澎的地沟内等特别危险的环境使用的手持照明灯，应采用(  )V的安全电压。

- 12

- 24

- 36

- 220

- 答案:A

- 4. 在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作{如对各设备依次进行仪表校验}，可填写(  )。

- 第一种工作票

- 第二种工作票

- 口头指令

- 倒闸操作票

- 答案:B

- 5. 对于低压配电网,配电容量在100kW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过( )Ω。

- 10

- 6

- 4

- 答案:A

- 6. 若两个正弦交流电压反相，则这两个交流电压的相位差是( )。

- π

- 2π

- 90o

- -90o

- 答案:A

- 7. 保护接零系统按照中性线和保护线的组合情况有三种形式，包括(  )系统。

- TN-C 、 TN-C-S和TN-S

- TN-S、TN-S-C 和TN-C

- TN-C、TT和IT

- TN、TT和IT

- 答案:A

- 8. 属于配电器的有(  )。

- 接触器

- 熔断器

- 电阻器

- 答案:B

- 9. 稳压二极管是利用其伏安特性的(  )特性进行稳压的。

- 正向起始

- 正向导通

- 反向

- 反向击穿

- 答案:D

- 10. 电压继电器的文字符号为(  )。

- kc

- km

- kv

- 答案:C

- 11. 《安全生产法》规定，任何单位或者(  )对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。

- 职工

- 个人

- 管理人员

- 答案:B

- 12. 用万用表测量电阻时,黑表笔接表内电源的( )。

- 负极

- 两极

- 正极

- 答案:C

- 13. 要发挥避雷针的防雷作用，应该使避雷针(  )

- 有良好的接地装置；

- 有足够的高度；

- 越尖越好

- 答案:A

- 14. 高压熔断器用于(  )小容量装置中以保护线路.变压器.电动机及电压互感器等。

- 3～35KV

- 3～110KV

- 3～500KV

- 答案:A

- 15. 操作转换开关用术语是( )

- 投入.退出

- 拉开.合上

- 取下.装上

- 切至

- 答案:D

- 16. 中性点不接地的三相系统中，当一相发生接地时，接地点通过的电流大小为原来相对地电容电流的(  )。

- 1倍

- √2倍

- √3倍

- 3倍

- 答案:D

- 17. 环网潮流计算的经济分布是按线路的(  )进行分配的

- 阻抗

- 电抗

- 电阻

- 导纳

- 答案:C

- 18. 检修工作间断时,( )应撤离现场，所有安全措施保持不变。

- 检修人员

- 值班员

- 全体人员

- 无关人员

- 答案:C

- 19. 保护接零的作用是，当单相短路时，使电路中的保护装置(如熔断器.漏电保护器等)迅速动作，将(  )切断，确保人身安全。

- 电源；

- 零线；

- 地线；

- 保护线；

- 答案:A

- 20. 变压器并列运行的条件为(  )相等，组别相同，短路电压相同。

- 变流比

- 变压比

- 容量比

- 空载电流

- 答案:B

- 21. 测量绝缘电阻时，均匀转动兆欧表摇把，转速逐渐增长，至每分钟(  )转，一分钟后指针稳定下来读数。

- 100

- 120;

- 140;

- 160;

- 答案:B

- 22. 在直流耐压试验过程中,为防止微安表内部的活动线圈击穿损坏或者微安表的指针撞击折断,必须对微安表(  )。

- 进行间歇式测量

- 进行瞬时测量

- 加装保护措施

- 答案:C

- 23. 按照《电业安全工作规程》规定，完成工作许可手续后，工作负责人{监护人}应向工作班人员交待现场安全措施.( )和其他注意事项。

- 组织措施；

- 工作内容；

- 带电部位；

- 技术措施。

- 答案:B

- 24. 某一交流电路其端电压为1000伏，电路总电流是20安，则其视在功率为( )。

- 1000伏安

- 2000伏安

- 20000伏安

- 500伏安

- 答案:C

- 25. GW5-35系列隔离开关两支柱绝缘子轴线之间的夹角为(  )。

- 30°

- 50°

- 90°

- 120°

- 答案:B

- 26. 低压三相总容量为100KvA.r以上的电容器，应采用( )控制

- 低压断路器

- 交流接触器

- 闸刀开关

- 油开关

- 答案:A

- 27. 金属导体的电阻值随着温度的升高而()。

- 增大

- 减少

- 恒定

- 变弱

- 答案:A

- 28. 接地中线相色漆规则涂为(  )

- 黑

- 紫

- 白

- 答案:A

- 29. 阀形避雷器中的阀形电阻具有通过的电流越大，电阻(  )的动作特性。

- 越大

- 越小

- 不确定

- 固定值

- 答案:B

- 30. 摇表测量绝缘电阻时,摇动手柄的转速应保持在( )r/min,直至表针稳定时读出数据。

- 120

- 100

- 150

- 答案:A

- 31. 直流电动机在耐压试验中，绝缘被击穿的原因可能是(  )。

- 换向器内部绝缘不良

- 试验电压为交流

- 试验电压偏高

- 试验电压偏低

- 答案:A

- 32. 人体体内电阻约为(  )Ω。

- 200

- 300

- 500

- 答案:C

- 33. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是(  )

- 绝緣体

- 导体

- 半导体

- 答案:B

- 34. 在一定的大气条件下,一定直径的铜球,球隙间的放电电压决定于球隙的(  )。

- 方向

- 距离

- 上下位置

- 答案:B

- 35. 将额定值为220V.100W的灯泡接在110V电路中，其实际功率为( )。

- 100W

- 50W

- 25W

- 12.5W

- 答案:C

- 36. 电杆按其采用的材料，目前使用广泛的是( )。

- 木杆

- 钢筋混凝土电杆

- 铁塔

- 金属杆

- 答案:B

- 37. 在10KV无遮栏检修中人体及其所携带工具与带电体的最小安全距离为( )

- 1.5m

- 0.7m

- 0.35m

- 0.15m

- 答案:B

- 38. 电缆线路交接试验时，电缆终端头及铅包接地电阻不应大于(  )Q。

- 4

- 8

- 10

- 20

- 答案:C

- 39. 箱式变电站10kV配电装置不用断路器,常用(  )加熔断器和环网供电装置。

- 隔离开关

- 负荷开关

- 空气开关

- 答案:B

- 40. 熔断器的保护特性又称为( )。

- 灭弧特性

- 安秒特性

- 时间性

- 答案:B

- 41. 西门子公司的802S数控系统安装在普通车床中，一般进给系统采用(  )伺服系统。

- 开环

- 半闭环

- 单闭环

- 双闭环

- 答案:A

- 42. 当架空配电线路中间需设置分支线时，一般用(  )。

- 直线杆塔

- 耐张杆塔

- 分支杆塔

- 终端杆塔

- 答案:C

- 43. 手拉葫芦适用于小型设备和重物的短距离吊装，起重量最大不超过(  )。

- 8t

- 10t

- 15t

- 20t

- 答案:D

- 44. 封闭式的干式变压器,最适合用于(  )。

- 配电所

- 变电所

- 恶劣环境

- 答案:C

- 45. 各种环境中照明吊灯安装高度不能达到规定者，应采用不超过( )伏的安全电压。

- 42

- 36

- 24

- 12

- 答案:B

- 46. 一般母线绝缘电阻的试验周期为(  )。

- 1～3年

- 2～4年

- 3～5年

- 4～6年

- 答案:A

- 47. 下列灯具中功率因数最高的是(  )

- 白炽灯

- 节能灯

- 日光灯

- 答案:A

- 48. 高压断路器能在(  )的作用下，自动跳闸，切除故障电路。

- 操作电源

- 合闸机构

- 储能机构

- 继电保护

- 答案:D

- 49. 特种作业电工的培训，考试.发证由(  )负责。

- 当地人力资源和劳动保障部门

- 当地工会

- 当地供电部门

- 当地安全生产监督管理部门

- 答案:D

- 50. 污秽等级的划分，根据(  )。

- 运行经验决定；

- 污秽特征，运行经验，并结合盐密值三个因素综合考虑决定；

- 盐密值的大小决定；

- 大气情况决定。

- 答案:B

- 51. 测量直流电流时,如果极性接反,则电流表的指针(  )。

- 正向偏转

- 无偏转

- 反向偏转

- 答案:C

- 52. (  )主要用来保护露天变配电设备，保护建筑物和构筑物。

- 避雷针

- 避雷线

- 避雷器

- 避雷网

- 答案:A

- 53. 低压电器设备的额定电流是指( )。

- 设备的标称电流

- 设备的最大电流

- 设备的工作电流

- 设备的最小电流

- 答案:A

- 54. 配电装置排列长度超过(  )m时，盘后应有两个通向本室或其他房间的出口，并宜布置在通道的两端。

- 6

- 10

- 14

- 18

- 答案:A

- 55. 电力电缆停电时间超过试验周期时，必须做(  )

- 交流耐压试验;

- 直流耐压试验;

- 接地电阻试验.

- 标准预防性试验.

- 答案:D

- 56. 万能转换开关的基本结构内有( )。

- 反力系统

- 触点系统

- 线圈部分

- 答案:B

- 57. 防护栏杆应用安全立网封闭，或在栏杆底部设置高度不低于(  )的挡脚板。

- 180mm

- 179mm

- 150mm

- 120mm

- 答案:A

- 58. 旋转磁极式的同步电动机一般用于(  )的同步电动机中。

- 大.小型

- 中.小型

- 小型

- 大.中型

- 答案:D

- 59. 变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到(  )时,此时所施加的电压称为阻抗电压.

- 最大值

- 最小值

- 额定值

- 答案:C

- 60. 关于热继电器在电路中的使用，下列叙述正确的是(  )。

- 过载后切断控制回路

- 起电源过压保护作用

- 起短路保护作用

- 直接切断主回路

- 答案:A

- 61. 多级放大器的总电压放大倍数等于各级放大电路电压放大倍数之(  )

- 和

- 差

- 积

- 商

- 答案:C

- 62. 交流接触器的断开能力，是指开关断开电流时能可靠地(  )的能力

- 分开触点

- 熄灭电弧

- 切断运行

- 答案:B

- 63. 接地电阻测量仪是测量(  )的装置。

- 绝缘电阻

- 直流电阻

- 接地电阻

- 答案:C

- 64. 当接地电阻测量仪刻度盘调至最小刻度时，指针仍不能拉回中心线，应将倍率标度(  )

- 调小一档

- 调大一档

- 重新校正零位

- 检查指针位置

- 答案:A

- 65. (  )的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分，提醒工作人员在工作地点采取安全措施，以及禁止向某设备合闸送电等。

- 绝缘台

- 绝缘垫

- 标示牌

- 遮拦

- 答案:C

- 66. 根据线路电压等级和用户对象，电力线路可分为配电线路和(  )线路。

- 动力

- 照明

- 送电

- 答案:C

- 67. 在建筑物,电气设备和构筑物上能产生电效应,热效应和机械效应,具有较大的破坏作用的雷属于( )。

- 球形雷

- ,感应雷

- 直击雷

- 答案:C

- 68. 变压器运行时，若所带负载的性质为感性，则变压器副边电流的相位(  )。

- 超前于

- 相同于

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/678050060022006024