温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 如果图1-31电路中伏特表内部线圈烧断，则(  )
A. 安培表烧毁；
B. 电灯不亮；
C. 电灯特别亮；
D. 以上情况都不发生。
答案:D
2. 电动机的最大不平衡电流不得超过客定电流的( )
A. 5﹪
B. 8﹪
C. 10﹪
D. 15﹪
答案:C
3. 不允许自起动的电动机，还应装有如下保护( )。
A. 反时限保护
B. 联锁保护
C. 失压脱扣保护
答案:C
4. 供电系统中三相电压对称度一般不应超过额定电压的(  )%。
A. 3
B. 4
C. 5
答案:C
5. 在不接地系统中,如发生单相接地故障时,其它相线对地电压会( )。
A. 升高
B. 降低
C. 不变
答案:A
6. 三相异步电动机的各种电气制动方法中，能量损耗最多的是(  )。
A. 反接制动
B. 能耗制动
C. 回馈制动
D. 再生制动
答案:A
7. 四分裂导线子导线间的间距一般为(  )。
A. 40～45；
B. 50；
C. 60；
D. 80。
答案:A
8. 三相不对称负载星形联接在三相四线制输电系统中,则各相负载的( )。
A. 电流对称
B. 电压对称
C. 电压.电流都对称
D. 电压不对称
答案:B
9. 部件的装配图·最新解析·是(  )的依据。
A. 画零件图
B. 画装配图
C. 总装图
D. 设备安装图
答案:B
10. 验电应由近到远逐相进行，对于现场既有高压装置也有低压装置者，应该(  )。
A. 先验高压后验低压
B. 先验低压后验高压
C. 无先后顺序要求
D. 同时验高压和低压
答案:B
11. 特别潮湿场所的电气设备使用时的安全电压为(  )。
A. 9V
B. 12V
C. 24V
D. 36V
答案:B
12. 电力线路保护属于按(  )分类。
A. 被保护的对象
B. 保护原理
C. 保护所起作用
D. 保护所反映的故障类型
答案:A
13. 下列(  )标明I段电压小母线A相。
A. 1YMa
B. 1Ya
C. 1YN
答案:A
14. 熔体是熔断器的核心部件，一般由铅.铅锡合金.锌.铝.铜等(  )材料。
A. 半导体；
B. 陶瓷；
C. 金属；
D. 非金属；
答案:C
15. 要想改变三相交流异步电动机的旋转方向，只要将原相序A－B－C改为(  )
A. B－C－A
B. A－C－B
C. C－A－B
答案:B
16. 自耦变压器只有(  )绕组，初级和次级有一部分是公用的，即初级绕组的一部分兼做次级绕组。两者之间不仅有磁的联系，而且还有电的直接联系。
A. 一个；
B. 两个；
C. 三个；
D. 四个；第九章变压器及互感器
答案:A
17. 在爆炸危险场所,应尽量少安装(  )。
A. 电动机
B. 开关
C. 插座
答案:C
18. 电压互感器副边的额定电压一般为(  )伏。
A. 10
B. 50
C. 100
D. 200
答案:C
19. 触电事端中，绝大部分是(  )导致人身伤亡的。
A. 人体承受电流遭到电击
B. 烧伤
C. 电休克
答案:A
20. 绝缘手套属于( )安全用具。
A. 直接
B. 辅助
C. 基本
答案:B
21. 变压器初级和次级绕组采用不同的匝数比时，就可以达到升高或降低(  )的目的。
A. 电压；
B. 电流；
C. 频率；
D. 电阻；
答案:A
22. (  )可以签发电气设备工作票。
A. 工作负责人
B. 工作许可人
C. 工作人员
D. 熟悉本工作规程的生产领导
答案:D
23. 3kV以下架空线路，其导线与建筑物的垂直距离不应小于(  )m。
A. 1.5
B. 2.0
C. 2.5
D. 3.0
答案:C
24. 三相四线制系统中应采用( )芯电力电缆。
A. 单芯
B. 双芯
C. 三芯
D. 四芯
答案:C
25. 正弦量有效值与最大值之间的关系，正确的是(  )。
A. E=Em/
B. U=Um/2
C. Iav=2/π*Em
D. Eav=Em/2
答案:A
26. 阻值为100Ω的电阻丝二等分析叠后，并联在220V电源上，此时流过的电流为(  )。
A. 1.1
B. 4.4
C. 2.2
D. 8.8
答案:D
27. 用钳形电流表测量电流时，(  )。
A. 需断开被测电路
B. 不断开电路
C. 需将电流互感器原边串到电路中
D. 需将电流互感器副边串到电路中
答案:B
28. 电流I=10对2Sin(314t-30°)A的相量为(  )
A. I=10ej30°A
B. T=10e-j30°
C. T=14.1e-j30°A
D. I=10e-j30°A
答案:D
29. 母线安装时，要求散热条件好，抗弯能力强，在安装空间允许的条件下应采取(  )排列。
A. 平放水平
B. 立放水平
C. 立放垂直
D. 三角形
答案:C
30. 热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发浑电机的(  )能力。
A. 过栽
B. 控制
C. 节流
答案:A
31. 电气设备外壳接地属于(  ).
A. 工作接地;
B. 防雷接地;
C. 保护接地;
D. 大接地.
答案:C
32. 创意妆(  )的口红可令夸张的妆型效果更突出。
A. 深暗
B. 鲜艳
C. 亮彩
D. 浅淡
答案:D
33. 接地摇表的电位探针和电流探针应沿直线相距(  )米分别插入地中。
A. 15
B. 20
C. 25
D. 30
答案:B
34. 作业人员对《电业安全工作规程》电力线路部分应(  )年考试一次。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:A
35. 消弧线圈实际是一个铁芯线圈，其(  )很小，电抗很大。
A. 电阻
B. 电压
C. 电抗
答案:A
36. 在并联电路总电阻的阻值越并越(  )
A. 大
B. 小
C. 不变
答案:B
37. 尼龙电缆终端头比环氧树脂电缆终端头的密封性能(  )。
A. 好
B. 差
C. 一样
D. 无法相比
答案:B
38. 特种作业人员必须年满( )周岁。
A. 18
B. 19
C. 20
答案:A
39. 电力晶体管的开关频率(  )电力场效应管。
A. 稍高于
B. 低于
C. 远高于
D. 等于
答案:B
40. 线路送电时，必须按照(  )的顺序操作，送电时相反.
A. 断路器，负荷侧隔离开关，母线侧隔离开关;
B. 断路器，母线侧隔离开关，负荷侧隔离开关;
C. 负荷侧隔离开关，母线侧隔离开关，断路器;
D. 母线侧隔离开关，负荷
答案:D
41. 电流互感器的二次侧回路采用铜芯绝缘导线，其截面应不小于(  )mm2。
A. 1.5
B. 2.5
C. 1
D. 4
答案:B
42. 绕线式异步电动机串级调速种类很多，不管是那一种，都是在(  )进行调速的。
A. 转子回路里串入附加电势
B. 转子回路里串入电阻
C. 转子回路里串入电抗器
D. 转子回路里串入频敏变阻器
答案:A
43. 建筑施工特种作业操作资格证书有效期为两年。有效期满需要延期的，应于期满前(  )内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期2年。
A. 4个月
B. 5个月
C. 3个月
D. 6个月
答案:C
44. 噪声.振动.温度.湿度.照明.风.雨.雪.视野.通风换气.色彩等物理因素可能成为危险属于(  )。
A. 物的不安全状态
B. 人的不安全行为
C. 环境的不安全因素
D. 以上都不属于
答案:C
45. 变压器上所标明的功率为视在功率，其单位为( )。
A. 伏安
B. 瓦特
C. 安
D. 度
答案:A
46. TN—C.—S系统中的工作接零和保护接零是( )
A. 合用的
B. 部分分开部分合用
C. 分开的
D. 以上均不对
答案:B
47. 高压架空电力线路常用(  )保护作为主保护。
A. 过电流
B. 电流速断
C. 带时限电流速断
D. 带方向过电流
答案:B
48. 高压电气设备的运行环境应该满足的条件是( )
A. 温度.湿度.气压.电压稳定
B. 温度.湿度.气压.电压波动小
C. 温度.湿度.气压.电压变化小
D. 温度.湿度.气压.电压无影响
答案:B
49. 怀疑电动机定子绕组存在接地故障时，应在退出运行质使用(  )进行测量判断。
A. 500V兆欧表
B. 电流表
C. 电压表
D. 万用表及电桥
答案:A
50. 静电电压有时很高,其中液体和粉体静电可高达(  )V。
A. 数千
B. 数百
C. 数万
答案:C
51. 裸导线与塑料绝缘线的最高温度一般不超过(  )。
A. 50℃
B. 60℃
C. 70℃
答案:C
52. NPN管基本共射放大电路输出电压出现了非线性失真，通过减小尽失真消除，这种失真一定是(  )失真。
A. 饱和
B. 截止
C. 双向
D. 相位
答案:B
53. 电容器运行中电流不应长时间超过电容器额定电流的(  )倍。
A. 1.3
B. 1.4
C. 1.5
D. 1.6
答案:A
54. 在企业中，根据电度表的读数计算电能的方法是(  )。
A. 上次读数-本次读数
B. 本次读数-上次读数
C. 本次读数
D. （本次读数-上次读数）×倍率
答案:D
55. 基本共射放大电路中，输入正弦信号，现用示波器观察输出电压4和晶体管集电极电压山的波形，二者相位(  )
A. 相同
B. 相反
C. 相差90°
D. 相差270°
答案:A
56. 事故照明一般采用( )。
A. 日光灯
B. 白炽灯
C. 高压汞灯
答案:B
57. 一经合闸可送电到设备的电源开关操作手柄上，应当悬挂(  )的标识牌。
A. 禁止合闸，有人工作！
B. 禁止合闸，线路有人工作！
C. 在此工作！
D. 止步，高压危险！
答案:A
58. 电动机在额定工作状态下运行时，(  )的机械功率叫额定功率。
A. 允许输出
B. 允许输入
C. 推动电机
答案:A
59. 扑救电气设备火灾时,不能用什么灭火器?(  )。
A. 四氯化碳灭火器
B. 二氧化碳灭火器
C. 泡沫灭火器
答案:C
60. 倒闸操作前,应先在( )进行模拟操作。
A. 实际设备上
B. 模拟图板上
C. 操作票上
答案:B
61. 电功率常用的单位是“瓦特”，过去还用另一种单位“马力”表示，“瓦特”与“马力”的换算关系为1马力等于(  )瓦。
A. 0.24
B. 0.736
C. 360
D. 736
答案:D
62. 锡焊晶体管等弱电元件应用(  )W的电烙铁为宜。
A. 75
B. 25
C. 100
D. 50
答案:B
63. 电力电缆巡视检查内容包括( )等方面。
A. 电缆截面
B. 出厂日期
C. 线路电流
D. 生产厂家
答案:C
64. ( )可用于操作高压跌落式断器单极隔离开关及装设临时接地线等。
A. 绝缘手套
B. 绝缘鞋
C. 绝缘棒
答案:C
65. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员(  ).防止职业危害，以及为从业人员办理工伤保险事项。
A. 劳动安全
B. 劳动权利
C. 教育和培训
D. 福利待遇
答案:A
66. 台式钻床简称台钻，是一种小型钻床，通常安装在工作台上，用来钻(  )的孔。
A. 12mm以上
B. 20mm以下
C. 12mm以下
D. 10mm以下
答案:C
67. 测量高压线路绝缘应选用(  )V伏摇表。
A. 1000
B. 5000
C. 2500
答案:C
68. 实际中，熔断器一般起( )作用。
A. 过载保护
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