施工临时用电验收记录表

安-1	编号：

工程

单位名称	常州市久成建筑安装工程有限公司

名称

飞龙新苑 18#、19#房

序号	验收项目

临时用电

- 施工组织设计

验收内容	验收结果

是否按临时用电施工组织设计要求实施总体布置。

- 外电防护	应编制防护方案，审批手续齐全、防护严密。

- 持证上岗	持有效证件的电工从事现场电气作业和管理，防护用品正确使用。

配电室、

4

总配箱

室内整洁、通风、外开门有锁，有停电标志牌、安全警示牌，有专用灭火器材。总配箱四周通畅，箱内设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器，各开关有用途标记。

严禁使用绝缘差、老化、破皮电线、防止漏电。五蕊电缆线，应埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀，埋地电缆电路径应设防卫标志。电缆直接埋地敷设的深度不

5    配电线路    应小于 0.7m，引出地面从 2 m 高度至地下 0.2 m 处，必须架设防护套管。架空电缆严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设，电缆距地面高度不得小于 2.5 m。在建工程内电缆线路必须采用埋地引入。

配电箱、

6

开关箱

现场的电箱设置应符合“三级配电、二级保护”和“一机、一闸、一漏、一箱”的基本要求。总配电箱中漏电保护器的动作电流与   动作时间的乘积≤ 30mA.S，开关箱中漏电保护器的动作电流≤

|  |  | 30mA.S（或 15 mA），动作时间＜0.1s.电箱内有隔离开关，具有 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 过载、短路保护，电箱有门、有锁、有防雨措施；电箱安装位置 |
|  |  | 适当，箱内无杂物，动力、照明分设，有PE、N 端子板，电线进 |
|  |  | 出应下进下出；电箱统一编号，并设安全用电警示标志。 |
|  | 接地与接 | 采用 TN-S 接零保护系统，严禁接地、接零混接，接地体符合要 |
| 7 | 零保护系 | 求，不得采用螺纹钢，重复接地电阻值≤10Ω，防雷接地电阻值≤ |
|  | 统 | 30Ω。 |
|  |  | 照明专用回路设漏电保护，灯具金属外必须接零保护，照明变压 |
| 8 | 现场照明 及用线 | 器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器。潮 湿作业、手持照明、室内线路及灯具安装高度低于2.5 m 的应使 |
|  |  | 用 36 伏以下的安全电压。现场禁用硬塑线、互套线、花线。 |
| 9 | 用电档案 | 施工现场临时用电档案应建立、健全，符合要求。 |
| 10 | 设备的绝 缘电阻 | 电动机械的绝缘电阻≥ 0.5MΩ；手持电动工具绝缘电阻：Ⅰ类≥ 2MΩ、Ⅱ类≥7MΩ、Ⅲ类≥1MΩ。 |

验收意见：

项目技术负责人日期

专职安全员日期

总监理工程师日期

注：验收栏目内有数据的，在验收栏目内填写实测数据，无数据用文字说明。

施工机具验收记录表

安-2	编号：

单位名称

工程名称

设备名称	进场日期

验收项目

验收内容

验收结果

电控装置安全可靠、无缺损，开关不得远距离控制；

漏电保护器符合要求并有效；负荷线符合要求，接线

电器

施	规范，铜芯不外露。

一机、一闸、一漏、一箱，接零保护到位。

外	机械装配完善，固定牢靠，有机必有棚，有轴必有罩。部	机械清洁、润滑、紧固、调整，油嘴、油泵、油标满足要求。

机械无漏油、漏水、漏气现象。

工	检

查	张挂安全操作规程，定人、定机持证操作。起动性能：机械起动平稳，无异响。

空	动力性能：传动件润滑性能良好。

运	制动性能：制动器调整合理、间隙正常。

机	转	安全性能：保险装置性能可靠；钢丝绳磨损、断丝不超标，连接牢固。

起动性能：机械起动平稳，无异响。负	动力性能：传动件润滑性能良好。  荷	操纵性能：各部位灵活可靠。

具	运	制动性能：制动器调整合理、间隙正常。

转	安全性能：保险装置性能可靠；钢丝绳磨损、断丝不超标，连接牢固。

漏电保护器动作电流≤ 15mA,动作时间＜0.1s；优先

手持

选用Ⅱ、Ⅲ类手持电动工具，Ⅰ类电动工具必须接零

电动

保护；负荷线采用耐气候清橡皮护套铜芯软电缆，不

工具

得更换插头，不得有接头；外壳、手柄、开关完好无

损。

各气瓶有明显标志；气瓶间距不小于 5m，气瓶离明

气

火不小于 10 m；乙炔瓶装回火防止器，不得平纺；

瓶

防震圈、防护帽齐全，做好防晒措施。

验收意见：

项目负责人

专职安全员

总监理工程师

日期

日期

日期

注：验收栏目内有数据的，在验收栏目内填写实测数据，无数据用文字说明。

## 基坑支护安全防护验收记录表

安-3	编号：

单位名称

工程名称

序

验收项

验收内容

验收结果

号

目

施 工 方	开挖深度超过 5m（含 5m）或地下室三层以上（含三层），

1

案专家	或深度虽未超过 5  m（含 5m），但地质条件和周围环境及

论证	地下管线极其复杂的工程。

坑 壁 支

2	护 与 荷载

坑槽开挖设置的安全边坡要符合施工设计方案。积土、机具设备。临时设施等荷载与坑槽上部边缘距离大小于1.5 m。

排 水 措	基坑施工要设置有效的排水措施，坑边要防止坑外的水流入

3

施	基坑中冲刷坑壁。

基 坑 支	基坑支护应进行变形监测，发现支护产生局部变形要立即采

4

护监测	取措施；对临近建筑、重要管线和道路也进行沉降观测。

土 方 开	施工机械进场要验收，司机要交底、要持证上岗，挖土机开

5	挖 与 警	挖程序、作业位置要有方案，开挖区域应设警戒标志，专人

戒	看护。

临 边 防	超过 2 m 深的基坑四周要有二道栏杆的护栏，作业人员上

6

护	下基坑应搭设 1：3 的专用通道。

作 业 环	基坑内作业人员应有安全立足点，交叉作业有上下隔离防护

7

境	措施，坑内作业有防中毒、防火和充足的照明等措施。

验收意见：

项目技术负责人

专业单位技术负责人

日期	专职安全员	日期

日期	总监理工程师	日期

注：验收栏目内有数据的，在验收栏目内填写实测数据，无数据用文字说明。

## 文明施工验收记录表

安-4	编号：

单位名称

序

常州市久成建筑安装工程有限	工程

公司	名称

飞龙新苑 18#、19#房

验收项目	验收内容	验收结果

号

现场围挡

- 与封闭管理

工地周围应设置符合规定的围挡。施工现场的大门处有五牌一图，企业标志、沉淀池、冲洗设备及门卫设备。

- 施工场地

工地道路应平整并硬化处理；工地上排水成系统，有沉淀池、无积水。

建筑材料、构件、料具按总平面图堆放，做到散料成仓、

- 材料堆放	块料成方并挂名称、品种、规格等标牌；现场施工作到工完场地清，物尽其用；建筑垃圾整齐，清运时防飞洒。  有消防措施、制度和有效、足够的灭火器材，组织义务消

- 现场防火	防对；现场有放火宣传、防火标志，严格执行动火审批手

续，动或时要监护；易燃易爆物品应分类存放、专人保管。

现场住宿

5

与治安

施工、宿舍区要划分明显，宿舍内应有防寒、防暑、防煤气中毒蚊虫叮咬的措施；宿舍内物品放置有序，宿舍外环境整洁。宿舍区有学习、娱乐场所，有治安防范措施。

有符合卫生要求的厕所、食堂、淋浴室；保证供应卫生饮

生活设施

6

水；设生活垃圾箱，有专人管理并及时清运。开展防病宣

与保健

传，保健箱常备常用药物。

夜间施工要申报，平时施工不扰民，有控制粉尘、噪声、

7

社区服务

震动、废水、废气、废物污染环境的措施。

验收意见：

项目技术负责人

专职安全员

日期

日期

# 落地式钢管脚手架验收记录表

单位名称

常州市久成建筑安装工程有限公司	工程名称

飞龙新苑 19#房

序

验收

搭 设 要 求

验收结果

号

项目

基础平整坚实有排水措施，立杆有底座、垫板（木垫板长度＞	2

1

立杆基础

跨、厚度≥50mm）。

立杆、横	立杆垂直偏差最大不超过 10cm，设扫地杆，上下杆不应采取搭接

2

杆

连接。大小横杆纵杆平直，间距符合方案要求。

安-5	编号：

材质与步

3

距

4	避雷

钢管（外径 48，壁厚≥3）、扣件（自重：直角扣件≥13.2N/个；旋转扣件≥14.6N/个；对接扣件≥ 18.4N/个）应有产品合格证， 钢管使用时应调直、油漆。首先≤2M，其他步距≤1.8M。

应设避雷装置，电阻≤10Ω。

剪力撑应沿脚手架高度连续设置，搭接≥1m，扣件不少于 2 个，

剪力撑与

5

连墙体

水平夹角为 450 -600，并与其它杆件交接处扣牢。高度超过 24 m 时，在脚手架拐角及中间沿纵向每隔 6 跨横向平面内搭设横向斜杆。拉结点间距、水平、垂直距离符合设计要求，采用刚性连墙件。

脚手板与	脚手板必须满铺。每隔二步设一道，第一道设在结构的首层。脚

6

防护	手架外侧设置符合标准的密目式安全网并绑扎严密。

架体内封

7

闭与防护

施工层脚手架内立杆与建筑物间应水平封闭，施工层以下每隔10 m 封闭一次，第一道内封闭设在结构的首层。顶层栏杆高出沿口

1.5 m。

通道与卸	架体必须设 1：3 的上下通道。落地式卸料平台经设计计算审批后

8

料平台	方可搭设，支撑系统单独设置不能与脚手架连结，并挂限载牌。

| 脚手架 | 验 收 | 总监理 | 专业单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总高度 | 日 期 | 工程师 | 技术负责人 |
| 验 收 时 搭 设 高度 | 专职安全员 | 搭设班组及负责人 | 总包单位技术负责人 |

验收意见：

注：验收栏目内有数据的，在验收栏目内填写实测数据，无数据用文字说明。

# 模板工程安全验收记录表

安-8	编号：

常州市久成建筑安装工程

单位名称

工程名称

飞龙新苑 18#房

有限公司

序

验收项目

搭 设 要 求

验收结果

号

水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8 m，或跨度超

施工方案专

1

过 18 m，施工总荷载大于 10KN/M2，或集中线荷载大

家论证

于 15 KN/M2 的模板支撑系统。

支撑系统系统、支模立柱的材料、立柱间距符合方案要求，立柱底的底座、垫板的尺寸材料符合规定，不得用砖块垫高。模架载荷不得由外脚手架承受，满堂模架四

- 立柱稳定 周与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪立撑，由

底至顶连续设置；高于四米的模板支架，其两端与中间每隔四排立杆从顶层开始向下 每隔二步设置一道水平剪立撑。

施工、宿舍区要划分明显，宿舍内应有防寒、防暑、防

- 模板堆放

煤气中毒蚊虫叮咬的措施；宿舍内物品放置有序，宿舍外环境整洁。宿舍区有学习、娱乐场所，有治安防范措

施。

运输道路与	模板上运输混凝土有稳定的走道垫板。拆模区设置警戒

4

拆模	线派监护人。

2 m 以上高处作业要有可靠的施工立足点（如操作平

台），层高 3.2  m 以上的支模工程应先搭设操作架后进

5	作业环境		行支模，作业面的孔洞下设安全平网、临边有 1.5 m 以上的双排防护栏杆或其它防护措施，垂直作业上下有隔

验收意见：

离防护措施。

项目技术负责人

日期

专职安全员

日期

总监理工程师

日期

注：验收栏目内有数据的，在验收栏目内填写实测数据，无数据用文字说明。

# 安全防护验收记录表

安-9	编号：001

单位名称	常州市久成建筑安装工程有限公司	工程名称

序

飞龙新苑 18#房

验收项目	验  收 要 求	验收结果

号

安全帽

1		安全带安全网

楼梯口、电

2

梯井道口

预留洞口、

3

竖向洞口

安全帽、安全带符合国标要求并有质保书、产品合格证，工人应能正确使用。安全网符合国标要求并有“省证书“、产品合格证。

应设双道防护栏杆，高度 1.2m；电梯井道口， 应设固定栅门、网格间距≤15cm，高度1.5m— 1.8m，底部设不低于 18 cm 挡脚板，电梯井道口每隔两层＜10 m 设一道安全平网，网与井壁间隙＜8 cm。

边长在 1.5m 以上的洞口，四周设防护栏杆，洞口下设安全平网或加一层密目网，平面洞口短边＞25cm，必须设置有一定强度的固定牢靠的板，竖向下边低

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/686225242155010041