温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 击穿现象是指绝缘物在强电场的作用下被破坏，丧失了绝缘性能，这就叫(  )击穿现象。
A. 电；
B. 化学；
C. 热；
D. 机械；
答案:A
2. 电气设备附近遭受雷击，在设备的导体上感应出大量与雷云极性相反的束缚电荷，形成过电压，称为( )。
A. 直接雷击过电压
B. 感应雷过电压
C. 雷电反击过电压
答案:B
3. 绝缘手套的测验周期是(  )。
A. 每年一次；
B. 六个月一次；
C. 五个月一次。
答案:B
4. 使用验电器验电前，除检查其外观.电压等级，试验合格期外，还应( )。
A. 自测发光
B. 自测音响
C. 在带电的设备上测其好坏
答案:C
5. 填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用(  )笔填写。
A. 钢笔
B. 圆珠笔
C. 铅笔
答案:C
6. 在民用建筑物的配电系统中，一般采用(  )断路器。
A. 框架式
B. 电动式
C. 漏电保护
答案:C
7. 由同一台变压器供电的采用保护接零的系统中，所有用电设备的外壳都必须同( )连接起来。
A. 地线
B. 零线
C. 相线
D. 接地体
答案:B
8. 为了避免电弧与熔管直接接触而烧毁熔管，跌落式高压熔断器熔管内设有(  )。
A. 陶瓷芯
B. 消弧管
C. 吹弧喷口
答案:B
9. 电工绝缘材料按极限温度划分为(  )个耐热等级。
A. 五
B. 六
C. 七
D. 八
答案:C
10. (  )是液体绝缘材料。
A. 六氟化硫
B. 十二烷基苯
C. 玻璃漆布
D. 云母
答案:B
11. 交流接触器的电寿命约为机械寿命的(  )倍。
A. 1
B. 10
C. 1/20
答案:C
12. 电力线路无论是空载.负载还是故障时，线路断路器(  )。
A. 均应可靠动作；
B. 空载时无要求；
C. 负载时无要求；
D. 故障时不一定动作。
答案:A
13. 配电盘二次线路的绝缘电阻不应低于(  )，在潮湿环境中可降低为0.5MΩ。
A. 0.2MΩ；
B. 0.5MΩ；
C. 1MΩ；
D. 2MΩ；
答案:C
14. 电阻的符号为(  )。
A. r
B. i
C. u
D. p
答案:A
15. 指针式万用表适用的正弦频率范围一般为(  )
A. 最高档
B. 最低档
C. 任意档
答案:A
16. 定子绕组串电阻的降压启动是指电动机启动时，把电阻(  )在电动机定子绕组与电源之间，通过电阻的分压作用来降低定子绕组上的启动电压。
A. 串接
B. 反接
C. 串联
D. 并联
答案:A
17. 保护接地的接地电阻不能大于( )。
A. 4Ω
B. 10Ω
C. 15Ω
答案:A
18. 用三只电压表来监视中性点不接地电网的绝缘，当发生单相接地时，接地相电压表读数( )
A. 急剧降低
B. 显著升高
C. 不变
D. 明显升高
答案:A
19. 向霓虹灯供电的变压器安装时对地距离不应小于( )米。
A. 2.5
B. 3.5
C. 4
D. 4.5
答案:A
20. 磁场强度的方向和所在点的(  )的方向一致。
A. 磁通或磁通量
B. 磁导率
C. 磁场强度
D. 磁感应强度
答案:D
21. 10kv配电变压器过流保护动作跳闸，判断故障范围在( )。
A. 变压器低压侧
B. 变压器高压侧
C. 变压器高压或低压两侧
答案:C
22. 通常500V以下的电气设备和线路应选用(  )兆欧表。
A. 250V～500V；
B. 500V～1000V；
C. 1000V～2500V；
D. 2500V～5000V；
答案:B
23. 照明电路由电度表.总开关.(  ).开关.灯泡和导线等组成。
A. 插座
B. 熔断器
C. 电动机
D. 接触器
答案:B
24. 使用剥线钳时应选用比导线直径(  )的刃口。
A. 稍大
B. 相同
C. 较大
答案:A
25. 已知A..B.两点的电位分别为5V和5V，则两点间的电压UA.B.为( )V。
A. 0
B. 10
C. 10
D. 15
答案:B
26. 并励直流电动机启动时，励磁绕组两端电压(  )额定电压。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 略小于
答案:C
27. 下列(  )阻值的电阻适用于直流双臂电桥测量。
A. 0.1Ω
B. 100Ω
C. 500KΩ
D. 1MΩ
答案:A
28. 使用的电气设备按有关安全规程，其外壳应有什么防护措施?(  )
A. 无
B. 保护性接零或接地
C. 防锈漆
答案:B
29. 电流对人体的伤害可以分为( )两种类型。
A. 电伤.电击
B. 触电.电击
C. 电伤.电烙印
答案:A
30. TN-S系统属于(  )系统。
A. PE线与N线全部分开的保护接零
B. PE线与N线共用的保护接零
C. PE线与N线前段共用后段分开的保护接零
D. 保护接地
答案:A
31. 绝大多数触电事故都是由(  )造成的。
A. 电击
B. 电火
C. 电伤
D. 电弧
答案:A
32. SF6断路器安装时，支架与基础的垫片不宜超过(  )片。
A. l
B. 3
C. 5
D. 7
答案:B
33. (  )是一种生产现场物流控制系统。
A. 生产同步化
B. 看板管理
C. 质量管理
D. 生产均衡化
答案:B
34. 根据主轴控制梯形图下列指令正确的是( )。
A. AND00
B. ANI00
C. LD00
D. LDI00
答案:B
35. 并列放置的配电柜调整其垂直误差不应大于其高度的(  )。
A. I／1000
B. 1.5／1000
C. 2／1000
D. 3／1000—
答案:B
36. 已知沟通电压的有效值为220V，则最大者是( )V。
A. 440
B. 311
C. 220
D. 127
答案:B
37. 手车式开关柜,小车已拉出,开关断开,于本室内接地刀闸已闭合,称之为( )状态。
A. 运行
B. 备用
C. 检修
答案:C
38. 感生电流产生的磁场总是(  )原磁场的变化。
A. 增加
B. 伴随
C. 阻止
D. 无关
答案:C
39. 操作证书遗失的.损毁的，由申请人向(  )申报补发新证。
A. 原发证部门；
B. 区县安监局；
C. 市质监局；
D. 培训学校；
答案:A
40. 在土壤电阻率不大于100Ω·m的地区，独立避雷针接地电阻不宜超过(  )。
A. 10Ω
B. 15Ω
C. 20Ω
D. 30Ω
答案:A
41. 6kV瓷横担配电线路的杆头布置最常见的是(  )两种。
A. 三角.三角加水平
B. 三角.水平
C. 水平.三角加水平
D. 水平.垂直
答案:B
42. 中性点非直接接地系统中用电设备的绝缘水平应按(  )考虑。
A. 相电压
B. 对2倍相电压
C. 倍相电压
答案:C
43. 下降杆塔接地电阻,线路的跳闸率(  )。
A. 下降
B. 增大
C. 不改动
答案:A
44. 为防止液氯蒸发器底部内NCl3积累,按规定每周必须(  )次分析器内NCl3含量。
A. 3
B. 2
C. 1
答案:A
45. 无论三相电路是Y连接或△连接,也无论三相电路负载是否对称,其总功率为(  )
A. P=3UIcosΦ
B. P=PU+PV+PW
C. P=√3UIcosΦ
答案:B
46. 用功率因数表测量高压输出线路时，应配套( )仪器。
A. 电压互感器
B. 电流互感器
C. 电压互感器和电流互感器
D. 试验变压器
答案:C
47. 雷电是自然界中的一种(  )现象。
A. 导电；
B. 放光；
C. 放巨响；
D. 放电；
答案:D
48. 电流继电器的文字符号表示为(  )。
A. KM
B. KA
C. KT
答案:B
49. 装置前在丈量汽轮发电机定子绕组时，应使用(  )伏的兆欧表。
A. 2500
B. 1000
C. 500
D. 250
答案:A
50. 形成大型电力系统，便于利用大型动力能源，特别是充分发挥(  )的作用。
A. 火力发电厂
B. 水电发电厂
C. 核电厂
答案:B
51. 辅助保护是为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行而增设的(  )。
A. 电流保护
B. 电压保护
C. 简单保护
D. 断路器保护
答案:C
52. 一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的(  )。
A. ±10%
B. ±5%
C. ±15%
答案:B
53. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流，但由于电机的转矩与电压的平方成(  )，因此降压启动时转矩减小较多。
A. 反比
B. 正比
C. 对应
D. 以上均不对
答案:B
54. 电动机在额定工作状态下运行时,(  )的机械功率叫额定功率。
A. 允许输入
B. 允许输出
C. 推动电机
答案:B
55. 直流电机的主磁场是指(  )产生的磁场。
A. 主磁极
B. 电枢电流
C. 换向极
D. 上述说法都不对
答案:A
56. 可控硅的正向阻断是(  )。
A. 可控硅加小向阳极电压，控制极加反向电压
B. 可控大地加厂向阳极电压，控制极不加反向电压
C. 可控硅加反向阳极电压，控制极加正向电压
D. 可控硅加反向阳极电压，控制极加反向电压
答案:B
57. 电力电缆安装竣工后，在投入运行前应做( )试验。
A. 绝缘电阻
B. 工程交接
C. 交流耐压
D. 预防性
答案:B
58. 在对380V电机各绕组的绝缘检查中，发现绝缘电阻(  )，则可初步判定为电动机受潮所致，应对电机进行烘干处理。
A. 大于0.5MΩ
B. 小于10MΩ
C. 小于0.5MΩ
D. 大于10MΩ
答案:C
59. 变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是(  )。
A. 安装避雷线
B. 安装避雷器
C. 安装避雷网
答案:B
60. 测量吸收比时，所用摇表是(  )V摇表。
A. 500V
B. 2500VC5000V
答案:B
61. 室内线路线中应尽量减少导线接头，以减少(  )点。
A. 故障；
B. 接触；
C. 断开；
D. 检查；
答案:A
62. 熔断器的保护特性又称为( )。
A. 灭弧特性
B. 安秒特性
C. 时间性
答案:B
63. 高压电气设备停电检修时,防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分,一般采用(  )进行防护。
A. 标示牌
B. 绝缘台
C. 遮拦防护
答案:C
64. 电容的单位换算，正确的是(  )。
A. 1F=10μF
B. 1F=102μF
C. 1F=103μF
D. 1F=106μF
答案:D
65. 基尔霍夫第一定律也称(  )定律。
A. 节点电流；
B. 回路电压；
C. 欧姆定律；
D. 楞次定律；
答案:A
66. 接地体采用镀锌圆钢是，其直径不得小于(  )mm。
A. 4
B. 6
C. 8
D. 10
答案:D
67. 欲改善放大电路的性能，常采用的反馈类型是(  )。
A. 电流反馈
B. 电压反馈
C. 正反馈
D. 负反馈
答案:D
68. 无配电网规划地区，高压配电线路主干线导线截面不宜小于(  )。
A. LGJ-70
B. LGJ-95
C. LGJ-120
D. LGJ-150
答案:C
69. 电容量的单位是(  )。
A. 法拉
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