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建设项目环境影响登记表（表一）
项目编号：
	项目名称
	浙江水利水电学院学生宿舍 扩建工程项目
	总投资
	2970 万元

	
建设单位
	
浙江水利水电学院
	
建设地点
	杭州市下沙高教园区
浙江水利水电学院校
园内

	行业代码
	E471  房屋工程建筑
	建设性质
	新建

	建设依据
	
---
	主管部门
	
---

	工程规模
	建筑面积 7200 平方米
	建筑面积
	7200m2

	排水去向
	纳入市政污水管网
	环保投资
	80 万元

	法人代表
	
	电话、邮编
	

	










项目
基本
情况
	1、项目由来
浙江水利水电学院位于下沙高教园区内，整体校区总用地面积 39.05  公顷，其中生活区为 11.22 公顷，主要为宿舍楼建筑。目前配套的学生宿 舍已处于饱和状态，当前已有的学生宿舍已远远无法满足 8000 多人的在 校学生规模，且按四人间标准设计的宿舍出现大量六人间的拥挤现象， 与省高校学生寝室配备不相符合，极大影响了学生们正常的生活学习环 境。故学校选址于浙江水利水电专科学院校园北侧生活区西侧预留发展 用地上，进行扩建学生宿舍（主要包括学生宿舍、生活福利及其他附属 用房、车库等用房）。来解决学生日益迫切的宿舍需求量缺失问题，有助 于深入开展文明寝室建设系列活动，有助于完善学校后勤保障的基本能 力与服务水平。在学校专本衔接阶段确保校园稳定，为创建“平安校园”
增添力量。
2、建设内容及规模
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	根据学校已有校舍规模，并结合省政府暂定的全日制在校生规模
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	8000 人的配置需求，扩建学生宿舍 5400 平方米，生活福利及其他附属用 房 490 平方米，架空层非机动车库及地下机动车库 1310 平方米（其中 255 平方米为人防工程，平时作为机动车库使用），合计新建建筑面积 7200
平方米。新增宿舍 144 间，床位数 576 个。
本项目主要技术经济指标见表 1-1。
表 1-1    项目主要技术经济指标

	序号
	项目
	单位
	指标

	1
	项目建设用地面积
	公顷
	0.3

	

2
	项目总建筑面积
	平方米
	7200

	
	其中：学生宿舍
	平方米
	5400

	
	生活配套用房
	平方米
	490

	
	非机动车库及地下机动车库
	平方米
	1310

	

3
	项目总投资
	万元
	2970

	
	其中：工程费用
	万元
	2295

	
	工程建设其他费
	万元
	405

	
	预备费
	万元
	270

	4
	项目建设期
	月
	24

	
	其中：施工期
	月
	15


3、公用工程
（一）给水工程
（1）用水量
本项目用水量主要为学生生活用水量，经估算，项目年用水量约
17280 吨。
此外，消防用水则根据《建筑设计防火规范》、《自动喷水灭火系统 设计规范》等规范的要求，室外设置地上式消火栓，间距 120 米。室外
消防用水量为 20 升/秒，室内消防用水量为 30 升/秒。
（2）供水方案
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	学校位于城市规划区内，由城市供水管网统一供水。校园内现已有 完善的给水系统， DN300 供水干管沿道路呈环网布置； 本项目为学校改 扩建工程，用水纳入学校统一供水系统，校园主供水管已留有一定余量， 可满足本项目用水需要。本项目用水分别由建设用地周边道路原预留点
位置接入，管径 DN150。
本项目新建学生宿舍楼为多层建筑，采用分区供水， 1～3 层由校园
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	供水网直接供给，3 层以上由恒压变频无声管道泵加压后供给。学生宿舍
楼屋顶设 10 吨消防水箱。
热水采用空气源热泵系统供应。
（二）排水工程
本项目排水系统采用室内废、污分流，室外雨、污分流制。
结合校园内污水管网现状，学生宿舍楼室内污、废分流排放，粪便 污水经沼气池处理后，由污废水干管汇总排至校园内已建污水管网。校 区内污水主干管为 D800，本项目拟建设场地边有 D300 的排污管接口，
能满足学生宿舍新增的排污需要。
屋面雨水通过雨落管排至地面雨水窨井汇总。室外场地雨水经雨水 口收集汇流与屋面雨水一道排入校园内已建雨水管网。生活区雨水干管
为 DN500。
（三）电力工程
（1）用电量估算
本项目的用电负荷包括照明系统、动力设备系统、电气安全系统等。
经估算，本项目总装机容量为 230 千瓦。自然功率因数为 0.8，采用 低压静电容器柜在低压侧集中补偿，补偿后的功率因数则达到 0.9 以上。
年用电量约 30 万度。
（2）供电方案
本项目为扩建工程，供电电源从水利教育综合楼配电房低压柜引出 10 千伏专线。水利教育综合楼内扩容 2 台 1000 千伏安变压器，已预留发
展余量保证本项目用电需求。
（四）通讯
本项目通讯依托校园现有通讯系统，有余量可满足本项目使用。
（五）暖通
学生宿舍内采用分体空调。卫生间及车库、设备用房等安装机械排
风设备。
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建设项目环境影响登记表(表二)
	 (
项目周围环境概况示意图：
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	项目平面布置示意图：
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