本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题150道，多选题50道，判断题100道）
一、单选题(共计150题,每题1分)
1. 一般照明高度达不到要求时应采用( )V电压。
A. 110
B. 42
C. 36
D. 6
答案:C
2. 为了正确使用绝缘安全用具，绝缘安全用具本身必须具备合格的(  )性能和机械强度。
A. 导电；
B. 绝缘；
C. 操作；
D. 移动；
答案:B
3. 凡在坠落高度基准面(  )米及以上，有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。
A. 2
B. 3
C. 5
D. 10
答案:A
4. 部件的装配图·最新解析·是(  )的依据。
A. 画零件图
B. 画装配图
C. 总装图
D. 设备安装图
答案:B
5. 第二种工作票的有效期最长为(  )。
A. 2天
B. 1天
C. 3天
答案:B
6. 程序控制器大体上可分为(  )大类.
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
答案:C
7. 如果在过程中，有异常情况要处理，仍由(  )负责处理，必要时可请接班人员协助工作。
A. 交班人员
B. 接班人员
C. 调度员
D. 变电所领导
答案:A
8. 下列不属于变压器轻瓦斯保护动作的原因是(  )。
A. 空气进入变压器
B. 油面缓慢降落
C. 发生短路故障
D. 变压器内部故障产生大量气体
答案:D
9. 关于电流互感器的说法正确的是(  )。
A. 电流互感器工作时其二次侧不允许短路
B. 电流互感器使用时其一次侧与被测电路并联
C. 电流互感器使用时不需要采取接地等保护措施
D. 电流互感器一次线圈中的电流取决于被测电路的负荷电流
答案:D
10. 避雷针的接地装置与道路出入口之间的距离不应小于(  )m。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
答案:C
11. 在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用(  )。
A. 第一种工作票
B. 第二种工作票
C. 口头指令
答案:A
12. 在三相交流异步电动机定子上布置结构完全相同，在空间位置上互差120°电角度的三相绕组，分别通入(  )，则在定子与转子的空气隙间将会产生旋转磁场。
A. 直流电
B. 交流电
C. 脉动直流电
D. 三相对称交流电
答案:D
13. 1伏安等于(  )微伏安。
A. 1000
B. 1000000
C. 1000000000
答案:B
14. 验电笔在使用时(  )手接触笔尖金属探头。
A. 提倡用
B. 必须用
C. 不能用
D. 可以用
答案:C
15. (  )的绝缘强度不能承受电气设备或线路的作业电压,只能起加强根本安全用具的维护效果。
A. 绝缘安全用具
B. 一般防护安全用具
C. 辅佐安全用具
答案:C
16. 逻辑保护电路一旦出现(  )的情况，与非门立即输出低电平，使和均被箝位于“0”，将两组触发器同时封锁。
A. uR=1.uF＝0
B. uR=0.uF＝0
C. uR=0.uF＝1
D. uR=1.uF＝1
答案:D
17. 低压配电线路是指(  )kV以下的线路。
A. 6
B. 3
C. 1
D. 0.4
答案:D
18. 在保证电动机性能的前提下，合理选择电动机(  )，能达到节能的效果。
A. 电压等级
B. 电流等级
C. 功率等级
D. 温升等级
答案:C
19. 突然中断供电会造成经济较大损失.社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷属(  )负荷。
A. 一类
B. 二类
C. 三类
答案:B
20. (  )是反响电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状况到闭合状况的继电器。
A. 过电压继电器
B. 低电压继电器
C. 时刻继电器
答案:B
21. 甲乙两设备采用相对编号法，是指(  )。
A. 在甲设备的接线端子上标出乙设备接线端子编号，乙设备设备的接线端子上标出甲设备接线端子编号
B. 在甲设备的接线端子上标出甲设备接线端子编号，乙设备设备的接线端子上标出乙设备接线端子编号
C. 在甲.乙设备上标出两设备连接的回路编号
答案:A
22. 直流耐压试验时，当所用试验变压器只有一只引出线套管时，微安表串联接入(  )。
A. 高压端
B. 低压端
C. 高压端或低压端
D. 无规定
答案:A
23. 保证变配电所安全运行的两票三制，的二票是指执行.(  )。
A. 操作票
B. 业务传票
C. 工作记录票
D. 工作流程传票
答案:A
24. 变压器调整电压的分接引线一般从(  )引出。
A. 一次测绕组;
B. 低压绕组;
C. 高压绕组.
答案:C
25. 同步电机的转子磁极上装有励磁绕组，由(  )励磁。
A. 正弦交流电
B. 三相对称交流电
C. 直流电
D. 脉冲电流
答案:C
26. 由公用低压电网供电时，三相异步动机容量在(  )及以下者可直接启动。
A. 7kW；
B. 10kW；
C. 15kW；
D. 20kW；
答案:B
27. GP－100C3型高频设备电路由工频电源输入电路.(  ).灯丝供电电路.测量电路.控制保护电路六部分组成。
A. 高频振荡电路
B. 低频振荡电路
C. 高压电源输入
D. 低压电源输入
答案:A
28. 变压器按冷却方式分有多种，例如有干式自冷变压器，(  )等。
A. 油浸风冷变压器
B. 单相变压器
C. 三相变压器
答案:A
29. 关断晶闸管{GTO}构成高性能的变速调速系统。但目前由于元件的制造水平，只限于(  )容量。
A. 大.中
B. 大
C. 中.小
D. 较小
答案:D
30. 换向器表面最大功率为何值?(  )
A. Pnx<100～150W／cm2
B. Pnx<150～200W／cm2
C. Pnx200～250W／cm2
D. Pnx<250～300W／cm2
答案:C
31. 直埋电缆在穿越建筑物.构筑物.道路.易受机械损伤等处必须加设防护套管，防护套管内径不应小于电缆外径的( )倍。
A. 1.5
B. 2
C. 2.5
D. 3
答案:A
32. 民用照明电路电压是以下哪种?(  )
A. 先施行停电安全办法，再在高压电动机及其隶属设备的回路上进行检修作业。
B. 检修作业完结，需通电试验高压电动机及其启动设备时，先让全部作业人员撤离现场，再送电试运转。
C. 在运转的高压电动机的接地线上进行检修作业。
答案:C
33. 由电力电缆的型号YJLV2C-3X120-10-300可以看出电缆单芯的截面积为(  )。
A. 300mm2
B. 120mm2
C. 10mm2
D. 23mm2
答案:B
34. 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的(  )%。
A. 50
B. 25
C. 75
答案:B
35. 带负荷的线路拉闸时，先拉断路器后拉(  ).
A. 隔离开关;
B. 断路器;
C. 电源导线;
D. 负荷开关.
答案:A
36. SF6断路器安装时，支架与基础的垫片不宜超过(  )。
A. 3片
B. 5片
C. 7片
D. 9片
答案:A
37. 安装在分支杆和终端杆上的单横担应装在( )。
A. 负荷侧
B. 拉线侧
C. 电源侧
D. 任意侧
答案:B
38. 已知正弦电压u=311sin314t，当t=0.01s时，电压的瞬时值为(  )。
A. 0V
B. 311V
C. 314V
D. 220V
答案:A
39. 自激多谐振荡电路与单稳态电路有(  )不同。
A. 外部电路对称
B. 电路是不稳定的
C. 两个管子都处于暂稳态变换之中
D. 没有管子长时间截止
答案:C
40. 对交流电器而言,若操作频率过高会导致(  )
A. 铁心过热
B. 线圈过热
C. 触头过热
D. 触头烧毛
答案:B
41. 晶体三极管发射结处于正偏，集电结处反偏，则三极管的工作状态为(  )°
A. 饱和
B. 截止
C. 放大
D. 导通
答案:C
42. 在某一个时段内，电压急剧变化而偏离( )的现象，称为电压波动。
A. 最大值
B. 最小值
C. 额定值
答案:C
43. 供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之(  )与额定频率之比的百分数来表示。
A. 和
B. 差
C. 积
D. 商
答案:B
44. 杆塔基础施工时，在地面上应留有(  )高的防沉土台。
A. 100mm
B. 300mm
C. 500mm
D. 700mm
答案:B
45. 测量的( )主要是由于读取错误及对观察结果的不正确记录造成的。
A. 测量方法误差
B. 系统误差
C. 偶然误差
D. 疏失误差
答案:D
46. 单相异步电动机容量一般在(  )之间。
A. 几瓦～几十瓦
B. 几瓦～几百瓦
C. 几十瓦～几百瓦
D. 几百瓦～几千瓦
答案:C
47. 中性点经电阻接地的优点是，( )。
A. 不需要增加设备
B. 减小了单相接地电流
C. 加大了电磁干扰
答案:B
48. 主控指令MC后面任何指令都应以(  )指令开头，即公共线移到另一根新的母线上。
A. LD或OR
B. LD或ORI
C. LD或LDI
D. LD或AND
答案:C
49. 在操作闸刀开关时，动作应当(  )。
A. 迅速
B. 缓慢
C. 平稳
答案:A
50. 当变压器处在下列状态下运行时，其工作效率最高(  ).
A. 近于满载
B. 半载左右
C. 轻载
答案:B
51. 同性磁极彼此(  )。
A. 吸引
B. 排斥
C. 无效果力
答案:B
52. 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业操作证每( )复审一次。
A. 3年
B. 4年
C. 5年
D. 2年
答案:A
53. 电动机的停止按钮选用(  )按钮。
A. 黄色
B. 红色
C. 绿色
D. 黑色
答案:B
54. 对户外多油断路器DW7－10检修后作交流耐压试验时合闸状态试验合格，分闸状态在升压过程中却出现“噼啪”声，电路跳闸击穿的原因是(  )。
A. 支柱绝缘子破损
B. 油质含有水分
C. 拉杆绝缘受潮
D. 油箱有脏污
答案:B
55. 三相异步电动机的机械特性曲线是( )。
A. T=f(s)
B. T=f(n)
C. u=f(I)
D. u=f(n)
答案:B
56. 梯子分为人字梯和(  )。
A. 靠梯
B. 挂梯
C. 拉伸梯
答案:A
57. 在感性负载交流电路中，采用( )方法可提高电路功率因数。
A. 负载串联电阻
B. 负载并联电阻
C. 负载串联电容器
D. 负载并联电容器
答案:D
58. 二年内违章操作记录达( )以上的特种作业操作资格证不能延期复核。
A. 2次(含2次)
B. 3次(含3次)
C. 4次(含4次)
D. 5次(含5次)
答案:B
59. 晶体管低频小信号电压扩大电路通常采用(  )方式。
A. 阻容耦合
B. 变压器耦合
C. 直接耦合
D. 变压器耦合和直接耦合
答案:A
60. 大气压随着各地区海拔高度的增加而(  )。
A. 减小
B. 成倍增加
C. 增加
答案:A
61. 为了人身和设备安全，互感器的二次侧必须实行(  )
A. 多点接地
B. 重复接地
C. 一点接地
答案:C
62. 通电导体发生的磁场方向与(  )有关。
A. 磁场强度
B. 磁力线方向
C. 电流方向
D. 感生电动势方向
答案:C
63. 接地保护的原理是(  )漏电设备的对地电压。
A. 提高
B. 增加
C. 消除
D. 限制
答案:D
64. 正常情况直线杆塔一般不承受( )。
A. 导线顺线路方向的张力
B. 导线.绝缘子的重量
C. 导线覆冰的重量
答案:A
65. 对触电者进行急救时“胸外心脏挤压法“与口对口(鼻)人工呼吸法”两种办法应交替进行，按(  )。
A. 15:2
B. l5:5
C. 30:2
D. 30:5
答案:C
66. 对颜色有较高区别要求的场所,宜选用(  )。
A. 彩灯
B. 白炽灯
C. 紫色灯
答案:B
67. 钳形电流表使用时应先用较大量程，然后再视被测电流的大小变换量程.切换量程时应(  ).
A. 直接转动量程开关;
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