# 四川省志云水利水电工程有限公司

# 2017年 6 月 30 日

施工组织设计 目录

一.

1.1

1.2

1.3

1.4

二.

2.1

2.2

三.

3.1

3.2

3.3

四.

4.1

4.2

4.3

4.4

五.

5.1

5.2

5.3

5.4

编制说明...............................................................

综合说明.................................................................

编制原则.................................................................

编制依据   .................................................................

适用范   围.................................................................

工程概况   ...............................................................

工程基本情况 ............................................................

本工程的 设计特点与施工 难点........................................

安全、 质量、工期目 标...................................................

安全目   标.................................................................

质量目标.................................................................

工期目   标.................................................................

工程项目部的 组成......................................................

工程项目部组织机构设置图...........................................

工程项目部的   组成人员.................................................

工程项目部主要成 员的岗位职责 ......................................

工程项目部的  协调管理  .................................................

施工部置及 总平面布置 .................................................

工程施工布署 ............................................................

施工准 备.................................................................

现场施工管理 ............................................................

总平面布置 ..............................................................

5.4.1	施工现场临设   布置 ................................................

5.4.2	施工现场总   平面布置  .............................................

六.

七.

7.1

7.2

7.3

八.

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

九.

9.1

9.2

9.3

9.4

十.

施工进度计划............................................................

主要工序施工方案	......................................................

施工配合 阶段............................................................

建筑电气.................................................................

建筑弱   电.................................................................

确保工程 质量的技 术组织 措施 ........................................

工程质量目标............................................................

质量管理体系 ............................................................

工程项目部主要工作人 员的质量管理 职责 ...........................

技术质量措施 ............................................................

防止质量通病的技 术措施 ..............................................

确保安全生 产的技术组织 措施 ........................................

安全生 产目标............................................................

安全生 产管理体系 ......................................................

安全生 产措施 ............................................................

安全生 产职责 ............................................................

确保工程 进度的技 术组织 措施 ........................................

10.1	建立完善的 计划保证措施 ..............................................

10.2	人、财、物的保障 ........................................................

10.3	农忙季节保障措施  ......................................................

10.4	组织管理措施 ............................................................

10.5	加强计划管理 ............................................................

10.6	加强技 术管理 ............................................................

10.7	机械化水平保 证 .........................................................

10.8	资金保证.................................................................

10.9	物资保证.................................................................

10.10 .............................................................................................	后

勤工作保 证 .........................................................................

10.11 .............................................................................................	加

强现场施工管理 ....................................................................

十一.	主要材料、构配件 计划..................................................

11.1	材料供 应安排 ............................................................

11.2	材料质量检验 ............................................................

十二.

十三.

十四.

十五.

主要施工 设备 ............................................................

试验和检测仪   器设备  ...................................................

主要劳动力安排 .........................................................

确保文明施工的技	术组织 措施 ........................................

15.1	文明施工管理体系	......................................................

15.2	文明工地施工措施	......................................................

十六.	相关的施工技   术措施 ...................................................

16.1	季节性施工技  术措施 ...................................................

16.2	现场管理的技  术措施 ...................................................

16.3	降低成本的技   术措施 ...................................................

十七.	其它措施 .................................................................

17.1	环境保护措施 ............................................................

17.2	成品保 护措施 ............................................................

17.3	噪音污染防治措施 ......................................................

十八.	附表

施工组织设计

# 一． 编制说明

## 综合说明

我公司 经过认 真的现场勘察本工程、并仔 细阅读 了贵公司的此次 项目施工的 规范标准。经过公司的研究分析， 对整个工程的施工进行了策划部署，在综合考虑了各方面因素的基础上， 选择优 化施工方案， 编制了本工程的施工 组织设计 ，以使本工程的施工 组织设计 具有科学的 针对性、实施的指 导性和可操作性，以保 证按期、 优质、高效、安全地完成本工程的建 设任务。

## 编制原则

本工程施工 组织设计编 制遵循以下基本原 则：

1、保 证重点， 统筹安排，遵 守承诺和招标文件规定与相关招标会议纪要。

2、依据工程 项目的内容，本着“适用、安全、 经济 、合理、先进的原则，科学地安排施工程序，合理 组织施工，确保各 项施工活 动相互促 进，紧密衔接，加快施工 进度， 缩短工期。

3、合 理选择施工方 案，保 持公司 质量体系 并使之有 效运行，确保安全生 产和提高工程 质量。

## 编制依据

本工程施工 组织设计编 制的依据是：

1、甲方 单位提供强弱 电使用现场需求、与 实际使用概况， 参照国家行 业规范。

2、招标文件、各类招 标相关资料。

3、国家和上 级单位以及公司有关安全生	产，文明施工的法规，规定。

4、现行的国家有关工程建	设强制性标准：

5、质量验收规范、标准：

6、我国 现行的其他有关施工 验收规范和操作 规程。

7、我公司 现有的技 术、装备以及多年 积累的类似建筑工程的施工 经验资料。

附：

GB50300 —2001	《建筑工程施工 质量验收统一标准》GB50303 —2002	《电气装置安装工程施工及	验收规范》GB50150 —2002	《电气装置安装工程 电气设备交接实验标 准》

GB50323 —2002 《额电压	450V/750V 及其以下聚 绿乙烯绝缘电缆 》GBJ300 —2001	《建筑安装工程 质量检验评 定统一标准》GB/510P01001 —88 《建筑安装工 艺标准及操作 规程》

GBJ33 —86《建筑机械使用安全技	术规程》

GBJ59 —86《施工 现场临时 用电安全生 产管理制度》

## 适用范围

本工程所 设计的施工图及招标文件指定的本次招 标范围内的全部工程内容。

二．工程概况

  - 工程基本情况

大楼房 间内的电脑插座、空 调插座、网 络、电话）重新布 线。其中由于大楼原有 电源主干 负荷不够，所以此次方案中	设计将原有插座、照明 线路独立出来，从大楼地下室高	压配电室放电源主干（ YJV4*120+70 ）到每 层电井作为插座照明用 电，同时采用发电机与市 电切换供电，在市电停电时候柴油 发电机通过自动监测 ，15S 动作自动供电，有效保 证办公用电的正常使用，且兼 顾原有柴油 发电机功率只有	198KW 的实际情况。并将原有大楼的柴油 发电机增加（停 电自启动设备 ），保证在停电后自动启动柴油发电系统。网 络、电话布线遵循原有主干的接入点、根据两 层设一机柜从分管每个		办公用户。从大楼主机房拉光 纤信号接入 竖井机柜。

## 本工程的 设计特点与施工 难点

1、大 楼没有临时环境，需要一 边施工一边搬动每层的办公室、 环境保护、现场安全以及 组织材料设备进 出场，成为本工程的重点管理 项目。

2、施工期 间附近单位人员正常工作、生活秩序，以及安全施工是本工程施工管理的重点。

5、本工程的安装工程 专业较 多，因此工程施工 间的相互配合、相互穿插、相互 衔接尤为重要，特别是在主体施工期 间的预留、预埋工作必 须准确到位。

# 三.	安全、 质量、工期目 标

## 安全目标

杜绝死亡事故，避免重 伤，年受伤率控制在 1.5 ‰以下。

## 质量目标

1 、 单 位 工 程 ： 按 《 建 筑 工 程 质 量 验 收 统 一 标 准

（GB50300-2001 ）》一次性 验收合格。2、分部工程合格率达	100%. 。

3、观感质量检查好。

## 工期目 标

按建设单位要求的工期完成。

# 四．工程 项目部的组成

## 工程项目部组织机构设置图

我公司 积极参与本工程招投 标工作，如果中 标，公司将 严格按照 项目法施工管理的要求 组织施工。充分 发挥公司管理 优势， 对本工程的施工过程实行全面、全 员和全过程的监督管理，确保本工程工程 质量。

工程项目由我公司指派一名施工 经验丰富的人 员担任项目经理，全面 组织管理本工程施工， 专款专用， 单项核算， 统配协调解决本工程所需的 劳动力、机械、材料等 问题，并常 驻现场统一组织协调 指挥，负责实 施项目总承包职能。

根据本工程的特点，我公司 拟安排以下施工 现场工程项目部组织机构：

项目经理

项目技术负责人

施

工

员

材

料

员

安

全

员

质

量

员

资

料

员

## 工程项目部的组成人员

工程项目部的管理人 员以我公司的工程技 术人员为主，由富有大型工程施工 经验的公司 优秀项目经理担任 项目经理，同时在公司范 围内抽调数名技 术水平高， 务实肯干的技 术管理人

员到该项目部， 进一步增强管理力度和提高 项目部的 综合管理水平。

## 工程项目部主要成 员岗位职责

1、项目经理的主要 职责：

⑴制 定项目规划、项目施工进度计划， 对工程项目的质量、安全、工期、成本以及 现场文明施工全面 负责，进行全过程管理，保 证项目工期目 标的实现；

⑵确保本工程合同目 标的实现，提高企 业社会信誉；

⑶负责组建项目管理机构，按 编制配备人员；

⑷组织有关协调会议，处理项目部内外关系；

⑸合理组合、配置及落 实项目的人、 财、物等生 产要素， 严

格按照国家法律、法 规以及有关 规定组织项 目经营活动；

⑹负责做好项目部人 员的思想教育工作， 坚持两个文明一起抓。

⑺严格按照施工 规范、技 术标准规程组织施工，确保工程质量；

⑻落实安全生 产组织 技术措施，抓好 现场文明施工管理工作；

⑼按施工 计划组织施工机械、 设备 、材料、 设施料的 进场和管理工作；

⑽组织分部、分 项工程质量检查，组织不合格品（工程）的纠正活动。

2、项目技术负责人主要 职责：

⑴负责工程技术和质量管理工作；

⑵负责项 目质量策划， 编制施工技 术方案和特殊 过程作业

指导书，解决施工中出 现的技术质量问题；

⑶负责组织图纸	会审，设计变更及技术交底工作；

⑷负责一般不合格品（工程）的	处理建议，并对不合格品

（工程）的 纠正措施及 纠正活动进行检查和验证；

⑸负责新技术的开发和应用工作；

⑹负责施工过程的技 术管理和 质量检验的领导工作，并 对质量记录予以证实；

⑺组织本工程的分部、分	项工程内部 检评，负责项 目竣工

资料的整 编。

3、其它各类人 员岗位责任由工程 项目部制定。

## 工程项目部的协调管理

1、与业主的协调

⑴如本公司中标，公司经营部和项目经理及时与业主联系， 办理签订建设工程施工合同及相关手	续。

⑵尊重业主，加强与业主友好合作， 为业主提供满意服

务。

⑶工程交竣工 过程中，按 规定向业主有关部 门提交检验、

验收资料外。

⑷交竣工 时，项目部组织责 任心强，技 术水平高的 职工组成维修班，由 项目副经理直接 领导，在现场办 公， 专门解决和维修交工中出 现的各种质量问题。

2、与监理工程 师的协调

⑴严格按照经建设单位、监理工程师批准的“施 工组织设计”组织施工。分部和分 项工程质量在班 组“自检”， 项目部“ 专检”的基 础上，接受 监理工程 师的检查验 收，并按 监理工程 师的要求及 时认真地整改，决不留 隐患。

⑵分部分 项以及工序 质量检验，严格执行“上道工序不合格，下道工序不准施工”的准 则，使监理工程 师能顺利地开展工作。 经常与监理工程师勾通， 维护监理工程 师的权威性。

⑶进入施工 现场的成品、半成品和建筑材料以及安装 设备均主动向监理工程 师提交出厂合格 证、产品试验证 明。使所有材料和 设备始终处于受控状 态。

⑷教育全体管理人 员和职工，尊重 监理工程 师的工作，服从监理工程 师的检查和监督。

3、与设计部门的协调

⑴与设计部门加强工作联系，充分 了解设计图纸内容 、

领会设计意图以及对工程施工的具体要求。

⑵严格按照 图纸施工，如 发现图纸 出现设计 不明确 问题， 须及时向设计部门提出，待 设计部门明确确 认后方可改 动和施工。

# 五．施工部署及	总平面布置

## 工程施工布署

根据建 设单位招标文件要求， 结合本工程的具体情况，我公司经过认 真研究，决定 选调经验 丰富的施工 队伍， 调配良好的施工 设备，采用切 实可行的施工工 艺，以严肃认 真的态度， 采取严格的科学 组织管理手段，密切与建 设单位合作，在确保施工质量的前提下，快速， 优质，安全地按期完成施工任	务。

## 施工准备

施工准 备工作是整个施工生 产的前提，根据本工程的工程内容和 实际情况，公司、工程 处以及项目部共同制定了以下施工准备计划。确保能够 为工程顺利进展打下良好的基 础。

1. 技术准备

⑴认真学习施工图纸和相关的 规程、 规范、 标准图集，掌握本工程安装的形式和特点，明确各	专业的设计要求和标准。

⑵认真进行图纸预审 ，为参加图纸会审做好准 备。图纸预审的内容是：

①施工图纸是否完整 齐全，施工 图说明与其 总说明内容是

否相符。

②建 筑施工图、结构施工图和设备安装施工图之间在尺寸、标高、轴线以及预留孔洞、 说明方面有无矛盾。

③各专业 、各工种的施工 图及其组成部分之 间有无矛盾和错误。

④合理化的建 议

⑶进一步补充和完善施工 组织设计 的内容。

⑷制定质量和安全生 产交底程序， 编写各分部分 项及各工种技术质量和安全生 产交底卡。

⑸组织专业 人员编制施工 图预算和材料表。

⑹编制材料供 应计划、 劳动力进出场计划、机械 设备需用量计划、构件 计划。

2、物资设备

⑴选择材料供应单位，与之 签订材料供应合同。

⑵落实机械设备，按计划进场。3、计划编制

充分做好施工前期准 备工作，本工程工程 项目部主要 组成人员及时就位开展工作。按照本 项目工期目 标和施工 进度计划安排， 应编制单位工程月、旬作 业计划，制 订分阶段、分楼 层劳动力、材料、构配件及 设施料用量 计划。

4、资金使用

本项目专款专用， 单独核算， 资金使用保 证本工程施工的需要。

## 现场施工管理

本项目施工中，土建、安装工程	协同作业，相互配合尤其重要，建立健全 现场碰头会制度。碰 头会由项目经理主持， 协调土建、安装和装	饰作业队伍之间、总包和分包之 间的协作关系，避免相互推委和 发生不必要的返工事故。

为了处理好和建 设单位以及工程 监理单位之间合作关系， 甲、乙 方应定期召开工作例会，研究和解决施工中存在的问题。我公司 项目部管理人 员虚心听取建 设单位和工程 监理单位的意见，改善我 们的管理工作，保障正常的施工秩序。

## 总平面布置

    - 施工现场临设 布置

具体情况 见附表：“附表六： 临时用地表”

## 施工现场总平面布置

详见附表：“附表五：施工 总平面图”

# 六．施工 进度计划

本工程依据建 设单位招标文件的工期要求， 结合本工程的设计特点，我司将采取有效的技 术管理措施和保 证施工质量措施，保证按此工程工期要求保 质、保量 圆满完成施工任 务。

本工程施工 进度计划详见附表：

“附表四： 计划开、竣工日期和施工 进度图”。

# 七．主要工序施工方案

安装工程施工共划分三个 阶段，第一 阶段为配合主体施工阶段，第二阶段为安装施工阶段，第三阶段为调试收尾、竣

（交）工 阶段。安装工程的 专业多，工 艺复杂，施工中必 须与密切土建配合，相互 协作，确保安装各 专业的施工质量。

总体施工要求是： 统筹安排， 积极配合，加强 协调，分段作业，穿插施工，按期竣工，确保本工程 质量达到 优良等级， 并争创优质 工程。

## 、施工配合 阶段

1、按 专业组织 配合施工 队伍， 认真阅读施工图，积极参加设计交底和 图纸会审，了解和掌握 设计意图及具体要求， 对于各类管道的安装 标高、敷设位置、 轴线、几何尺寸等要 认真复核， 积极主动的提出建 设性意见。

2、及时了解并掌握建 设单位供应的设备技术参数、 图纸资料，并及时向监理单位和建设单位提出设备的采购、需 用计划。

3 、完全接受建设单位及监理单位对施工过程的各种检查，对查出的问题及时制定整改措施，并 认真进行整改，直到满意为止。

4 、隐蔽工程在未隐蔽前先经责任工程师和质量员检查后，再提 请监理单位或建 设单位的现场代表验收，确认符合规范和图纸要求并经签字认可后，方能 隐蔽转入下道工序。

5、埋 设的各种暗管及接地的 预埋件要按 规范要求，将 钢性管道等 预埋件进行除锈，清除管内 杂物按照 图纸要求一次配合到位，随 时对管口采取保 护措施。

6、强弱 电的各种暗盒的暗配部分，均 应一次配合到位， 并要达到平整、 标高位置准确并符合 设计要求， 电管等各类箱

盒连接均应锁母连接，并用 报纸等物将盒内填 满保护。

7、穿 顶板和墙板的各种管道的 预留孔洞， 应根据施工 图和施工 规范的要求确定具体位置，在 浇注砼时，施工现场要有专人进行积极配合，防止孔洞及套管被堵及移位。

8、在 浇注各类 设备砼 基础时，应积极配合土建 单位施工并复核 设备基础的几何尺寸基 础相对标高，基 础砼配合比、 标高留孔的 规格及孔洞的 间距和深度。

## 、建筑 电气

1、导管敷设

⑴施工程序： 测定管路、箱、盒位置→箱、盒、固定→管路

敷设及管内穿 线→灯具开关插座安装→ 动力设备安装→ 变配电装置调试→灯 具、电机试调→单机调试→联动调试→竣 工验收。

⑵施工前准 备

在管路敷 设之前， 对工程概况有个了解，特别是管路敷	设方式、部位、 层高、结构形式等内容。根据以上情况准	备好各种加工好的管件、配	电箱、各种盒，管件、配	电箱、各种盒一般都是配套 产品，特别是配 电箱应该使用符合国家 标准，并经检测后合格的 产品，未经检测 的厂家 产品不允 许用于工程中，从材料的进货上消除工程 隐患。施工前的主要工作是加工管子的煨

弯。套管的截取及 连接管路 时跨接线的选择等。

⑶基础内管件敷 设施工

①基础管路敷设时按设计管路施工。

②如果 设计进线为导线 或电缆穿钢管保护进配电箱、柜， 则应做好钢管的预留工作。根据穿 墙的数量， 标高情况， 钢管的管径在基 础墙预留出 300 ×300mm 洞口，基 础回填时及时将做好防腐的 钢管埋入土 层中分层夯实。这样做的目的是 为了防备基础不均匀沉降 时管子不致受到破坏，同 时也可避免交叉施工时互相影响，埋入土 层中钢管必须刷两道 沥青漆； 镀锌钢管时应在焊接处做好防腐，当管路敷 设在地面 时，应在管路穿墙部分做好 预留或及 时敷设管工作，不能在 墙上乱剔洞 过大过多对工程结构造成缺陷。

对敷设钢管的要求：

- 根据设计要求的管材及管径对钢管进行截取，一般常用钢锯等进行切割，将需要的管子	长度量准确，切管 时断口处应平齐不歪斜，管口要用刮刀	铣光滑， 扫管后无毛刺，管内清除干净。

- 对于有弯曲要求的 钢管，要用弯管器等工具 进行弯曲， 弯曲处不应有折皱，凹穴和裂 缝现象，弯扁程度不 应大于外径的 1/10 ；暗配管 时，弯曲半径不 应小于管外径的 6 倍；埋设于地下或混凝土楼板内 时，不应小于管外径 10 倍。

- 对钢管需做好防腐。施工前 应对钢 管进行防腐 处理，不得将黑管直接予埋，刷漆前应除锈； 钢管内、外 均应刷防腐漆，埋入混凝土内的管外壁可以不刷防腐漆；埋入土  层内的钢管和镀锌管应刷两道 沥青漆；埋入有腐 蚀性的土 层内的钢管， 应按设计规定进行防腐处理。使 用镀锌钢管时，在锌层剥落处，也应刷防腐漆。

⑷管件在填充 墙等砌体内施工：

管件在 墙体内施工 时应随主体砌筑在 墙中心， 为使盒子平整， 标高准确，可采取先敷	设好，后配合土建工程	进度，将图纸设计 的配电箱、开关、插座等各种盒的位置在工程		实际中做好预检，待主体砌筑到这些位置时预留出比盒、箱 略大的孔洞，并距 这些位置的底 标高 300mm 左右敷好管子，待 稳箱、盒时再接短管， 这样可以保 证箱、盒的 标高准确和盒口的 饰面平整。 应注意在配 电箱处应根据配 电箱的宽度进行合理排管， 不应里出外 进，保证排管在一条 线上，管与管之 间留有间隙， 待入箱 时应一管一孔，不影响入箱的	质量。在管件入盒 处一定要弯好灯叉弯后再入盒。无	论入箱、盒，接短管	时一定要 连接可靠、 紧密，在配 电箱处应该焊 好跨接地 线，做法 应符合规范要求。配 电箱、盒地 线的连接，必须要保证焊接长度。

⑸管与箱、盒 连接

开关安装的位置应便于操作，开关边缘距门框的距离为150mm ；并列安装的开关，高度差不  应大于 1mm ；同一室内安装的开关插座，高度差不 应大于 5mm 。

箱、盒开孔 应整齐并与管径相吻合，要求一管一孔，不得开长孔、铁制箱、盒 严禁用电气焊孔开孔，并 应刷防锈漆。如用定型箱、盒，其敲落孔大而管径小	时，可用 铁皮垫圈垫严或用沙浆补平不得漏洞。

暗装于 墙体等部位的箱、盒，施工人 员必须随工程 进度密切配合土建工程做好预埋或预留孔洞。在 混凝土预埋箱、盒时，应在箱、盒里填 实锯末或纸板，用胶 带封闭牢固，以防混

凝土沙 浆涌入，箱口及盒口 应与墙体、梁、柱、 顶板等装 饰面平齐，为保证面板及器具的牢固，方正， 缩进装饰面 20mm 以上的箱盒必 须用高标号沙浆封堵严实，并抹平 齐，不得空敲。

钢管进出箱盒， 钢管暗敷 进出箱、盒 处可以采用 焊接法固定， 焊接时在管孔四周点 焊 3-5 处，烧焊处 必须做好防腐 处理，并涂刷与箱盒本体相同 颜色的面漆两道。

⑹成品保 护

配管工程安装完 毕后， 应将施工中造成的孔洞、沟槽修 补

完整。

在管路敷 设或配合预埋过程中，及 时将管口用管帽等 进行封口。

剔槽不得 过大，或 过深过宽。预制梁柱和 预应力楼板均不得随意剔槽打洞。混凝土楼板，	墙等均不得私自断筋。

现浇混凝土 时，电工应留人看守，以免振 动时损 坏配管及箱、盒移位。遇有管路	损坏时，应及时修复。

模板拆除后及 时清理箱、盒， 检查箱、盒是否移位、管口是否畅通，后用盖板及 时封堵。

2、管内穿 线

相线、中性 线及保护地线的颜色加以区分，用淡 蓝色导线为中性线，用黄绿相间颜色的导线为保护地线。

穿带线：带线一般采用φ 1、2-φ2、0mm 的铁丝，将其头部弯成不封口的 圆圈穿入管内，在管路 较长或转弯较多时，可以在敷设管路两端同时搅动，使两根铁丝端头相互钩铰在一起，然后将 带线拉出。

穿线前，管口上 应装上护口，管路 较长 、弯曲 较多、穿 线困难时，可往管内吹入适量的滑石粉 润滑。两人穿 线时应 配合协调好，一拉一送。

单股铜导线 一般采用 LC 安全型压线帽连接，将导线绝缘层剥去 10～12mm 清除氧化物，按 规格选用适当的 压线帽， 将线芯插入 压线帽的压接管内，若填不 实，可将线芯折回 头， 填满为止。线芯插到底后， 导线绝缘应 和压接管平 齐，并包在帽壳内 专用压接钳压实即可。

多股导线采用相同 规格的接 线端子压接，削去 导线的绝缘层，将线芯紧紧地铰在一起，清除套管，接 线端子孔内的氧化

膜， 将线芯插入， 用压接钳压紧， 导线外露部分应小于1-2mm 。

线路用 500V 兆欧表对线路的干线和支线的绝缘摇测 。在电气器具， 设备未安装接 线前摇测一次，在其安装接 线后再摇测一次，确 认绝缘摇测 无误后再进行送电试运行。 线路绝缘摇测请专业单 位进行。

3、配电箱、柜安装

⑴配电柜安装

①开 箱检查：按 照设备清单、施 工图纸以及设备技术资料，核 对设备 本体及附件的 规格等应符合设计要求，附件、 备件、产品合格 证件、技术资料、使用 说明书齐全，外观无损伤及变形，油漆完整，柜内 电器装置及元件 齐全，无损伤，并做好检查记录 。

②基础型钢安装

按图纸要求预制加工基 础型钢支架，并刷好防 锈漆，用膨胀螺栓固定在所安装位置的混凝土上，用水平尺找平找正，在

基础型钢内预留出接地扁 钢端子。配 电柜安装后，用接地	线与柜内接地排 连接好。

③柜盘稳装

按施工 图纸的布置，按 顺序将柜放在基 础槽钢上，找平、找正。柜体与基 础槽钢、柜体与柜体，柜体与 测挡板用镀锌螺丝连接。

进入箱、柜的二次 线或电缆连 接等同专业电 力单位进行。

④试验调 整

摇表测试各回路 绝缘电 阻、模拟试验 控制、 连锁操作、 继电

保护和信号 动作等同专业电 力单位进行。

⑤送电运行验收

在安装作 业全部完 毕，经质量检查部门检查 全部合格后， 按程序送 电，测量三相电压是否正常，空 载运行 24h ,若无异常现象后， 办理验收手续。

⑵配电箱安装

在主体施工 时，按设计留置孔洞，主体完后将配 电箱固定在预留洞中，并找好 标高和水平尺寸，然后用水泥砂 浆填实周边，待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。安 装盘面要求平

整，周边间隙均匀 对称箱门平正，螺 丝上齐不歪斜，垂直受力均匀。

配电箱开孔 时应用开孔器， 严禁用电气焊开孔， 应一管一孔，管径与配 电管相一致，不能开 长孔。开孔大 时应采取措施

补平齐，管入箱 应与孔口平 齐，最多不能超 过 5mm 。

接线前应对进 出线进行加工整理，多股 导线应 加线鼻子， 多股线用顶丝压接时应先刷锡处理。 2.5 平方的导线入开关 时应将导线回头后再用 顶丝压 接， 盘面布线应整齐有序，按支路绑扎成束并固定。

4、照明器具安装

⑴灯具安装

按设计图纸 将各类灯具安装在指定位置。

⑵开关插座的安装：

清理开关插座的接 线盒， 应将入盒的管子 进行处理，做到管口与孔口平，不能超 过 5mm ，切口平 齐。同时对 盒子内的杂物清理干 净，再用湿布将盒内灰 尘擦净，对损坏的盒子 应换掉，盒子 过深时应加套盒，套盒 应与原盒有可靠的 连接措施。

同一场所的开关切断位置 应一致，操作灵活，接 头接触可靠。所控制的 电器相线必须经开关控制。开关，插座 连接的导线宜在其 圆孔接线端子内折回 头压接。

安装开关插座 时，先将盒内甩出 导线留出维修长度，削出线芯，注意不要碰 伤线芯。相线与零线、PE 线不能接反。

5、防雷接地

在土建 绑扎钢筋时要及时配合土建， 对基础、柱及楼板的主筋焊接，达到与土建同步。以建筑物 结构柱内两根φ 16 以上主筋做 为引下线，与接地扁 钢可靠焊接。

作为防雷引下线的柱内两根主筋应采用搭接焊的方式焊接，下端与接地扁 钢，中间与均匀 环焊接。搭接 长度和焊接长

度不小于主筋直径的	6 倍，要求 焊缝饱满 、牢固。

屋面应避雷采用φ 12mm 镀锌园钢焊接，其作 业按标准图

施工。

在每个柱子或剪力	墙有引下 线的地方， 设接地测试板，必须做好防腐 处理。

整个大楼的防雷接地	电阻不大于 1 欧姆。

## 、建筑弱 电

    - 弱电施工程序

弱电工程实施部分 细分为：采购、工程启 动、安装工程、系统调试 、竣工 验收几个部分予以 详述。

- 采购：

监督供应商按合同 执行设备供应。就项目标书 /合同的技 术

和数量要求和供 应商代表 联络准备、审核、批准和 发布订单。

- 工程启 动：

建立项目工程的功能 组织和定出主要的 项目文件。完成 项目工程启动记录、各 子系统启动会议记录/ 纪要、工 作管理细则、设备及材料管理 细则等多项准备工作。

相关的线缆铺设， 桥架和管路的架设等具体工作，安排足够的技 术人员和管理人 员，制定 详细的技术措施规范、劳动安全规范、及质量保证条例。

- 系统安装：

施工指挥人员要熟悉图纸，掌握技 术标准和施工验收规范，切实做好工程技 术交底工作使操作者心中有数， 对照弱电各系统的图纸、设计文件、 电子仪器、仪表使用 说明书等认真检

查阅读 ，发现问题 及早处理。

根据施工图，仔细检查预留洞， 预留套管尺寸及位置， 同时做好所有管口的封堵，防止 杂物进入。各子系 统工程要在相应的专业部门监督下进行，要组织施工人 员学习相应的专业规范， 严格按照施工技 术规范进行施工。

- 、安装前的准 备工作：

认真审阅图纸 搞清系 统数量以及系 统之间的关系，再 查阅设备布置图，定出走 线方案， 对有强磁 场干扰，高温区域的地方敷设电缆 要采取必要的保 护措施。

现场定位测量，确定支吊架位置，并进行支吊架的加工制作。

- 、预埋管线，支架和 线路敷设，在土建 浇注混凝土 时开始配合施工，注意信号 线路不要与强 电线路同管敷 设。

- 、云台安装在混凝土构件或	砖墙上可用膨 胀螺栓固定，安装在轻质墙 上要用钢板加固。

- 、智能化系 统设备 在安装前，要仔 细阅读 安装说明书，掌握安装方法，先 对设备进 行功能性 检验，安装完成后再配合有关部 门进行系统调试。

- 系统调试：

在调试期间，负责人员须与有关的 单位作现场或非现场的

负责人员安排调试组执 行工作。在 调试期间他须和该组一

完美格式可编辑版

协调以得到有关或会影响到 调试工作的 资料。他亦 须通知调试组任何调试工作的改 变，并且在需要 时指示该组执 行适当的措施。

起定期作复 查以确保工作按 计划完成。必 须制定调试计 划、参考“ 项目质量管理计划”、复 查/修改调试计 划。

— 个典型的调试计 划必须包括：全部调试的工作纪录表格和文件、 检查和测试程序、 调试工作计划、执行调试所需工具

（检查、测量及测试设备 ）的安排、 调试的人力 资源计划、调试

所需的其它 资源要求。

- 竣工验收：

项目竣工主要 为一些竣工 图纸的汇总 。有关竣工 图纸，项

目部将 负责如下工作。

- 、竣工 图纸除表示所有的 设备和装置外， 应包括全部 电缆管线/管道等的敷 设安排和全部 电气控制等和其它开关装置的接点分解 图，及清楚 标明有关每一系 统主要装置运行程序图。对设备 和装置的运行、保养以及日后的	调校有用的一切资料是否已在施工 图上表示 过的， 应该加以标注。所使用的控制器， 设备的或任何装置的有关参考文字和数字，以及 设备和装置名牌上 标示的文字和数字，均 应加以综合摘引。

- 、负责汇总 各子系统的竣工 图，向业主提供一套底 图。

有关项目验收， 项目部将向 业主提交 详细的报告，并等待业主的进一步验收。完成后，我公司将 递交一份 详细的验收报告及竣工的各类 图纸及有关文件。

## 主要分项部分施工程序

本工程弱 电系统主要有： 电话系统、有线电视 系统等。

      - 电话系统

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/707004200005006026