综合帮扶工程边坡支护

计算书

目    录

1、桩板挡墙	4

3. 排水沟设计	23

3. 重力式挡墙	23

# 桩板挡墙（10-10）

桩、板计算条件

------------------------------------------------------------------------

1. 总控制信息

路基型式                       路堤

地区类型                       一般地区

支护类型                       桩＋板

结构重要性系数                    1.10

抗震设计烈度(度)                  ---

配筋计算                          ---

水平地震系数Kh                    ---

水上地震角(度)                    ---

水下地震角(度)                    ---

重要性修正系数Ci                  ---

综合影响系数Cz                    ---

2. 坡线、土层和水位

1)  坡线信息

坡线数  4

坡线    水平投影      竖向投影      坡线长      坡线仰角    荷载数

序号    长(m)         长(m)         (m)         (°)

1       8.360         1.368         8.471       9.293       0

2       1.660         2.274         2.815       53.871      0

3       10.660        1.725         10.799      9.192       0

4       5.780         3.000         6.512       27.431      0

坡线上无荷载

2)  土层信息

桩前地面横坡 无横坡      桩前地面横坡角(度)0.000

桩后横坡角(度)0.000       结构与土摩擦角(度)15.000

嵌固段以上土层数: 2

序号   地层     地层     重度     浮重度   粘聚力   内摩擦   综合内摩 土摩阻   计算     m,c,K    承载     KH       η       R

类型     厚(m)    (kN/m3)  (kN/m3)  (kPa)    角(°)   擦角(°) 力(kPa)  方法              力(kPa)                    (MPa)

1     土层     10.500   19.000   ---      30.600   11.700   ---      100.000  m法      10.000   160.000  ---      ---      ---

2     土层     2.700    26.600   ---      50.000   18.000   ---      120.000  m法      25.000   400.000  ---      ---      ---

嵌固段土层数: 1

序号   地层    地层    重度    浮重度  粘聚力  内摩擦  综合内摩土摩阻  计算    m,c,K

类型    厚(m)   (kN/m3) (kN/m3) (kPa)   角(°)  擦角(°)力(kPa) 方法

1     土层    10.000  26.400  ---     970.000 50.000  ---     850.000 K法     200.000

3)  水位信息

非浸水地区，无水位信息

3. 计算模型

1) 桩前覆土模型：弹簧模型

横向地基承载力计算            铁路规范

4.  滑坡推力相关信息

1)  滑坡推力信息

滑坡推力分布类型               矩形

计算目标                       按指定滑面计算推力

计算模型                       R/K模型

安全系数K                      1.350

是否考虑动水压力和浮托力       ㄨ

是否考虑坡面外的静水压力       ㄨ

是否考虑承压水的浮托力         ㄨ

桩前剩余抗滑力水平分力(kN/m)   0.000

1)  滑面信息

1     8.030      3.780      8.875      25.208     30.600      25.000

2     19.400     15.760     24.995     39.089     30.600      25.000

5.  桩信息

1)  桩基本信息

桩前地面以上长度(m)            13.200

嵌固点深度(m)                  0.000

悬臂长度(m)                    13.200

嵌固长度(m)                    4.000

截面形状                       圆形

桩径D(m)                       1.600

桩中心距(m)                    4.000

桩底支承条件                   自由

坡线数                         4

2)  桩配筋信息

桩作用综合分项系数                1.00

桩混凝土强度等级                  C30

桩纵筋合力点到外皮距离(mm)        100

桩容重(kN/m3)                   25.00

桩纵筋级别                        HRB500

桩箍筋级别                        HRB400

6.  板信息

1)  板尺寸信息

桩间板类型                     直板

桩间板的种类数                 1

板的搭接长度(m)                0.500

板类型号      板厚(mm)      板宽(m)       板块数

1            300           1.000         11

2)  板配筋信息

板作用综合分项系数             1.000

混凝土强度等级                 C30

钢筋合力点到边缘距离(mm)       25

板纵筋级别                     HRB400

板选筋钢筋直径                 14

7.  结构上自定义荷载以及荷载组合

1)  桩顶自定义荷载

桩顶自定义荷载数：0

2)  桩荷载组合

[ 滑坡推力(一般)组合 ]

荷载号   荷载名称                    是否参与  调整系数

1       桩自重                      √       1.000

2       桩顶恒载                    √       1.000

3       桩顶活载                    √       1.000

4       桩后滑坡推力                √       1.000

[ 库仑土压力(一般)组合 ]

荷载号   荷载名称                    是否参与  调整系数

1       桩自重                      √       1.000

2       桩顶恒载                    √       1.000

3       桩顶活载                    √       1.000

4       桩后主动土压力              √       1.000

2)  板荷载组合

[ 滑坡推力(一般)组合 ]

荷载号   荷载名称                    是否参与  调整系数

1       板后滑坡推力                √       1.000

[ 库仑土压力(一般)组合 ]

荷载号   荷载名称                    是否参与  调整系数

1       板后主动土压力              √       1.000

抗滑动桩验算

计算项目： 抗滑桩综合分析 1

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

钢筋混凝土配筋计算依据:《混凝土结构设计规范GB 50010-2010》

=====================================================================

第 1 种情况:  滑坡推力(一般情况)

(一) 桩身内力计算

剩余下滑力 = 159.161(kN)         	剩余下滑力角度 = 25.208°

剩余下滑力水平分力 = 144.003(kN)  	剩余下滑力竖直分力 = 67.787(kN)

分布范围为桩顶以下(0 ～ 10.600m)范围

桩顶以下(10.600 m ～ 13.200 m)范围内按土压力计算

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 50.184(度)

Ea=636.430(kN) Ex=614.744(kN) Ey=164.720(kN) 作用点到嵌固点距离 Zy=2.914(m)

段内的土压力合力:

Ea = 329.098(kN), Ex = 317.884(kN), Ey = 85.177(kN) 作用点高度 Zy= 1.227

合并后整个桩后范围内:

水平分力 = 461.888(kN)  	竖直分力 = 152.964(kN)

作用点高度 = 3.308(m)

第1嵌固段地层计算方法: K 法

背侧——为挡土侧；面侧——为非挡土侧。

背侧最大弯矩 = 61.134(kN-m) 距离桩顶 1.500(m)

面侧最大弯矩 = 3097.811(kN-m) 距离桩顶 11.376(m)

最 大  剪 力 = 952.097(kN)   距离桩顶 13.200(m)

最 大  位 移 = 24(mm)

第1道锚索水平拉力 = 500.000(kN)  距离桩顶1.500(m)

第2道锚索水平拉力 = 500.000(kN)  距离桩顶3.500(m)

第3道锚索水平拉力 = 500.000(kN)  距离桩顶5.500(m)

点号    距顶距离    弯矩        剪力        位移     土反力

(m)      (kN-m)      (kN)        (mm)     (kPa)

1     -0.000      0.000      0.000      23.80      0.000

2      0.214      1.248    -11.644      23.30      0.000

3      0.429      4.990    -23.289      22.80      0.000

4      0.643     11.229    -34.933      22.29      0.000

5      0.857     19.962    -46.578      21.79      0.000

6      1.071     31.191    -58.222      21.29      0.000

7      1.286     44.914    -69.867      20.79      0.000

8      1.500     61.134    176.894      20.29      0.000

9      1.700     26.842    166.026      19.82      0.000

10      1.900     -5.277    155.158      19.35      0.000

11      2.100    -35.222    144.290      18.88      0.000

12      2.300    -62.993    133.421      18.41      0.000

13      2.500    -88.590    122.553      17.94      0.000

14      2.700   -112.014    111.685      17.47      0.000

15      2.900   -133.264    100.817      17.00      0.000

16      3.100   -152.341     89.949      16.54      0.000

17      3.300   -169.243     79.080      16.07      0.000

18      3.500   -183.973    351.493      15.60      0.000

19      3.700   -253.185    340.625      15.14      0.000

20      3.900   -320.223    329.757      14.67      0.000

21      4.100   -385.087    318.889      14.21      0.000

22      4.300   -447.778    308.020      13.75      0.000

23      4.500   -508.295    297.152      13.29      0.000

24      4.700   -566.639    286.284      12.83      0.000

25      4.900   -622.809    275.416      12.38      0.000

26      5.100   -676.805    264.548      11.92      0.000

27      5.300   -728.628    253.679      11.47      0.000

28      5.500   -778.277    570.445      11.03      0.000

29      5.703   -892.752    559.434      10.58      0.000

30      5.905  -1004.995    548.422      10.13      0.000

31      6.108  -1115.007    537.411       9.69      0.000

32      6.311  -1222.788    526.400       9.26      0.000

33      6.513  -1328.338    515.389       8.82      0.000

34      6.716  -1431.656    504.378       8.40      0.000

35      6.918  -1532.743    493.367       7.98      0.000

36      7.121  -1631.599    482.355       7.57      0.000

37      7.324  -1728.224    471.344       7.16      0.000

38      7.526  -1822.618    460.333       6.76      0.000

39      7.729  -1914.780    449.322       6.37      0.000

40      7.932  -2004.711    438.311       5.99      0.000

41      8.134  -2092.411    427.299       5.61      0.000

42      8.337  -2177.880    416.288       5.25      0.000

43      8.539  -2261.117    405.277       4.89      0.000

44      8.742  -2342.124    394.266       4.55      0.000

45      8.945  -2420.899    383.255       4.21      0.000

46      9.147  -2497.443    372.244       3.88      0.000

47      9.350  -2571.756    361.232       3.57      0.000

48      9.553  -2643.837    350.221       3.26      0.000

49      9.755  -2713.688    339.210       2.97      0.000

50      9.958  -2781.306    328.199       2.69      0.000

51     10.161  -2846.694    317.188       2.42      0.000

52     10.363  -2909.851    306.176       2.16      0.000

53     10.566  -2970.776    295.165       1.92      0.000

54     10.768  -3026.984    247.344       1.68      0.000

55     10.971  -3068.442    161.417       1.46      0.000

56     11.174  -3092.226     72.900       1.26      0.000

57     11.376  -3097.811    -18.208       1.06      0.000

58     11.579  -3084.672   -111.905       0.88      0.000

59     11.782  -3052.284   -208.194       0.71      0.000

60     11.984  -3000.123   -307.073       0.56      0.000

61     12.187  -2927.664   -408.541       0.42      0.000

62     12.389  -2834.382   -512.601       0.29      0.000

63     12.592  -2719.751   -619.250       0.17      0.000

64     12.795  -2583.247   -728.491       0.07      0.000

65     12.997  -2424.345   -840.321      -0.03      0.000

66     13.200  -2242.521   -952.097      -0.11     -0.000

67     13.400  -2052.631   -940.702      -0.19    -37.392

68     13.600  -1866.240   -920.141      -0.25    -50.474

69     13.800  -1684.574   -893.820      -0.31    -62.009

70     14.000  -1508.712   -862.428      -0.36    -72.147

71     14.200  -1339.603   -826.583      -0.41    -81.033

72     14.400  -1178.079   -786.841      -0.44    -88.808

73     14.600  -1024.867   -743.688      -0.48    -95.605

74     14.800   -880.603   -697.553      -0.51   -101.551

75     15.000   -745.845   -648.807      -0.53   -106.766

76     15.200   -621.080   -597.765      -0.56   -111.361

77     15.400   -506.739   -544.693      -0.58   -115.440

78     15.600   -403.203   -489.811      -0.60   -119.098

79     15.800   -310.815   -433.296      -0.61   -122.420

80     16.000   -229.885   -375.287      -0.63   -125.482

81     16.200   -160.700   -315.890      -0.64   -128.353

82     16.400   -103.528   -255.181      -0.66   -131.088

83     16.600    -58.627   -193.212      -0.67   -133.736

84     16.800    -26.244   -130.016      -0.68   -136.333

85     17.000     -6.621    -65.609      -0.69   -138.908

86     17.200     -0.000    -16.553      -0.71   -141.474

桩底竖向合力 = 1883.56(kN)，桩底面积A = 2.011(m2)

桩底所在土层承载力 = 3872.00(kPa)

故桩的竖向地基承载力满足。

(二) 桩身配筋计算

点号    距顶距离    弯矩     剪力    全部纵筋      箍筋

(m)       (kN.m)    (kN)     (mm2)        (mm2/m)

1     0.000    1.000      0.000      10053       1342

2     0.214    1.248    -11.644      10053       1342

3     0.429    4.990    -23.289      10053       1342

4     0.643   11.229    -34.933      10053       1342

5     0.857   19.962    -46.578      10053       1342

6     1.071   31.191    -58.222      10053       1342

7     1.286   44.914    -69.867      10053       1342

8     1.500   61.134    176.894      10053       1342

9     1.700   26.842    166.026      10053       1342

10     1.900    5.277    155.158      10053       1342

11     2.100   35.222    144.290      10053       1342

12     2.300   62.993    133.421      10053       1342

13     2.500   88.590    122.553      10053       1342

14     2.700  112.014    111.685      10053       1342

15     2.900  133.264    100.817      10053       1342

16     3.100  152.341     89.949      10053       1342

17     3.300  169.243     79.080      10053       1342

18     3.500  183.973    351.493      10053       1342

19     3.700  253.185    340.625      10053       1342

20     3.900  320.223    329.757      10053       1342

21     4.100  385.087    318.889      10053       1342

22     4.300  447.778    308.020      10053       1342

23     4.500  508.295    297.152      10053       1342

24     4.700  566.639    286.284      10053       1342

25     4.900  622.809    275.416      10053       1342

26     5.100  676.805    264.548      10053       1342

27     5.300  728.628    253.679      10053       1342

28     5.500  778.277    570.445      10053       1342

29     5.703  892.752    559.434      10053       1342

30     5.905 1004.995    548.422      10053       1342

31     6.108 1115.007    537.411      10053       1342

32     6.311 1222.788    526.400      10053       1342

33     6.513 1328.338    515.389      10053       1342

34     6.716 1431.656    504.378      10053       1342

35     6.918 1532.743    493.367      10053       1342

36     7.121 1631.599    482.355      10053       1342

37     7.324 1728.224    471.344      10053       1342

38     7.526 1822.618    460.333      10053       1342

39     7.729 1914.780    449.322      10053       1342

40     7.932 2004.711    438.311      10053       1342

41     8.134 2092.411    427.299      10053       1342

42     8.337 2177.880    416.288      10053       1342

43     8.539 2261.117    405.277      10053       1342

44     8.742 2342.124    394.266      10053       1342

45     8.945 2420.899    383.255      10053       1342

46     9.147 2497.443    372.244      10053       1342

47     9.350 2571.756    361.232      10053       1342

48     9.553 2643.837    350.221      10207       1342

49     9.755 2713.688    339.210      10503       1342

50     9.958 2781.306    328.199      10791       1342

51    10.161 2846.694    317.188      11070       1342

52    10.363 2909.851    306.176      11341       1342

53    10.566 2970.776    295.165      11602       1342

54    10.768 3026.984    247.344      11844       1342

55    10.971 3068.442    161.417      12023       1342

56    11.174 3092.226     72.900      12126       1342

57    11.376 3097.811    -18.208      12150       1342

58    11.579 3084.672   -111.905      12093       1342

59    11.782 3052.284   -208.194      11953       1342

60    11.984 3000.123   -307.073      11728       1342

61    12.187 2927.664   -408.541      11417       1342

62    12.389 2834.382   -512.601      11017       1342

63    12.592 2719.751   -619.250      10529       1342

64    12.795 2583.247   -728.491      10053       1342

65    12.997 2424.345   -840.321      10053       1342

66    13.200 2242.521   -952.097      10053       1342

67    13.400 2052.631   -940.702      10053       1342

68    13.600 1866.240   -920.141      10053       1342

69    13.800 1684.574   -893.820      10053       1342

70    14.000 1508.712   -862.428      10053       1342

71    14.200 1339.603   -826.583      10053       1342

72    14.400 1178.079   -786.841      10053       1342

73    14.600 1024.867   -743.688      10053       1342

74    14.800  880.603   -697.553      10053       1342

75    15.000  745.845   -648.807      10053       1342

76    15.200  621.080   -597.765      10053       1342

77    15.400  506.739   -544.693      10053       1342

78    15.600  403.203   -489.811      10053       1342

79    15.800  310.815   -433.296      10053       1342

80    16.000  229.885   -375.287      10053       1342

81    16.200  160.700   -315.890      10053       1342

82    16.400  103.528   -255.181      10053       1342

83    16.600   58.627   -193.212      10053       1342

84    16.800   26.244   -130.016      10053       1342

85    17.000    6.621    -65.609      10053       1342

86    17.200    0.000    -16.553      10053       1342

=====================================================================

=====================================================================

第 2 种情况:  库仑土压力(一般情况)

(一) 桩身内力计算

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 50.184(度)

Ea=636.430(kN) Ex=614.744(kN) Ey=164.720(kN) 作用点到嵌固点距离 Zy=2.914(m)

第1嵌固段地层计算方法: K 法

背侧——为挡土侧；面侧——为非挡土侧。

背侧最大弯矩 = 0.000(kN-m) 距离桩顶 0.000(m)

面侧最大弯矩 = 4213.971(kN-m) 距离桩顶 9.958(m)

最 大  剪 力 = 1451.944(kN)   距离桩顶 13.200(m)

最 大  位 移 = 23(mm)

第1道锚索水平拉力 = 500.000(kN)  距离桩顶1.500(m)

第2道锚索水平拉力 = 500.000(kN)  距离桩顶3.500(m)

第3道锚索水平拉力 = 500.000(kN)  距离桩顶5.500(m)

点号    距顶距离    弯矩        剪力        位移     土反力

(m)      (kN-m)      (kN)        (mm)     (kPa)

1     -0.000     -0.000     -0.000      23.03      0.000

2      0.214      0.000      0.000      22.43      0.000

3      0.429     -0.000      0.000      21.83      0.000

4      0.643      0.000     -0.000      21.23      0.000

5      0.857      0.000     -0.000      20.63      0.000

6      1.071      0.000     -0.000      20.02      0.000

7      1.286      0.000     -0.000      19.42      0.000

8      1.500      0.000    275.840      18.82      0.000

9      1.700    -55.168    275.840      18.26      0.000

10      1.900   -110.336    275.840      17.70      0.000

11      2.100   -165.504    275.840      17.14      0.000

12      2.300   -220.672    275.840      16.58      0.000

13      2.500   -275.840    275.840      16.02      0.000

14      2.700   -331.008    275.840      15.46      0.000

15      2.900   -386.176    275.840      14.90      0.000

16      3.100   -441.344    275.840      14.35      0.000

17      3.300   -496.512    275.840      13.80      0.000

18      3.500   -551.680    591.860      13.25      0.000

19      3.700   -670.052    591.860      12.70      0.000

20      3.900   -788.424    591.860      12.15      0.000

21      4.100   -906.747    591.130      11.61      0.000

22      4.300  -1024.760    588.654      11.07      0.000

23      4.500  -1142.073    584.144      10.53      0.000

24      4.700  -1258.281    577.601      10.00      0.000

25      4.900  -1372.978    569.025       9.48      0.000

26      5.100  -1485.756    558.415       8.96      0.000

27      5.300  -1596.209    545.772       8.45      0.000

28      5.500  -1703.929    906.965       7.94      0.000

29      5.703  -1886.027    890.021       7.44      0.000

30      5.905  -2064.481    870.991       6.94      0.000

31      6.108  -2238.867    849.872       6.45      0.000

32      6.311  -2408.762    826.667       5.97      0.000

33      6.513  -2573.743    801.375       5.50      0.000

34      6.716  -2733.388    773.995       5.04      0.000

35      6.918  -2887.274    744.527       4.60      0.000

36      7.121  -3034.977    712.973       4.16      0.000

37      7.324  -3176.075    679.331       3.74      0.000

38      7.526  -3310.144    643.602       3.33      0.000

39      7.729  -3436.762    605.786       2.94      0.000

40      7.932  -3555.506    565.883       2.56      0.000

41      8.134  -3665.953    523.892       2.20      0.000

42      8.337  -3767.679    479.814       1.85      0.000

43      8.539  -3860.262    433.648       1.52      0.000

44      8.742  -3943.280    385.396       1.20      0.000

45      8.945  -4016.308    335.056       0.90      0.000

46      9.147  -4078.925    282.629       0.62      0.000

47      9.350  -4130.706    228.114       0.35      0.000

48      9.553  -4171.230    171.513       0.11      0.000

49      9.755  -4199.669    106.850      -0.12      0.000

50      9.958  -4213.971     33.875      -0.33      0.000

51     10.161  -4213.223    -41.690      -0.53      0.000

52     10.363  -4196.900   -119.846      -0.70      0.000

53     10.566  -4164.479   -200.592      -0.86      0.000

54     10.768  -4115.433   -283.929      -1.00      0.000

55     10.971  -4049.238   -369.855      -1.12      0.000

56     11.174  -3965.369   -458.373      -1.23      0.000

57     11.376  -3863.301   -549.480      -1.32      0.000

58     11.579  -3742.510   -643.178      -1.39      0.000

59     11.782  -3602.469   -739.467      -1.45      0.000

60     11.984  -3442.656   -838.345      -1.49      0.000

61     12.187  -3262.544   -939.814      -1.51      0.000

62     12.389  -3061.609  -1043.874      -1.53      0.000

63     12.592  -2839.326  -1150.523      -1.53      0.000

64     12.795  -2595.169  -1259.763      -1.51      0.000

65     12.997  -2328.615  -1371.594      -1.49      0.000

66     13.200  -2039.138  -1451.944      -1.46     -0.000

67     13.400  -1755.564  -1351.684      -1.41   -282.861

68     13.600  -1498.464  -1221.598      -1.37   -273.061

69     13.800  -1266.924  -1096.390      -1.31   -262.017

70     14.000  -1059.908   -976.597      -1.25   -249.918

71     14.200   -876.285   -862.673      -1.18   -236.938

72     14.400   -714.840   -754.994      -1.12   -223.228

73     14.600   -574.287   -653.871      -1.04   -208.923

74     14.800   -453.291   -559.554      -0.97   -194.139

75     15.000   -350.466   -472.245      -0.89   -178.977

76     15.200   -264.393   -392.100      -0.82   -163.522

77     15.400   -193.626   -319.240      -0.74   -147.846

78     15.600   -136.697   -253.754      -0.66   -132.007

79     15.800    -92.124   -195.708      -0.58   -116.053

80     16.000    -58.414   -145.147      -0.50   -100.022

81     16.200    -34.065   -102.099      -0.42    -83.940

82     16.400    -17.574    -66.585      -0.34    -67.830

83     16.600     -7.431    -38.614      -0.26    -51.704

84     16.800     -2.128    -18.192      -0.18    -35.571

85     17.000     -0.154     -5.320      -0.10    -19.436

86     17.200      0.000     -0.386      -0.02     -3.300

桩底竖向合力 = 1895.31(kN)，桩底面积A = 2.011(m2)

桩底所在土层承载力 = 3872.00(kPa)

故桩的竖向地基承载力满足。

(二) 桩身配筋计算

点号    距顶距离    弯矩     剪力    全部纵筋      箍筋

(m)       (kN.m)    (kN)     (mm2)        (mm2/m)

1     0.000    1.000      0.000      10053       1342

2     0.214    1.000      0.000      10053       1342

3     0.429    1.000      0.000      10053       1342

4     0.643    0.000      0.000      10053       1342

5     0.857    0.000      0.000      10053       1342

6     1.071    0.000      0.000      10053       1342

7     1.286    0.000      0.000      10053       1342

8     1.500    0.000    275.840      10053       1342

9     1.700   55.168    275.840      10053       1342

10     1.900  110.336    275.840      10053       1342

11     2.100  165.504    275.840      10053       1342

12     2.300  220.672    275.840      10053       1342

13     2.500  275.840    275.840      10053       1342

14     2.700  331.008    275.840      10053       1342

15     2.900  386.176    275.840      10053       1342

16     3.100  441.344    275.840      10053       1342

17     3.300  496.512    275.840      10053       1342

18     3.500  551.680    591.860      10053       1342

19     3.700  670.052    591.860      10053       1342

20     3.900  788.424    591.860      10053       1342

21     4.100  906.747    591.130      10053       1342

22     4.300 1024.760    588.654      10053       1342

23     4.500 1142.073    584.144      10053       1342

24     4.700 1258.281    577.601      10053       1342

25     4.900 1372.978    569.025      10053       1342

26     5.100 1485.756    558.415      10053       1342

27     5.300 1596.209    545.772      10053       1342

28     5.500 1703.929    906.965      10053       1342

29     5.703 1886.027    890.021      10053       1342

30     5.905 2064.481    870.991      10053       1342

31     6.108 2238.867    849.872      10053       1342

32     6.311 2408.762    826.667      10053       1342

33     6.513 2573.743    801.375      10053       1342

34     6.716 2733.388    773.995      10587       1342

35     6.918 2887.274    744.527      11243       1342

36     7.121 3034.977    712.973      11878       1342

37     7.324 3176.075    679.331      12489       1342

38     7.526 3310.144    643.602      13072       1342

39     7.729 3436.762    605.786      13627       1342

40     7.932 3555.506    565.883      14149       1342

41     8.134 3665.953    523.892      14638       1342

42     8.337 3767.679    479.814      15089       1342

43     8.539 3860.262    433.648      15502       1342

44     8.742 3943.280    385.396      15873       1342

45     8.945 4016.308    335.056      16200       1342

46     9.147 4078.925    282.629      16482       1342

47     9.350 4130.706    228.114      16715       1342

48     9.553 4171.230    171.513      16898       1342

49     9.755 4199.669    106.850      17027       1342

50     9.958 4213.971     33.875      17091       1342

51    10.161 4213.223    -41.690      17088       1342

52    10.363 4196.900   -119.846      17014       1342

53    10.566 4164.479   -200.592      16867       1342

54    10.768 4115.433   -283.929      16646       1342

55    10.971 4049.238   -369.855      16348       1342

56    11.174 3965.369   -458.373      15972       1342

57    11.376 3863.301   -549.480      15515       1342

58    11.579 3742.510   -643.178      14977       1342

59    11.782 3602.469   -739.467      14357       1342

60    11.984 3442.656   -838.345      13652       1342

61    12.187 3262.544   -939.814      12865       1342

62    12.389 3061.609  -1043.874      11993       1342

63    12.592 2839.326  -1150.523      11039       1342

64    12.795 2595.169  -1259.763      10053       1342

65    12.997 2328.615  -1371.594      10053       1342

66    13.200 2039.138  -1451.944      10053       1342

67    13.400 1755.564  -1351.684      10053       1342

68    13.600 1498.464  -1221.598      10053       1342

69    13.800 1266.924  -1096.390      10053       1342

70    14.000 1059.908   -976.597      10053       1342

71    14.200  876.285   -862.673      10053       1342

72    14.400  714.840   -754.994      10053       1342

73    14.600  574.287   -653.871      10053       1342

74    14.800  453.291   -559.554      10053       1342

75    15.000  350.466   -472.245      10053       1342

76    15.200  264.393   -392.100      10053       1342

77    15.400  193.626   -319.240      10053       1342

78    15.600  136.697   -253.754      10053       1342

79    15.800   92.124   -195.708      10053       1342

80    16.000   58.414   -145.147      10053       1342

81    16.200   34.065   -102.099      10053       1342

82    16.400   17.574    -66.585      10053       1342

83    16.600    7.431    -38.614      10053       1342

84    16.800    2.128    -18.192      10053       1342

85    17.000    0.154     -5.320      10053       1342

86    17.200    0.000     -0.386      10053       1342

=====================================================================

各点的配筋包络结果

点号    距顶距离   全部纵筋     箍筋

(m)       (mm2)       (mm2/m)

1      -0.00       10053       1342

2       0.21       10053       1342

3       0.43       10053       1342

4       0.64       10053       1342

5       0.86       10053       1342

6       1.07       10053       1342

7       1.29       10053       1342

8       1.50       10053       1342

9       1.70       10053       1342

10       1.90       10053       1342

11       2.10       10053       1342

12       2.30       10053       1342

13       2.50       10053       1342

14       2.70       10053       1342

15       2.90       10053       1342

16       3.10       10053       1342

17       3.30       10053       1342

18       3.50       10053       1342

19       3.70       10053       1342

20       3.90       10053       1342

21       4.10       10053       1342

22       4.30       10053       1342

23       4.50       10053       1342

24       4.70       10053       1342

25       4.90       10053       1342

26       5.10       10053       1342

27       5.30       10053       1342

28       5.50       10053       1342

29       5.70       10053       1342

30       5.91       10053       1342

31       6.11       10053       1342

32       6.31       10053       1342

33       6.51       10053       1342

34       6.72       10587       1342

35       6.92       11243       1342

36       7.12       11878       1342

37       7.32       12489       1342

38       7.53       13072       1342

39       7.73       13627       1342

40       7.93       14149       1342

41       8.13       14638       1342

42       8.34       15089       1342

43       8.54       15502       1342

44       8.74       15873       1342

45       8.94       16200       1342

46       9.15       16482       1342

47       9.35       16715       1342

48       9.55       16898       1342

49       9.76       17027       1342

50       9.96       17091       1342

51      10.16       17088       1342

52      10.36       17014       1342

53      10.57       16867       1342

54      10.77       16646       1342

55      10.97       16348       1342

56      11.17       15972       1342

57      11.38       15515       1342

58      11.58       14977       1342

59      11.78       14357       1342

60      11.98       13652       1342

61      12.19       12865       1342

62      12.39       11993       1342

63      12.59       11039       1342

64      12.79       10053       1342

65      13.00       10053       1342

66      13.20       10053       1342

67      13.40       10053       1342

68      13.60       10053       1342

69      13.80       10053       1342

70      14.00       10053       1342

71      14.20       10053       1342

72      14.40       10053       1342

73      14.60       10053       1342

74      14.80       10053       1342

75      15.00       10053       1342

76      15.20       10053       1342

77      15.40       10053       1342

78      15.60       10053       1342

79      15.80       10053       1342

80      16.00       10053       1342

81      16.20       10053       1342

82      16.40       10053       1342

83      16.60       10053       1342

84      16.80       10053       1342

85      17.00       10053       1342

86      17.20       10053       1342

=====================================================================

桩配筋面积最终结果：

纵筋最大为17091(mm2)

抗剪箍筋最大为1342(mm2/m)

=====================================================================

桩间板验算

计算项目： 抗滑桩综合分析 1

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

=====================================================================

第 1 种情况:  滑坡推力

[板后剩余下滑力]

剩余下滑力 = 159.161(kN)         	剩余下滑力角度 = 25.208°

剩余下滑力水平分力 = 144.003(kN)  	剩余下滑力竖直分力 = 67.787(kN)

分布范围为桩顶以下(0 ～ 10.600m)范围

桩顶以下(10.600 m ～ 13.200 m)范围内按土压力计算

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 50.184(度)

Ea=636.430(kN) Ex=614.744(kN) Ey=164.720(kN) 作用点到嵌固点距离 Zy=2.914(m)

段内的土压力合力:

Ea = 329.098(kN), Ex = 317.884(kN), Ey = 85.177(kN) 作用点高度 Zy= 1.227

合并后整个桩后范围内:

水平分力 = 461.888(kN)  	竖直分力 = 152.964(kN)

作用点高度 = 3.308(m)

板类型：直板

取单位宽度板长计算

板类型号: 1

板的计算长度 l = 4.000-1.600+0.500 = 2.900 (m)

板上荷载(取板段最大荷载力)：q = 108.068 (kN/m)

板下缘距顶距离：11.000 (m)

板厚：b = 300 (mm)

[内力计算]

板上最大弯矩：M = ql2/8 = 113.607 (kN·m)

板上最大剪力：V = ql/2 = 156.699 (kN)

板上支座反力：F = ql/2 = 156.699 (kN)

[混凝土抗剪计算]

板作用综合分项系数：ks = 1.000

剪力设计值：V = 156.699 (kN)

V <= 0.7ftbh0 = 0.7×1.430×1000.000×275.000 = 275275.000(N) = 275.275(kN)

混凝土抗剪满足要求

[配筋计算]

板作用综合分项系数：ks = 1.000

弯矩设计值：M = 113.607 (kN·m)

计算配筋面积：As = 1215 (mm2)

板宽：B = 1.000 (m)

单块板上配筋面积：As = AsB = 1215 (mm2)

=====================================================================

第 2 种情况:  土压力

[板后土压力]

按实际墙背计算得到:

第1破裂角： 50.184(度)

Ea=636.430(kN) Ex=614.744(kN) Ey=164.720(kN) 作用点到嵌固点距离 Zy=2.914(m)

板类型：直板

取单位宽度板长计算

板类型号: 1

板的计算长度 l = 4.000-1.600+0.500 = 2.900 (m)

板上荷载(取板段最大荷载力)：q = 108.068 (kN/m)

板下缘距顶距离：11.000 (m)

板厚：b = 300 (mm)

[内力计算]

板上最大弯矩：M = ql2/8 = 113.607 (kN·m)

板上最大剪力：V = ql/2 = 156.699 (kN)

板上支座反力：F = ql/2 = 156.699 (kN)

[混凝土抗剪计算]

板作用综合分项系数：ks = 1.000

剪力设计值：V = 156.699 (kN)

V <= 0.7ftbh0 = 0.7×1.430×1000.000×275.000 = 275275.000(N) = 275.275(kN)

混凝土抗剪满足要求

[配筋计算]

板作用综合分项系数：ks = 1.000

弯矩设计值：M = 113.607 (kN·m)

计算配筋面积：As = 1215 (mm2)

板宽：B = 1.000 (m)

单块板上配筋面积：As = AsB = 1215 (mm2)

==================================================

控制配筋结果

板类型号         	单块板计算配筋面积(mm2)

1                	1215

抗滑动桩验算

计算项目：抗滑桩锚杆设计和锚墩局压验算

------------------------------------------------------------------------

一、 锚杆设计

1.   原始条件:

锚杆号锚杆类型 竖向间距 入射角 锚固体   水平预加 水平刚度 筋浆强度 超挖深度

(m)      (°)   直径(mm) 力(kN)   (MN/m)   fb(kPa)  (m)

1    锚索     1.500    30.00  300      500.000  11.91    3400.00  0.500

2    锚索     2.000    30.00  300      500.000  13.89    3400.00  0.500

3    锚索     2.000    30.00  300      500.000  15.63    3400.00  0.500

2.   锚杆设计条件:

锚杆自由长度计算参数：

嵌入点到土压力零点t(m) 0.000

土体破裂角计算值(度)   51.49

土体破裂角采用值(度)   51.49

锚杆控制参数：

锚杆杆体抗拉安全系数    2.2          锚杆所在岩土类型          岩石

锚固体抗拔安全系数      2.60         锚杆钢筋等级              HRB400

自由长超过破裂面长(m)   1.5          锚杆材料弹模(105MPa)    1.95

自由构造长度(m)         5.0          锚索类型                  1 × 7

锚固构造长度(m)         6.0          锚索钢筋强度(MPa)         1960.00

锚索材料弹模(105MPa)    1.95

注浆体弹模(104MPa)      4.00

锚杆水平内力取值：

内力取值工况号        ①滑坡推力(一般情况)

锚杆号 锚杆最大   锚杆最大   锚杆最大   锚杆最大   锚杆内力   锚杆内力

内力①(kN) 内力②(kN) 内力③(kN) 内力④(kN) 标准值(kN) 实用值(kN)

1    500.00     500.00     ---        ---        500.00     500.00

2    500.00     500.00     ---        ---        500.00     500.00

3    500.00     500.00     ---        ---        500.00     500.00

3.   锚杆设计结果:

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,Q-HRBF400,R-HRBF500

锚杆    支护     钢筋或      自由段长度 锚固段长度 自由段长度 锚固段长度 实配[计算]   锚杆刚度

号     类型     钢绞线配筋  计算值(m)  计算值(m)  实用值(m)  实用值(m)  面积(mm2)    (MN/m)

1     锚索     3s21.6      10.5       13.5       10.5       13.5       855.0[648.0] 11.91

2     锚索     3s21.6      9.0        11.5       9.0        11.5       855.0[648.0] 13.89

3     锚索     3s21.6      8.0        8.5        8.0        8.5        855.0[648.0] 15.63

------------------------------------------------------------------------

二、 锚墩局压验算

1.已知条件

锚墩尺寸简图：

锚墩张拉控制力T(kN)                         0.00

锚墩砼施工期强度设计值fc'(MPa)              14.30

锚墩砼强度等级                              C35

锚墩钢筋等级                                HRB400

锚墩钢筋网片间距s(mm)                       80

锚墩L1向钢筋端头到边缘距离(mm)              40

锚墩L2向钢筋端头到边缘距离(mm)              40

A      B      a      b      d      n1     d1     n2     d2

(mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (mm)   (根)   (mm)   (根)   (mm)

600    600    300    300    72     6      8      6      8

2.局压截面尺寸验算：

局压承载力计算公式：

[Flu ] = 1.35βcβlfcAln

其中βc = 1.000，βl = 2.000，Aln = 85928(mm2)

1) 施工阶段砼抗压强度fc = 14.30(N/mm2)

施工阶段局压承载力：

[Flu ] = 1.35βcβlfcAln

= 1.35×1.000×2.000×14.300×85928

= 3317699.250(N)

= 3317.699(kN)

施工阶段张拉控制力T = 0.00(kN)

故[Flu ] >= 1.2T=0.000，

施工阶段局压截面尺寸验算满足。

2) 使用期砼抗压强度fc = 16.70(N/mm2)

使用期局压承载力：

[Flu ] = 1.35βcβlfcAln

= 1.35×1.000×2.000×16.700×85928

= 3874516.000(N)

= 3874.516(kN)

使用期最大锚杆力设计值Td = 500.00(kN)

故[Flu ] >= Td，

施工阶段局压截面尺寸验算满足。

故局压截面尺寸验算满足。

3.局压截面配筋验算：

钢筋网布置合理性检查：

n1×As2×L1/n2×As2×L2 = 1.000

钢筋网布置合理

局压承载力计算公式：

[Flu ] = 0.9(βcβlfc+2αρvβcorfy)Aln

其中βc，βL，Aln，fc 取值同上；

其他α = 1.00，ρv = 1.45%，βcor = 1.73，fy = 360.00(kPa)

1) 施工阶段验算

施工阶段局压承载力：

[Flu ] = 0.9(βcβlfc+2αρvβcorfy)Aln

= 0.9×(1.000×2.000×14.300＋2×1.00×1.45%×1.73×360.00)×85928

= 3611232.250(N)

= 3611.232(kN)

施工阶段张拉控制力T = 0.00(kN)

故[Flu ] >= 1.2T=0.000，

施工阶段局压截面配筋验算满足。

2) 使用期验算

使用期局压承载力：

[Flu ] = 0.9(βcβlfc+2αρvβcorfy)Aln

= 0.9×(1.000×2.000×16.700＋2×1.00×1.45%×1.73×360.00)×85928

= 3982443.250(N)

= 3982.443(kN)

使用期最大锚杆力设计值Td = 500.00(kN)

故[Flu ] >= Td，

施工阶段局压截面尺寸验算满足。

故局压截面配筋验算满足。

# 桩板挡墙（6-6）

桩、板计算条件

------------------------------------------------------------------------

1. 总控制信息

路基型式                       路堤

地区类型                       一般地区

支护类型                       桩＋板

结构重要性系数                    1.10

抗震设计烈度(度)                  ---

配筋计算                          ---

水平地震系数Kh                    ---

水上地震角(度)                    ---

水下地震角(度)                    ---

重要性修正系数Ci                  ---

综合影响系数Cz                    ---

2. 坡线、土层和水位

1)  坡线信息

坡线数  6

坡线    水平投影      竖向投影      坡线长      坡线仰角    荷载数

序号    长(m)         长(m)         (m)         (°)

1       24.800        18.900        31.181      37.311      0

2       5.500         0.230         5.505       2.395       1

3       2.280         5.270         5.742       66.605      0

4       7.590         8.500         11.396      48.237      0

5       9.480         3.900         10.251      22.362      0

6       12.000        2.700         12.300      12.680      1

坡线荷载：

荷载    荷载类型      P1            P2          X1(m)       X2(m)

序号                  (kN,kN/m)     (kN/m)

2-1     分布力        30.000        30.000      0.000       4.505

6-1     分布力        10.000        10.000      0.000       11.300

2)  土层信息

桩前地面横坡 无横坡      桩前地面横坡角(度)0.000

桩后横坡角(度)0.000       结构与土摩擦角(度)15.000

嵌固段以上土层数: 2

序号   地层     地层     重度     浮重度   粘聚力   内摩擦   综合内摩 土摩阻   计算     m,c,K    承载     KH       η       R

类型     厚(m)    (kN/m3)  (kN/m3)  (kPa)    角(°)   擦角(°) 力(kPa)  方法              力(kPa)                    (MPa)

1     土层     12.000   19.000   ---      30.600   11.700   ---      100.000  m法      10.000   160.000  ---      ---      ---

2     土层     2.000    26.600   ---      50.000   18.000   ---      120.000  m法      25.000   400.000  ---      ---      ---

嵌固段土层数: 1

序号   地层    地层    重度    浮重度  粘聚力  内摩擦  综合内摩土摩阻  计算    m,c,K

类型    厚(m)   (kN/m3) (kN/m3) (kPa)   角(°)  擦角(°)力(kPa) 方法

1     土层    10.000  26.400  ---     970.000 50.000  ---     850.000 K法     200.000

3)  水位信息

非浸水地区，无水位信息

3. 计算模型

1) 桩前覆土模型：弹簧模型

横向地基承载力计算            铁路规范

4.  滑坡推力相关信息

1)  滑坡推力信息

滑坡推力分布类型               矩形

计算目标                       按指定滑面计算推力

计算模型                       R/K模型

安全系数K                      1.350

是否考虑动水压力和浮托力       ㄨ

是否考虑坡面外的静水压力       ㄨ

是否考虑承压水的浮托力         ㄨ

桩前剩余抗滑力水平分力(kN/m)   0.000

1)  滑面信息

1     26.900     24.170     36.164     41.940     30.600      25.000

2     5.750      5.730      8.118      44.900     30.600      25.000

3     17.400     18.400     25.324     46.600     30.600      25.000

5.  桩信息

1)  桩基本信息

桩前地面以上长度(m)            14.000

嵌固点深度(m)                  0.000

悬臂长度(m)                    14.000

嵌固长度(m)                    5.000

截面形状                       圆形

桩径D(m)                       2.000

桩中心距(m)                    4.000

桩底支承条件                   自由

坡线数                         6

2)  桩配筋信息

桩作用综合分项系数                1.00

桩混凝土强度等级                  C30

桩纵筋合力点到外皮距离(mm)        100

桩容重(kN/m3)                   25.00

桩纵筋级别                        HRB500

桩箍筋级别                        HRB400

6.  板信息

1)  板尺寸信息

桩间板类型                     直板

桩间板的种类数                 1

板的搭接长度(m)                0.500

板类型号      板厚(mm)      板宽(m)       板块数

1            300           1.000         14

2)  板配筋信息

板作用综合分项系数             1.000

混凝土强度等级                 C30

钢筋合力点到边缘距离(mm)       25

板纵筋级别                     HRB400

板选筋钢筋直径                 14

7.  结构上自定义荷载以及荷载组合

1)  桩顶自定义荷载

桩顶自定义荷载数：0

2)  桩荷载组合

[ 滑坡推力(一般)组合 ]

荷载号   荷载名称                    是否参与  调整系数

1       桩自重                      √       1.000

2       桩顶恒载                    √       1.000

3       桩顶活载                    √       1.000

4       桩后滑坡推力                √       1.000

[ 库仑土压力(一般)组合 ]

荷载号   荷载名称                    是否参与  调整系数

1       桩自重                      √       1.000

2       桩顶恒载                    √       1.000

3       桩顶活载                    √       1.000

4       桩后主动土压力              √       1.000

2)  板荷载组合

[ 滑坡推力(一般)组合 ]

荷载号   荷载名称                    是否参与  调整系数

1       板后滑坡推力                √       1.000

[ 库仑土压力(一般)组合 ]

荷载号   荷载名称                    是否参与  调整系数

1       板后主动土压力              √       1.000

计算项目： 抗滑桩综合分析 1

------------------------------------------------------------------------

原始条件:

钢筋混凝土配筋计算依据:《混凝土结构设计规范GB 50010-2010》

=====================================================================

第 1 种情况:  滑坡推力(一般情况)

(一) 桩身内力计算

剩余下滑力 = 3879.567(kN)         	剩余下滑力角度 = 41.940°

剩余下滑力水平分力 = 2885.792(kN)  	剩余下滑力竖直分力 = 2592.922(kN)

分布范围为桩顶以下(0 ～ 14.000m)范围

第1嵌固段地层计算方法: K 法

背侧——为挡土侧；面侧——为非挡土侧。

背侧最大弯矩 = 6061.216(kN-m) 距离桩顶 15.000(m)

面侧最大弯矩 = 797.390(kN-m) 距离桩顶 10.318(m)

最 大  剪 力 = 2843.229(kN)   距离桩顶 13.795(m)

最 大  位 移 = -48(mm)

第1道锚索水平拉力 = 1315.164(kN)  距离桩顶1.500(m)

第2道锚索水平拉力 = 2337.387(kN)  距离桩顶3.500(m)

第3道锚索水平拉力 = 2763.787(kN)  距离桩顶5.500(m)

第4道锚索水平拉力 = 1058.796(kN)  距离桩顶7.500(m)

第5道锚索水平拉力 = 1043.506(kN)  距离桩顶9.500(m)

点号    距顶距离    弯矩        剪力        位移     土反力

(m)      (kN-m)      (kN)        (mm)     (kPa)

1     -0.000      0.000      0.000     -47.82      0.000

2      0.214     18.930   -176.681     -47.14      0.000

3      0.429     75.720   -353.362     -46.45      0.000

4      0.643    170.371   -530.043     -45.76      0.000

5      0.857    302.882   -706.725     -45.07      0.000

6      1.071    473.253   -883.406     -44.39      0.000

7      1.286    681.484  -1060.087     -43.70      0.000

8      1.500    927.576  -1236.768     -43.02      0.000

9      1.700    928.387    -86.506     -42.38      0.000

10      1.900    962.179   -251.409     -41.74      0.000

11      2.100   1028.951   -416.311     -41.11      0.000

12      2.300   1128.703   -581.213     -40.48      0.000

13      2.500   1261.436   -746.116     -39.85      0.000

14      2.700   1427.149   -911.018     -39.22      0.000

15      2.900   1625.843  -1075.921     -38.59      0.000

16      3.100   1857.518  -1240.823     -37.97      0.000

17      3.300   2122.173  -1405.726     -37.35      0.000

18      3.500   2419.808  -1570.628     -36.73      0.000

19      3.700   2282.946    601.857     -36.12      0.000

20      3.900   2179.065    436.954     -35.51      0.000

21      4.100   2108.165    272.052     -34.91      0.000

22      4.300   2070.244    107.149     -34.31      0.000

23      4.500   2065.305    -57.753     -33.71      0.000

24      4.700   2093.345   -222.655     -33.11      0.000

25      4.900   2154.367   -387.558     -32.52      0.000

26      5.100   2248.368   -552.460     -31.94      0.000

27      5.300   2375.351   -717.363     -31.35      0.000

28      5.500   2535.313   1881.523     -30.77      0.000

29      5.700   2175.500   1716.620     -30.20      0.000

30      5.900   1848.665   1551.718     -29.63      0.000

31      6.100   1554.812   1386.815     -29.06      0.000

32      6.300   1293.939   1221.913     -28.50      0.000

33      6.500   1066.047   1057.010     -27.93      0.000

34      6.700    871.135    892.108     -27.37      0.000

35      6.900    709.204    727.206     -26.81      0.000

36      7.100    580.253    562.303     -26.25      0.000

37      7.300    484.282    397.401     -25.69      0.000

38      7.500    421.292   1291.295     -25.14      0.000

39      7.700    179.524   1126.392     -24.58      0.000

40      7.900    -29.265    961.490     -24.02      0.000

41      8.100   -205.072    796.587     -23.47      0.000

42      8.300   -347.900    631.685     -22.91      0.000

43      8.500   -457.746    466.783     -22.36      0.000

44      8.700   -534.612    301.880     -21.80      0.000

45      8.900   -578.498    136.978     -21.24      0.000

46      9.100   -589.404    -27.925     -20.68      0.000

47      9.300   -567.328   -192.827     -20.12      0.000

48      9.500   -512.273    685.777     -19.56      0.000

49      9.705   -635.297    517.127     -18.98      0.000

50      9.909   -723.824    348.476     -18.41      0.000

51     10.114   -777.855    179.826     -17.83      0.000

52     10.318   -797.390     11.176     -17.25      0.000

53     10.523   -782.427   -157.474     -16.67      0.000

54     10.727   -732.968   -326.125     -16.09      0.000

55     10.932   -649.013   -494.775     -15.50      0.000

56     11.136   -530.560   -663.425     -14.92      0.000

57     11.341   -377.612   -832.075     -14.33      0.000

58     11.545   -190.166  -1000.726     -13.75      0.000

59     11.750     31.776  -1169.376     -13.16      0.000

60     11.955    288.214  -1338.025     -12.58      0.000

61     12.159    579.150  -1506.676     -11.99      0.000

62     12.364    904.582  -1675.326     -11.41      0.000

63     12.568   1264.511  -1843.976     -10.82      0.000

64     12.773   1658.936  -2012.626     -10.24      0.000

65     12.977   2087.859  -2181.277      -9.66      0.000

66     13.182   2551.276  -2349.927      -9.09      0.000

67     13.386   3049.193  -2518.577      -8.52      0.000

68     13.591   3581.604  -2687.227      -7.96      0.000

69     13.795   4149.089  -2843.229      -7.40      0.000

70     14.000   4745.030  -2784.800      -6.85     -0.000

71     14.200   5258.241  -2229.158      -6.32  -1263.748

72     14.400   5635.831  -1574.875      -5.80  -1159.521

73     14.600   5888.192   -976.360      -5.29  -1057.200

74     14.800   6026.375   -432.560      -4.78   -956.872

75     15.000   6061.216     57.612      -4.29   -858.584

76     15.200   6003.330    495.264      -3.81   -762.349

77     15.400   5863.111    881.498      -3.34   -668.148

78     15.600   5650.730   1217.400      -2.88   -575.933

79     15.800   5376.150   1504.023      -2.43   -485.633

80     16.000   5049.122   1742.376      -1.99   -397.156

81     16.200   4679.199   1933.414      -1.55   -310.390

82     16.400   4275.757   2078.026      -1.13   -225.212

83     16.600   3847.989   2177.034      -0.71   -141.484

84     16.800   3404.944   2231.182      -0.30    -59.062

85     17.000   2955.517   2241.133       0.11     22.205

86     17.200   2508.488   2207.471       0.51    102.469

87     17.400   2072.529   2130.697       0.91    181.879

88     17.600   1656.210   2011.231       1.30    260.586

89     17.800   1268.037   1849.417       1.69    338.727

90     18.000    916.444   1645.522       2.08    416.437

91     18.200    609.826   1399.749       2.47    493.833

92     18.400    356.545   1112.239       2.86    571.019

93     18.600    164.931    783.083       3.24    648.080

94     18.800     43.312    412.330       3.63    725.081

95     19.000     -0.000    108.279       4.01    802.063

桩底竖向合力 = 9003.42(kN)，桩底面积A = 3.142(m2)

桩底所在土层承载力 = 3872.00(kPa)

故桩的竖向地基承载力满足。

(二) 桩身配筋计算

点号    距顶距离    弯矩     剪力    全部纵筋      箍筋

(m)       (kN.m)    (kN)     (mm2)        (mm2/m)

1     0.000    1.000      0.000      15708       1678

2     0.214   18.930   -176.681      15708       1678

3     0.429   75.720   -353.362      15708       1678

4     0.643  170.371   -530.043      15708       1678

5     0.857  302.882   -706.725      15708       1678

6     1.071  473.253   -883.406      15708       1678

7     1.286  681.484  -1060.087      15708       1678

8     1.500  927.576  -1236.768      15708       1678

9     1.700  928.387    -86.506      15708       1678

10     1.900  962.179   -251.409      15708       1678

11     2.100 1028.951   -416.311      15708       1678

12     2.300 1128.703   -581.213      15708       1678

13     2.500 1261.436   -746.116      15708       1678

14     2.700 1427.149   -911.018      15708       1678

15     2.900 1625.843  -1075.921      15708       1678

16     3.100 1857.518  -1240.823      15708       1678

17     3.300 2122.173  -1405.726      15708       1678

18     3.500 2419.808  -1570.628      15708       1678

19     3.700 2282.946    601.857      15708       1678

20     3.900 2179.065    436.954      15708       1678

21     4.100 2108.165    272.052      15708       1678

22     4.300 2070.244    107.149      15708       1678

23     4.500 2065.305    -57.753      15708       1678

24     4.700 2093.345   -222.655      15708       1678

25     4.900 2154.367   -387.558      15708       1678

26     5.100 2248.368   -552.460      15708       1678

27     5.300 2375.351   -717.363      15708       1678

28     5.500 2535.313   1881.523      15708       1678

29     5.700 2175.500   1716.620      15708       1678

30     5.900 1848.665   1551.718      15708       1678

31     6.100 1554.812   1386.815      15708       1678

32     6.300 1293.939   1221.913      15708       1678

33     6.500 1066.047   1057.010      15708       1678

34     6.700  871.135    892.108      15708       1678

35     6.900  709.204    727.206      15708       1678

36     7.100  580.253    562.303      15708       1678

37     7.300  484.282    397.401      15708       1678

38     7.500  421.292   1291.295      15708       1678

39     7.700  179.524   1126.392      15708       1678

40     7.900   29.265    961.490      15708       1678

41     8.100  205.072    796.587      15708       1678

42     8.300  347.900    631.685      15708       1678

43     8.500  457.746    466.783      15708       1678

44     8.700  534.612    301.880      15708       1678

45     8.900  578.498    136.978      15708       1678

46     9.100  589.404    -27.925      15708       1678

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/707025025150006044