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施工单位：湖南五凌电力工程

2023年5月10日
1-9号弧门汛前检修竣工报告

一、工程工程概况
为做好2023年平安度汛工作，提高泄洪设备工作可靠性。对泄洪弧门、启闭机进行汛前针对性消缺检修，检查电控系统元器件参数,检查验证液压系统工作可靠性,处理相关漏油、漏水情况。乌江彭水水电站泄洪建筑物有9个表孔弧形工作门和9套液压启闭机，液压启闭机采用“一机一站〞传动控制方式。每套液压泵站设三台油泵-电机组，可同时工作或单独工作，互为备用。每套表孔弧形闸门液压启闭机配置一套现地电气控制单元，每套现地电气控制单元的控制对象为本孔弧形闸门液压启闭机、液压泵站系统和闸门开度及位置检测传感器。
二、工程工程施工时间
方案: 2023年3月15日－2023年4月25日 
实际: 2023年3月15日－2023年4月27日

三、工程工程主要内容
1. 盘柜卫生清扫。
2. 电机卫生清扫及绝缘检查；
3. 电气回路检查。
4. 元器件检查。
5. 1-9号弧门1-3号油泵电机更换润滑油脂；
6. 1-9号弧门启闭机设备卫生清扫；
7. 1号弧门回油箱滤油；
8. 1-9号弧门进油滤芯、高压滤芯、回油滤芯清洗或更换；
9. 弧门回油箱注油；
10. 5、6、7号弧门底坎漏水处理；
11. 通电调试。
12. 静水启、闭门试验。
13. 通讯系统检查和远方联动。
14. 动水启闭门试验。
四、工程工程施工过程及方法
1. 盘柜卫生清扫
（1） 各表孔电气柜卫生清扫
1－9号弧门表孔控制室内各有动力柜2屏，控制柜1屏，清扫柜内母排、空开、交流接触器、软启、电路板、端子排、继电器等部件外表卫生，清理接触器触头污物。 清理通风风扇罩内水泥等杂物。
（2） 各表孔端子箱、阀组卫生清扫
每表孔在油箱和阀组处分别有两个现地端子箱，清理端子箱杂物和油污。清理现地各电磁阀、组合阀体、传感器污物。
2. 电机卫生清扫及绝缘检查
（1） 电机卫生清扫
清扫电机外表卫生，翻开电机风罩，清理风罩内油污。
（2） 电机绝缘检查
翻开电机接线盒，紧固接线端子，检查设备无异味，盘动电机轴检查轴承无异常，用500V摇表摇测电机绝缘正常。
3. 电气回路检查
（1） 按照图纸核对动力柜、控制柜、与各端子箱、自动化元器件接线并紧固和加以整理标准；清理自动化元件赫斯曼接头污物，紧固螺钉。
（2） 按照图纸核对自动化元件反应信号、开度仪信号接线；
4. 元器件检查：
（1） 端子检查紧固无松动；接插件检查无松动；继电器检查无损坏；接触器检查正常；
（2） 电磁阀通电检查正常，接点通断检查正常，外观正常；
（3） 限位接点及压力开关外观检查正常；
（4） 液位、压力开关外观检查正常，传感数据与机械压力表指示一致；
（5） 开度传感器检查正常；
（6） 按钮、切换开关检查正常；
（7） 电源开关、保险、指示灯、切换开关、按钮、压力继电器、仪表等元件检查正常，更换各柜内损坏的照明熔断器、灯泡；
（8） 电源空开标识完善；
（9） 液压回路检查元器件紧固，更换漏油液压元件的密封件。
5. 1-9号弧门1-3号油泵电机更换润滑油脂；

将1-3号油泵电机解体，对电机前、后端盖轴承进行检查无异常，将其润滑油脂进行更换为高速电机润滑油脂，回装油泵后进行空载试运行，电机运行正常。
6. 1号弧门回油箱滤油；
将临时油罐的油用框式滤油机进行循环过滤，到更换三次滤纸后无肉眼可见污染物；注入回油箱后，取油样送检化验合格。
7. 1-9号弧门进油滤芯、高压滤芯、回油滤芯清洗或更换；
每孔弧门液压系统共有进油滤芯3个，高压滤芯1个，回油滤芯1个，回油滤芯堵塞信号动作于报警，进油和高压滤芯堵塞信号动作于停机。拆卸各滤芯，检查滤芯铜网堵塞情况，1号-4号弧门进油滤芯、高压滤芯用汽油清洗干净，5-8号弧门进油滤芯、高压滤芯进行了更换，1号-9号弧门的回油滤芯用汽油清洗干净。
8. 弧门回油箱注油
将已经滤油至合格的透平油注入弧门回油箱，1号弧门回油箱油位为860mm、2号弧门回油箱油位为855mm、3号弧门回油箱油位为815mm、4号弧门回油箱油位为810mm、5号弧门回油箱油位为810mm、6号弧门回油箱油位为877mm、7号弧门回油箱油位为830mm、8号弧门回油箱油位为835mm、9号弧门回油箱油位为870mm。
9. 弧门底坎漏水处理
（1） 检查弧门底坎、侧坎漏水情况，落下检修门后，将弧门开启到700mm开度，在泵站阀组出口处关断油缸上下压腔截止阀。检查底坎止水橡胶情况。5、6、7号弧门底坎存在漏水，检查为侧坎底部处止水橡胶钢压板不够，测量尺寸重新制作一块δ10mm的钢板抵压止水橡胶，并在压接缝隙处增压橡胶皮。
（2） 止水处理效果检查：弧门全关到位后，使用门机提升上节检修门约100mm开度，充水后检查止水处理效果，底坎漏水经处理后取得良好效果。
（3） 对1号、2号、3号、4号、8号、9号弧门底坎进行观察没有漏水情况。
10. 各屏柜通电调试
（1） 检查各屏柜动力电源、交流电源正常，直流电源模块输出电压正常；交流电源切换正常；
（2） 各电机手动启动、自动启开工作正常；
（3） LCD显示器与PLC通讯正常、LCD操作正常；
（4） 检查LCD显示器画面正常；
（5） 检查各自动化元器件工作正常；
（6） 本地模拟及弧门集控信号正常；
（7） 8号弧门控制柜上电时PLC 输出模块〔TSX DSY
 32T2K-A〕1号输出点指示灯常亮，检查该点并未开出，判断此模块损坏并将其更换，系统正常。
11. 静水启闭试验
（1） 空载试验：
检查电机手动、PLC程控状态启动、停机回路正常，测量电气参数无异常，软启及旁路系统、压力卸荷阀工作正常，传感器模拟量显示正常。在系统注油后初次启动时，液压泵振动较大，回路充油后消除，判定为空吸导致。
（2） 静水启门试验：
各表孔启门50mm开度，其中5、6、7号表孔做PLC程控全开试验。检查系统电磁阀、液压阀工作情况正常，以及管路充压后未见泄漏，压力、温度、液位传感器传感数据正常，开度仪动作灵敏，比例阀工作正常，自动纠偏工作正常。
启门压力、启门速度符合系统设计要求，各反应、指示信号正常。系统工作压力18－21Mpa，油缸处压力表指示启门压力17.5-18Mpa。电机、泵头温升正常，液压系统无异音。全开弧门过程30分钟，速度0.5-0.8m之间，全开行程结束，油温上升6℃即趋于稳定。
（3） 静水闭门试验：
静水状态启动系统闭门到全关状态，系统压力正常，油缸上腔压力0.5Mpa，系统压力1.5Mpa。系统无异音，无泄漏，自动纠偏正常，200mm开度自重闭门动作正常；闭门到位加压闭门动作正常，系统憋压小于到22Mpa，系统压力溢流阀动作良好。
12. 通讯系统检查和远方联动
（1） 弧门集控两台主机主从切换、单机运行正常，控制权切换正常；
（2） 中控室远方操作发令启各个弧门到指定开度、全关令，系统动作正常； 
（3） 二类报警信号远方复归正常
13. 动水启闭门试验
根据动水启闭试验方案对1-9孔弧门进行了动水试验，试验数据如下表：

彭水水电站大坝表孔弧门汛前动水启闭试验记录
试验水位：289 m                   记录人： 李衬、肖力                                                      日期：2023年04月27日                                                                                                    
	参数

	电压〔V〕
	启门电流〔A〕
	残压
压力
	启门
压力
	启门
速度
	启门开度
〔mm〕
	闭门
压力
	闭门
速度
	闭门开度
〔mm〕
	控制方式选择

	弧门
	AB
	BC
	AC
	1#
	2#
	3#
	MPa
	MPa
	m/min
	左
	右
	MPa
	m/min
	左
	右
	手动
	PLC
	集控
	中控

	1号
	407
	407
	407
	74.1
	74.8
	73.2
	-1.40
	19.04
	0.580
	202
	203
	0.87
	0.785
	2
	3
	／
	／
	√
	√

	2号
	409
	409
	409
	71.5
	71.0
	72.3
	-0.09
	18.73
	0.512
	502
	501
	0.97
	0.701
	5
	6
	／
	／
	√
	√

	3号
	406
	406
	405
	75.2
	75.1
	74.8
	-0.13
	18.64
	0.565
	501
	496
	1.15
	0.755
	2
	6
	／
	／
	√
	√

	4号
	408
	407
	407
	69.5
	70.2
	70.7
	7.30
	26.35
	0.479
	492
	501
	8.5
	0.721
	-4
	-2
	／
	／
	√
	√

	5号
	409
	409
	409
	71.1
	70.2
	70.5
	0.28
	19.15
	0.440
	501
	497
	1.33
	0.748
	6
	8
	／
	／
	√
	√

	6号
	410
	410
	410
	69.6
	68.5
	67.5
	0.31
	18.98
	0.380
	496
	501
	1.53
	0.734
	3
	5
	／
	／
	√
	√

	7号
	405
	405
	405
	70.0
	70.0
	69.0
	1.16
	19.73
	0.572
	501
	494
	2.45
	0.727
	-1
	-3
	／
	／
	√
	√

	8号
	403
	403
	403
	71.9
	73.9
	73
	0.44
	19.6
	0.758
	502
	501
	1.54
	0.775
	3
	3
	／
	／
	√
	√

	9号
	412
	410
	411
	74.0
	75.9
	74.6
	0.16
	19.35
	0.598
	500
	490
	1.21
	0.802
	6
	5
	／
	／
	√
	√





五、工程工程施工质量与遗留问题
本工程施工质量优良，设备试运行良好，无遗留问题。
六、竣工资料清单〔设计图纸、试验报告、设备说明书等〕
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	调试记录
	1份 
	



七、施工单位盖章：

2023年05月20日


附加说明：本报告由湖南五凌电力工程   肖力、麦先春 编制， 王仁权审定。




大唐国际彭水水电开发彭水 水电站
工程工程验收签证书










验收阶段：竣工
工程名称：1-9弧门汛前检修
施工单位：湖南五凌电力工程
施工时间：2023年3月15日－2023年4月27日
2023年05月10日
一、工程工程签证范围：
1. 盘柜卫生清扫。
2. 电机卫生清扫及绝缘检查；
3. 电气回路检查。
4. 元器件检查。
5. 1-9号弧门启闭机房设备卫生清扫；
6. 1号弧门回油箱滤油；
7. 1-9号弧门进油滤芯、高压滤芯、回油滤芯清洗或更换；
8.   弧门回油箱注油；
9.   弧门底坎漏水处理；
10. 通电调试。
11. 静水启、闭门试验。
12. 通讯系统检查和远方联动。
13. 动水启闭门试验。
	
二、工程工程实施过程及单项签证〔附页〕
本工程于2023年03月15日开工，按照合同要求完成了1-9号弧门汛前检修所有工程任务，经通电调试，系统运行正常。于2023年04月27日工程全面竣工，并经各级验收合格。
本工程施工主要负责人为：李衬、麦先春
三、工程工程质量情况及主要问题处理结果
本工程施工质量优良，设备试运行良好，无遗留问题。
四、验收小组结论〔工程验收签证表附后〕
经彭水水电站验收合格。

                         2023年05月10日
工程验收签证表
〔工程验收凭证〕

	承包单位意见：










代表：                  盖章             年    月    日

	设备部意见：











代表：                  盖章             年    月    日

	电厂意见：









代表：                  盖章             年    月    日
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