重庆大唐国际彭水水电开发公司 彭水 水电站

1-9号弧门汛前检修工程工程

竣工报告

施工单位：湖南五凌电力工程

2023年5月10日

1-9号弧门汛前检修竣工报告

# 一、工程工程概况

# 为做好2023年平安度汛工作，提高泄洪设备工作可靠性。对泄洪弧门、启闭机进行汛前针对性消缺检修，检查电控系统元器件参数,检查验证液压系统工作可靠性,处理相关漏油、漏水情况。乌江彭水水电站泄洪建筑物有9个表孔弧形工作门和9套液压启闭机，液压启闭机采用“一机一站〞传动控制方式。每套液压泵站设三台油泵-电机组，可同时工作或单独工作，互为备用。每套表孔弧形闸门液压启闭机配置一套现地电气控制单元，每套现地电气控制单元的控制对象为本孔弧形闸门液压启闭机、液压泵站系统和闸门开度及位置检测传感器。

# 二、工程工程施工时间

方案: 2023年3月15日－2023年4月25日

实际: 2023年3月15日－2023年4月27日

三、工程工程主要内容

- 盘柜卫生清扫。

- 电机卫生清扫及绝缘检查；

- 电气回路检查。

- 元器件检查。

- 1-9号弧门1-3号油泵电机更换润滑油脂；

- 1-9号弧门启闭机设备卫生清扫；

- 1号弧门回油箱滤油；

- 1-9号弧门进油滤芯、高压滤芯、回油滤芯清洗或更换；

- 弧门回油箱注油；

- 5、6、7号弧门底坎漏水处理；

- 通电调试。

- 静水启、闭门试验。

- 通讯系统检查和远方联动。

- 动水启闭门试验。

四、工程工程施工过程及方法

- 盘柜卫生清扫

- 各表孔电气柜卫生清扫

1－9号弧门表孔控制室内各有动力柜2屏，控制柜1屏，清扫柜内母排、空开、交流接触器、软启、电路板、端子排、继电器等部件外表卫生，清理接触器触头污物。 清理通风风扇罩内水泥等杂物。

- 各表孔端子箱、阀组卫生清扫

每表孔在油箱和阀组处分别有两个现地端子箱，清理端子箱杂物和油污。清理现地各电磁阀、组合阀体、传感器污物。

- 电机卫生清扫及绝缘检查

- 电机卫生清扫

清扫电机外表卫生，翻开电机风罩，清理风罩内油污。

- 电机绝缘检查

翻开电机接线盒，紧固接线端子，检查设备无异味，盘动电机轴检查轴承无异常，用500V摇表摇测电机绝缘正常。

- 电气回路检查

- 按照图纸核对动力柜、控制柜、与各端子箱、自动化元器件接线并紧固和加以整理标准；清理自动化元件赫斯曼接头污物，紧固螺钉。

- 按照图纸核对自动化元件反应信号、开度仪信号接线；

- 元器件检查：

- 端子检查紧固无松动；接插件检查无松动；继电器检查无损坏；接触器检查正常；

- 电磁阀通电检查正常，接点通断检查正常，外观正常；

- 限位接点及压力开关外观检查正常；

- 液位、压力开关外观检查正常，传感数据与机械压力表指示一致；

- 开度传感器检查正常；

- 按钮、切换开关检查正常；

- 电源开关、保险、指示灯、切换开关、按钮、压力继电器、仪表等元件检查正常，更换各柜内损坏的照明熔断器、灯泡；

- 电源空开标识完善；

- 液压回路检查元器件紧固，更换漏油液压元件的密封件。

- 1-9号弧门1-3号油泵电机更换润滑油脂；

将1-3号油泵电机解体，对电机前、后端盖轴承进行检查无异常，将其润滑油脂进行更换为高速电机润滑油脂，回装油泵后进行空载试运行，电机运行正常。

- 1号弧门回油箱滤油；

将临时油罐的油用框式滤油机进行循环过滤，到更换三次滤纸后无肉眼可见污染物；注入回油箱后，取油样送检化验合格。

- 1-9号弧门进油滤芯、高压滤芯、回油滤芯清洗或更换；

每孔弧门液压系统共有进油滤芯3个，高压滤芯1个，回油滤芯1个，回油滤芯堵塞信号动作于报警，进油和高压滤芯堵塞信号动作于停机。拆卸各滤芯，检查滤芯铜网堵塞情况，1号-4号弧门进油滤芯、高压滤芯用汽油清洗干净，5-8号弧门进油滤芯、高压滤芯进行了更换，1号-9号弧门的回油滤芯用汽油清洗干净。

- 弧门回油箱注油

将已经滤油至合格的透平油注入弧门回油箱，1号弧门回油箱油位为860mm、2号弧门回油箱油位为855mm、3号弧门回油箱油位为815mm、4号弧门回油箱油位为810mm、5号弧门回油箱油位为810mm、6号弧门回油箱油位为877mm、7号弧门回油箱油位为830mm、8号弧门回油箱油位为835mm、9号弧门回油箱油位为870mm。

- 弧门底坎漏水处理

- 检查弧门底坎、侧坎漏水情况，落下检修门后，将弧门开启到700mm开度，在泵站阀组出口处关断油缸上下压腔截止阀。检查底坎止水橡胶情况。5、6、7号弧门底坎存在漏水，检查为侧坎底部处止水橡胶钢压板不够，测量尺寸重新制作一块δ10mm的钢板抵压止水橡胶，并在压接缝隙处增压橡胶皮。

- 止水处理效果检查：弧门全关到位后，使用门机提升上节检修门约100mm开度，充水后检查止水处理效果，底坎漏水经处理后取得良好效果。

- 对1号、2号、3号、4号、8号、9号弧门底坎进行观察没有漏水情况。

- 各屏柜通电调试

- 检查各屏柜动力电源、交流电源正常，直流电源模块输出电压正常；交流电源切换正常；

- 各电机手动启动、自动启开工作正常；

- LCD显示器与PLC通讯正常、LCD操作正常；

- 检查LCD显示器画面正常；

- 检查各自动化元器件工作正常；

- 本地模拟及弧门集控信号正常；

- 8号弧门控制柜上电时PLC 输出模块〔TSX DSY

- 32T2K-A〕1号输出点指示灯常亮，检查该点并未开出，判断此模块损坏并将其更换，系统正常。

- 静水启闭试验

- 空载试验：

检查电机手动、PLC程控状态启动、停机回路正常，测量电气参数无异常，软启及旁路系统、压力卸荷阀工作正常，传感器模拟量显示正常。在系统注油后初次启动时，液压泵振动较大，回路充油后消除，判定为空吸导致。

- 静水启门试验：

各表孔启门50mm开度，其中5、6、7号表孔做PLC程控全开试验。检查系统电磁阀、液压阀工作情况正常，以及管路充压后未见泄漏，压力、温度、液位传感器传感数据正常，开度仪动作灵敏，比例阀工作正常，自动纠偏工作正常。

启门压力、启门速度符合系统设计要求，各反应、指示信号正常。系统工作压力18－21Mpa，油缸处压力表指示启门压力17.5-18Mpa。电机、泵头温升正常，液压系统无异音。全开弧门过程30分钟，速度0.5-0.8m之间，全开行程结束，油温上升6℃即趋于稳定。

- 静水闭门试验：

静水状态启动系统闭门到全关状态，系统压力正常，油缸上腔压力0.5Mpa，系统压力1.5Mpa。系统无异音，无泄漏，自动纠偏正常，200mm开度自重闭门动作正常；闭门到位加压闭门动作正常，系统憋压小于到22Mpa，系统压力溢流阀动作良好。

- 通讯系统检查和远方联动

- 弧门集控两台主机主从切换、单机运行正常，控制权切换正常；

- 中控室远方操作发令启各个弧门到指定开度、全关令，系统动作正常；

- 二类报警信号远方复归正常

- 动水启闭门试验

根据动水启闭试验方案对1-9孔弧门进行了动水试验，试验数据如下表：

彭水水电站大坝表孔弧门汛前动水启闭试验记录

试验水位：289 m                   记录人： 李衬、肖力                                                      日期：2023年04月27日

| 参数 | 电压〔V〕 |  |  | 启门电流〔A〕 |  |  | 残压 压力 | 启门 压力 | 启门 速度 | 启门开度 〔mm〕 |  | 闭门 压力 | 闭门 速度 | 闭门开度 〔mm〕 |  | 控制方式选择 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 弧门 | AB | BC | AC | 1# | 2# | 3# | MPa | MPa | m/min | 左 | 右 | MPa | m/min | 左 | 右 | 手动 | PLC | 集控 | 中控 |
| 1号 | 407 | 407 | 407 | 74.1 | 74.8 | 73.2 | -1.40 | 19.04 | 0.580 | 202 | 203 | 0.87 | 0.785 | 2 | 3 | ／ | ／ | √ | √ |
| 2号 | 409 | 409 | 409 | 71.5 | 71.0 | 72.3 | -0.09 | 18.73 | 0.512 | 502 | 501 | 0.97 | 0.701 | 5 | 6 | ／ | ／ | √ | √ |
| 3号 | 406 | 406 | 405 | 75.2 | 75.1 | 74.8 | -0.13 | 18.64 | 0.565 | 501 | 496 | 1.15 | 0.755 | 2 | 6 | ／ | ／ | √ | √ |
| 4号 | 408 | 407 | 407 | 69.5 | 70.2 | 70.7 | 7.30 | 26.35 | 0.479 | 492 | 501 | 8.5 | 0.721 | -4 | -2 | ／ | ／ | √ | √ |
| 5号 | 409 | 409 | 409 | 71.1 | 70.2 | 70.5 | 0.28 | 19.15 | 0.440 | 501 | 497 | 1.33 | 0.748 | 6 | 8 | ／ | ／ | √ | √ |
| 6号 | 410 | 410 | 410 | 69.6 | 68.5 | 67.5 | 0.31 | 18.98 | 0.380 | 496 | 501 | 1.53 | 0.734 | 3 | 5 | ／ | ／ | √ | √ |
| 7号 | 405 | 405 | 405 | 70.0 | 70.0 | 69.0 | 1.16 | 19.73 | 0.572 | 501 | 494 | 2.45 | 0.727 | -1 | -3 | ／ | ／ | √ | √ |
| 8号 | 403 | 403 | 403 | 71.9 | 73.9 | 73 | 0.44 | 19.6 | 0.758 | 502 | 501 | 1.54 | 0.775 | 3 | 3 | ／ | ／ | √ | √ |
| 9号 | 412 | 410 | 411 | 74.0 | 75.9 | 74.6 | 0.16 | 19.35 | 0.598 | 500 | 490 | 1.21 | 0.802 | 6 | 5 | ／ | ／ | √ | √ |

五、工程工程施工质量与遗留问题

本工程施工质量优良，设备试运行良好，无遗留问题。

六、竣工资料清单〔设计图纸、试验报告、设备说明书等〕

| # 序号 | # 名称 | # 数量 | # 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 调试记录 | # 1份 |  |

# 七、施工单位盖章：

2023年05月20日

附加说明：本报告由湖南五凌电力工程   肖力、麦先春 编制， 王仁权审定。

大唐国际彭水水电开发彭水 水电站

工程工程验收签证书

验收阶段：竣工

工程名称：1-9弧门汛前检修

施工单位：湖南五凌电力工程

施工时间：2023年3月15日－2023年4月27日

2023年05月10日

一、工程工程签证范围：

- 盘柜卫生清扫。

- 电机卫生清扫及绝缘检查；

- 电气回路检查。

- 元器件检查。

- 1-9号弧门启闭机房设备卫生清扫；

- 1号弧门回油箱滤油；

- 1-9号弧门进油滤芯、高压滤芯、回油滤芯清洗或更换；

- 弧门回油箱注油；

- 弧门底坎漏水处理；

- 通电调试。

- 静水启、闭门试验。

- 通讯系统检查和远方联动。

- 动水启闭门试验。

二、工程工程实施过程及单项签证〔附页〕

本工程于2023年03月15日开工，按照合同要求完成了1-9号弧门汛前检修所有工程任务，经通电调试，系统运行正常。于2023年04月27日工程全面竣工，并经各级验收合格。

本工程施工主要负责人为：李衬、麦先春

三、工程工程质量情况及主要问题处理结果

本工程施工质量优良，设备试运行良好，无遗留问题。

四、验收小组结论〔工程验收签证表附后〕

经彭水水电站验收合格。

2023年05月10日

工程验收签证表

〔工程验收凭证〕

承包单位意见： 代表： 盖章 年 月 日

设备部意见： 代表： 盖章 年 月 日

电厂意见： 代表： 盖章 年 月 日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/707163122000006036