目     录

- 总则

- 术语与其定义

- 材料

3.1材料的一般规定

3.2材料的质量要求与检验

3.3材料的包装、运输、储存

4、土方工程

4.1沟槽开挖

4.2会填土

5、管道安装

5.1一般规定

5.2管道的配管与工具

5.3管道的连接形式

5.4管道的螺纹连接

5.5管道的法兰连接

5.6管道的热风焊连接

5.7管道的热熔对接连接

5.8补偿装置

5.9地面塑料管道的敷设与安装

5.10井巷塑料管道的敷设与安装

6、塑料管道工程的试验与验收

6.1塑料管道工程的试验

6.2塑料管道的冲洗与消毒

6.3塑料管道工程的验收交接

- 总则（略）

- 术语与定义（略）

- 材    料

3.1材料的一般规定

3.1.1塑料管道工程接受的塑料管材和管件应分别符合下列标准：

《给水用高密度聚乙烯管材》（GB/T13663-92）

《增加聚丙烯管材和管件》 （HG20539-92）

3.1.2生活饮用水塑料管材和管件还必需符合GB/9644-88的标准，并具有卫生检验部门的报告和认证文件。

3.1.3管材和管件应有永久标记，表明产品的名称、规格、商标、产品的标准代号和生产日期、并有质量检验部门的产品合格证，标明生产厂名称、检验代号和批号。

3.1.4塑料焊条必需标明焊条名称、规格、材质和生产日期，并应有质量检验合格证，必需注明生产厂名称、储存期和运用说明。

3.1.5施工前应按设计图纸校核管材和管件的规格、型号和材质，与设计不符的，为经设计和建设单位的同意，均不得运用。

3.1.6超过储存期时，塑料管材和管件有可能变质，性能下降，因此必需经物理、机械性能的检验，合格后方可运用。

3.2材料的质量要求与检验

3.2.1管材和管件的颜色应一样，无色泽部俊与分解变色线。

3.2.2管材和管件的内外璧应光滑、平整、无气泡、裂纹、脱皮和其他缺陷。

3.2.3管端切割应平整，并与管材轴线垂直。

3.2.4管材同一截面的厚度偏差不得超过14%，且必需为正偏差。

| 公称外径 | ≤32 | 40~200 | ≥225 |
| --- | --- | --- | --- |
| 弯曲度 | 不规定 | ≤1.0 | ≤0.5 |

注：①弯曲度指同向的弯曲，不允许成S形的弯曲。

②盘卷馆由供需双方确定，盘卷的最小值经应为18倍的直径。

3.2.6注射成型的管件，比后应匀整，其璧厚的偏差不得为负。

3.2.7热弯成型的管件，其管材外径宜小于315mm，热弯后的管件璧厚不应小于管子设计厚度。

3.2.8焊接管件应实行增加措施，并应进行液压试验，合格后方可运用。

3.3材料的包装、运输、贮存

3.3.1管材出厂时应按不同的规格分别进行捆扎，每捆的长度应一样，重量不宜超过100㎏。外径大于200㎜，可单根捆扎。

3.3.2管件应按不同品种、规格分别装箱，且不得散装。

3.3.3焊条应按不同直径，不同颜色分别以每3㎏~4㎏作一束，装在纸筒、木箱或用黑色塑料袋包装。

3.3.4管材和管件搬运时应当心轻放，严禁猛烈撞击、抛摔和拖滚，不得与尖锐的物体相碰触。

3.3.5管材和管件在运输中部的暴晒、玷污、重压和损伤。允许不同外径的管材套装，吊装时钢丝绳不得与管材干脆接触，应接受软带或尼龙绳作吊具。

3.3.6管材和管件营存放在库房或简易棚内，远离热源，不得长时间的露天存放。

3.3.7管材应水平堆放在平整垫实的场地上或平整的支垫物上，有支垫时，支垫物的宽度不应小于75㎜，间距不应大于一米，管子外悬端不应超过0.5米，对方的高度不宜超过1.5米，管件应逐层码放，对方不宜过高。

4、土方工程

4.1沟槽开挖

4.1.1施工中应严格区分岩、土性质的类型，并按岩、土性质确定沟槽是否设边坡或支撑，以与沟槽的边坡度和支撑形式。施工时可接受局部沟槽掏洞的形式，由于考虑到沟槽未开挖部分的支撑作用，可适当减小沟边坡度，但留意不要把接口放在洞内。

4.1.2在无地下水的自然湿度的土中开挖沟槽时，如沟深不超过下列规定时，沟壁可不设边坡。

填实的砂土和砾石土          1.0m

亚砂土和亚粘土              1.25m

粘土                        1.50m

特别密实的土              2.0m

4.1.3在无地下水和土壤具有自然湿度、构造匀整的条件下开挖沟槽时，如沟深超过4.1.2条规定，但在5m以内，其沟壁的最大允许坡度应符合表4.1.3的规定。

深度在5m以内沟壁的最大允许坡度

| 土类名称 | 沟槽边坡度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 人工挖土并将土抛于沟边上 | 机械挖土 |  |
|  |  | 在沟底挖土 | 在沟上边挖土 |
| 砂土 | 1:1 | 1:0.75 | 1:1.0 |
| 亚砂土 | 1:0.67 | 1:0.50 | 1:0.75 |
| 亚粘土 | 1:0.50 | 1:0.33 | 1:0.75 |
| 粘土 | 1:0.33 | 1:0.25 | 1:0.67 |
| 含砾石、卵石土 | 1:0.07 | 1:0.50 | 1:0.75 |
| 泥炭岩、白垩土 | 1:0.33 | 1:0.25 | 1:0.67 |
| 干黄土 | 1:0.25 | 1:0.10 | 1:0.33 |

注：①如人工挖土把土随时运走时，则可接受机械在沟底挖土的坡度。

②表中砂土不包括细沙和粉沙。

③干黄土不包括类慌。

④距离沟边0.5m内，不应堆置弃土和材料。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/708030112123006026