ICS 29.240.01

F 23

中华人民共和国电力行业标准

DL / T  2045 — 2019

# 中性点不接地系统铁磁谐振防治技术导则

Guideline for ferromagnetic oscillation control technology of neutral non-grounded system

2019-06-04 发布

2019-10-01 实施

国家能源局  发 布

DL / T 2045 — 2019

目    次

前    言 	 II

1 范围	 1

2 规范性引用文件 	 1

3 术语和定义 	 1

4 防治基本原则 	 3

5 防治指标 	 3

6 防治技术 	 4

7 防治技术优选策略 	 5

8 防治设备选用 	 6

9 消谐性能检测 	 9

附录 A（资料性附录） 一次消谐器消谐原理 	 13

附录 B（资料性附录）微机消谐装置消谐原理 	 14

附录 C（资料性附录）现场实测及试验室测试铁磁谐振波形 	 16

附录 D（资料性附录）中性点不接地系统电容式电压互感器铁磁谐振仿真计算 	 19

DL / T 2045 — 2019

前    言

本标准按照 GB/T1.1—2009 的规则起草。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由电力行业过电压与绝缘配合标准化技术委员会归口。

本标准起草单位： 云南电网有限责任公司电力科学研究院、中国电力科学研究院、河北旭辉电气股 份有限公司、重庆大学、国网安徽省电力公司电力科学研究院、云南电网有限责任公司红河供电局、西 安交通大学、武汉大学、国网冀北电力有限公司电力科学研究院。

本标准主要起草人： 刘红文、王科、张翠霞、贺子鸣、李瑞桂、杨庆、李昊、朱太云、段兵、刘学 忠、陈昌龙、彭珑。

本标准为首次发布。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心（北京市宣武区白广 路二条一号， 100761）。

DL / T 2045 — 2019

中性点不接地系统铁磁谐振防治技术导则

1  范围

本标准规定了35kV及以下中性点不接地系统电磁式电压互感器铁磁谐振的防治基本原则、防治指 标、防治技术、防治技术优选策略、防护设备选用和消谐性能检测方法。

本标准适用于35kV及以下中性点不接地系统。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 20840.3  互感器 第3部分：电磁式电压互感器的补充技术要求

GB/T 20840.5—2013  互感器 第5部分：电容式电压互感器的补充技术要求

GB/T 50064—2014  交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范

DL/T 308—2012  中性点不接地系统电容电流测试规程

DL/T 780—2001  配电系统中性点接地电阻器

DL/T 1057—2007  自动跟踪补偿消弧线圈成套装置技术条件

3  术语和定义

GB 20840.3 、GB/T 20840.5—2013 、GB/T 50064—2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 3.1

铁磁谐振  ferromagnetic oscillation

电力系统中电磁式电压互感器、变压器等铁磁元件与电容元件（包括杂散电容、补偿电容等） 形成

的串联自激振荡。包括：分频谐振、工频谐振、高频谐振。

3.2

分频铁磁谐振  subharmonic ferromagnetic oscillation

自激振荡频率小于工频的铁磁谐振。

注：分频谐振表现为三相电压同时升高，过电压通常不超过最高运行相电压幅值2倍，线电压正常。

3.3

工频铁磁谐振  power frequency ferromagnetic oscillation

自激振荡频率为工频的铁磁谐振。

注：工频谐振表现为两相电压升高， 一相电压降低，过电压通常不超过最高运行相电压幅值的2.5倍，线电压正常。

3.4

高频铁磁谐振  high frequency ferromagnetic oscillation

自激振荡频率大于工频的铁磁谐振。

注：高频谐振表现为三相电压同时升高，过电压通常不超过最高运行相电压幅值的3倍，线电压正常。

3.5

消谐器  harmonic eliminator

用于消除铁磁谐振的器件。

3.6

一次消谐器  primary harmonic eliminator

DL / T 2045 — 2019

连接于电磁式电压互感器一次绕组中性点与地之间，用于消除铁磁谐振的器件。 3.7

二次消谐器  secondary harmonic eliminator

并接于电压互感器二次绕组，用于消除铁磁谐振的器件。如：消谐白炽灯、微机消谐装置等。 3.8

碳化硅消谐器  SiC harmonic eliminator

采用碳化硅压敏材料制成的具有非线性特性的一次消谐器， 由金属电极、碳化硅阀片、限压间隙及 防雨罩等组成。含限压间隙的为并联限压间隙碳化硅消谐器。

3.9

微机消谐装置  microcomputer harmonic eliminator

采用零序电流或零序电压判断是否发生铁磁谐振， 并自动投切并接于电压互感器二次开口三角绕组 阻尼电阻的装置。

3.10

四单元电压互感器组（4PT）  four PT

三相电压互感器一次绕组中性点经一只单相电压互感器接地的电压互感器组。 注： 4PT 零序电压由接地电压互感器提供。

3.11

消弧线圈  arc suppression coil

装设于变压器或发电机的中性点，具有铁芯的电感线圈。

3.12

电容电流  capacity current

电容电流指无消弧线圈补偿的中性点不接地系统发生单相金属性接地时的容性电流Ic。 [DL/T 308—2012，定义3.2]

3.13

铁磁谐振电流区间  ferromagnetic oscillation current interval

铁磁元件与电容元件发生串联自激振荡的电容电流区间。

3.14

非有效接地系统  non-effective grounding system

指中性点不直接接地的系统， 包括中性点不接地、中性点低阻接地、中性点高阻接地和中性点谐振

接地。

3.15

中性点谐振接地方式  resonant neutral grounding method

系统中至少有一根导线或一点经过电感接地，用于补偿系统单相对地故障电流的容性分量。 [GB/T 50064—2014，定义2.0.3]

3.16

中性点低电阻接地方式  low-resistance neutral grounding method

系统中至少有一根导线或一点经过低电阻接地，系统等值零序电阻不小于2倍系统等值零序感抗。 [GB/T 50064—2014，定义2.0.2]

3.17

中性点高电阻接地方式  high-resistance neutral grounding method

系统中至少有一根导线或一点经过高电阻接地，系统等值零序电阻不大于系统单相对地分布容抗， 且系统接地故障电流小于10A。

[GB/T 50064—2014，定义2.0.1]

4  防治基本原则

DL / T 2045 — 2019

4.1  中性点不接地系统或偶然脱离接地的非有效接地系统，所有一次中性点接地的电磁式电压互感器 应依据本标准进行铁磁谐振的防治。

4.2  同一系统中，除电源侧外不宜采用一次中性点接地的电磁式电压互感器。

4.3  中性点不接地系统铁磁谐振防治， 应在满足电磁式电压互感器饱和拐点电压不低于 1.9Uφ（额定 相电压） 基础上合理选择电磁式电压互感器容量以增大一次绕组阻尼， 依据系统电容电流大小和一次中 性点接地电磁式电压互感器组数， 采取避开谐振区域、合理选择防治设备、改变中性点接地方式等措施。 4.4  避开铁磁谐振电流区间进行铁磁谐振防护时，采用调整运行方式增大系统电容电流方法，不应造 成相邻系统进入铁磁谐振区间； 采用提高电磁式电压互感器励磁特性饱和点电压方法， 应综合考虑精度 和制造难度等因素。

4.5  防治设备的选用应综合考虑系统的绝缘配合要求、供电可靠性、中性点电压位移大小及防治设备 的可靠性和经济性，采用一次消谐器、四单元电压互感器组（4PT）、二次消谐器及电容式电压互感器 时，应满足本标准第 8 章和第 9 章的要求。

4.6  改变中性点接地方式防治铁磁谐振应依据系统供电可靠性的要求，选择低电阻接地、高电阻接地 及谐振接地方式。

5  防治指标

中性点不接地系统其铁磁谐振防治后，铁磁谐振时间T（见表4）之后的零序电压不应大于铁磁谐 振前正常运行零序电压的10%，或零序电压振荡时间T之后相邻两周波的相电压波动不应大于5%。零序 电压变化值和相对地电压波动值通常以百分数表示，见式（1）。

ΔU0  =  或 ΔU =  … … … … … … … … ..式（1）

式中：

ΔU0 ——铁磁谐振时间T后的零序电压与谐振前零序电压相对变化量；

U0T ——铁磁谐振时间T后的零序电压；

U0 ——铁磁谐振前零序电压；

ΔU ——铁磁谐振时间T后相邻两个周波的相电压相对变化量；

U1T ——铁磁谐振时间T后的第一个周波电压；

U2T ——铁磁谐振时间T后的第二个周波电压；

φ

U  ——额定相电压。

6  防治技术

6.1  避开谐振区域

6.1.1  增大系统对地电容

增大系统对地电容使铁磁元件与电容元件（杂散电容、补偿电容等） 的自激振荡频率降低， 当电容 电流增大到一定程度时，铁磁元件与电容元件不再发生持续的铁磁谐振。

DL / T 2045 — 2019

增大系统对地电容的方法通常有： 调整运行方式、母线上装设中性点接地的电容器组和架空线路更 换为电缆线路等。采用此防治方法时应综合考虑增大电容电流后对系统的影响。

10kV系统铁磁谐振电流区间约在0-20A之间， 35kV系统铁磁谐振电流区间约在0-10A之间，铁磁谐 振电流区间与铁磁谐振回路的阻尼及互感器励磁特性饱和点电压有关； 铁磁谐振回路的阻尼越小， 铁磁 谐振电流区间越大，饱和拐点电压越低，铁磁谐振电流区间越大。

注：铁磁谐振电流区间是在饱和拐点电压为1.9Uφ ,及电磁式电压互感器一次绕组直流电阻10kV为280Ω , 35kV为 10000Ω条件下得出。

6.1.2  提高电磁式电压互感器饱和拐点电压

提高电磁式电压互感器饱和拐点电压， 相当于使电磁式电压互感器不易饱和， 在一定的电压及电容 电流下，自激振荡的频率降低，铁磁谐振不易维持，缩小了铁磁谐振电流区间。

6.1.3  合理选择电磁式电压互感器的容量

满足二次负荷的情况下，互感器的容量尽量小。

6.2  加装防治设备

6.2.1  一次消谐器

一次消谐器防治技术是在电磁式电压互感器一次绕组中性点与地之间接入电阻， 以增大零序回路阻 尼， 消耗谐振回路能量， 消除铁磁谐振。阻尼越大， 铁磁谐振抑制效果越好。 一次消谐器包括碳化硅消 谐器等，其原理参见附录A。

6.2.2  二次消谐器

二次消谐器防治技术分为固定接入阻尼方式和自动接入阻尼的方式，分别如下：

a ）固定接入阻尼方式是在电压互感器开口三角绕组回路上接入固定的阻尼装置， 如消谐白炽灯或 专门的消谐器件。

b）自动接入阻尼电阻的方式是通过零序电压或零序电流判断是否发生铁磁谐振， 如发生铁磁谐振

则在电压互感器开口三角绕组回路上接入阻尼电阻（0～2Ω) , 吸收铁磁谐振产生的能量。消除铁磁谐 振后断开阻尼回路，如微机消谐装置，其原理参见附录B。

6.2.3  4PT

将一次中性点接地的电磁式电压互感器更换为 4PT  的防治技术，该防治技术包括开口三角绕组短 路和开口三角绕组开路两种形式，分别如下：

a）开口三角绕组短路的4PT防治技术： 将三相电压互感器二次侧开口三角绕组直接短接， 如图1（a） 所示。此种接线方式使零序回路中仅有零序电压互感器的磁化电感， 从根本上破坏了产生铁磁谐振的条

件。

此种方式应防止开口三角回路电流过大导致互感器组烧损。

b）开口三角绕组开路的 4PT 防治技术： 将三相电压互感器开口三角形绕组与零序电压互感器的二 次绕组正极性串联，如图 1（b）所示。此种接线方式零序回路中磁化电感有三相电压互感器和零序电 压互感器，增大了零序回路的阻抗，可缩小谐振区域。

此种方式开口三角绕组的电压对零序电压幅值有影响，可能零序电压继电器动作电压要重新整定。

N

A

B

C

Ao                  ao

No                  no

U

DL / T 2045 — 2019

N

A

B

C

Ao

No

U

no

（a ）  开口三角短路               （b）  开口三角开路

图1    4PT接线方式

6.2.4  电容式电压互感器

将一次绕组中性点接地的电磁式电压互感器更换为电容式电压互感器， 该防治技术利用电容式电压 互感器的参数特性改变了系统的谐振区间。

另外， 利用电容式电压互感器的阻尼装置可抑制中间变压器铁磁单元与电容之间的铁磁谐振。阻尼 装置接入每相二次绕组两端， 正常情况下阻尼装置阻抗很高， 相当于开路， 铁磁谐振时阻尼装置投入吸 收谐振能量。

6.3  接地方式选择

6.3.1  谐振接地

电源中性点经电感接地（如： 经消弧线圈接地） ，提供引发铁磁谐振能量释放的零序通道， 使系统 中的非线性电感不会因饱和而发生铁磁谐振。适用于供电可靠性要求高的场合。

6.3.2  电阻接地

电源中性点经电阻接地，分为中性点高电阻接地和低电阻接地。

电源中性点经高电阻接地， 提供零序阻尼吸收铁磁谐振能量。适用于供电可靠性要求高的场合， 可 降低间歇性接地过电压。

电源中性点经低电阻接地， 将引起铁磁谐振的零序电压限制在很低的范围， 使系统中的非线性电感 不会因饱和而发生铁磁谐振。适用于供电可靠性要求不高或能保证供电可靠性的场合。

7  防治技术优选策略

中性点不接地系统或偶然脱离接地的非有效接地系统， 所有一次中性点接地的电磁式电压互感器在 满足互感器励磁特性饱和拐点电压不低于1.9Uφ及合理选择互感器容量增大一次绕组阻尼的基础上，应 依据图2给出的防治技术优选策略进行铁磁谐振防治。

运行站i处 理方式

新建站

运行站

不能避开谐振

更换互感器时

互感器形式不变

否

能

低电阻接地

谐振地/高 阻接地方式

验证谐振衰)

满足要求

一次消谐器

二次消谐器

安装sic消 谐器后系统 电压不平衡 或防护断线 互感器谐振

选择合适的电 感/电阻

选择合适的

验证谐振衰减 是否满足要求

是

否

否

验证谐振衰成是否 满足要求

否

增加零序阻尼 (一次绕组尾端 加电

是

是

是

DL / T 2045 — 2019

防治技术优选策

测量分析系统电         无谐振风8

有谐振风

避开谐振区域 无谐振风险变电站

频繁发生单相接 故障/雷击的系统

选用阻尼装置

否

否

四单元互感器组 (4PT)

| sic消谐器 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 验证谐振衰减 是否满足要求 |  |  |

否

验证谐振衰减 是否满足要求

是

图2    防治技术优选策略

8  防治设备选用

8.1  一次消谐器

8.1.1  选用

一次消谐器通常选用碳化硅消谐器，其选用依据如下：

a ）全绝缘电磁式电压互感器宜采用不带限压间隙消谐器。 b）分级绝缘电磁式电压互感器应采用带限压间隙消谐器。

8.1.2  选型

碳化硅消谐器应能承受工频电流200mA（有效值）持续120min的作用，电流作用前后消谐器的主 要技术参数应满足表1要求。

DL / T 2045 — 2019

表1    6kV~35kV碳化硅消谐器技术参数

| 系统标称电压 技术参数 |  | 10kV（6kV） | 35kV（20kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工频电流1mA（峰值/ ）下电压U1mA （峰值/ ）/V |  | 280～350 | 800～1000 |
| 工频电流10mA（峰值/ ）下电压 U10mA （峰值/ ）/V |  | 800～1000 | 2000～2500 |
| 直流电流1mA下的直流电压/V |  | 280～350 | 800～1000 |
| 直流电流10mA下的直流电压/V |  | 800～1000 | 2000～2500 |
| 非线性系数 |  | 0.3～0.45 | 0.25～0.40 |
| 工频放电电压1 | 下限/V | 1500 | 3000 |
|  | 上限/V | 2200 | 4000 |
| 注1：工频放电电压仅适用于并联限压间隙碳化硅消谐器。 |  |  |  |

8.2  二次消谐器

8.2.1  选用

二次消谐器宜选用微机消谐装置。对于微机消谐装置应具有防止间歇性接地及电磁式电压互感器损 坏时装置频繁动作的措施，其选用依据如下：

a ）采用一次消谐器后导致电压不平衡或零序电压超出保护整定值时；

b）采用一次消谐器后导致电磁式电压互感器一次中性点绝缘损坏时；

c ）防护断线谐振或电磁式电压互感器仅两相运行情况下的铁磁谐振时。

8.2.2  选型

固定接入阻尼的二次消谐器可选择额定电压为220V，额定功率为200～700W的白炽灯。

微机消谐装置的阻尼电阻投切开关应选择过零关断的电力电子开关， 装置采样率不小于10k，具备 区分接地和谐振及波形记录功能， 主要技术参数应满足表2的要求， 并依据本标准9的要求进行消谐性能

检测。

表2    微机消谐装置主要技术参数

| 类型 | 阈值范围 | 消谐电阻投入 时间/t | 消谐电阻/R |
| --- | --- | --- | --- |

| 基于零序电压检测的 微机消谐装置 | 0～200V（有效值） | 30～200ms | 0Ω~2Ω |
| --- | --- | --- | --- |
| 基于零序饱和电流检 测的微机消谐装置 | 0～20A（峰值） |  |  |
| 注1：消谐电阻投入时间指消谐电阻接入电压互感器开口三角绕组的持续时 间。 注2：宜选择通过检测电磁式电压互感器饱和电流判断铁磁谐振的微机消谐装 置，如确定不接地系统仅发生分频谐振，可选用检测电压互感器二次开口三 |  |  |  |

DL / T 2045 — 2019

角绕组零序电压判断铁磁谐振的微机消谐装置。

8.3  电容式电压互感器

8.3.1  选用

电容式电压互感器选用依据如下：

a ）35kV及以上中性点不接地系统可选用电容式电压互感器。

b）10kV及以下中性点不接地系统不宜选用电容式电压互感器。

8.3.2  选型

电容式电压互感器性能应满足GB/T  20840.5—2013的要求，并依据本标准第9章的要求进行消谐性 能检测。

8.4  4PT

8.4.1  选用

4PT的选用依据如下：

a ）10kV及以下中性点不接地系统可选用4PT防护方式。

b）中性点不接地系统中仅存在1组接地的电磁式电压互感器， 宜选用开口三角绕组短路接线的4PT 防治方式。

c ）选用开口三角绕组开路接线的4PT防治方式，宜在开口三角回路加装微机消谐装置。

注：选用开口三角绕组短路接线的4PT防治方式，宜将不接地系统中所有监测母线、线路相对地电压的电磁式电压 互感器进行4PT防护方式改造。

8.4.2  选型

开口三角绕组短路接线的4PT防治方式， 三相电压互感器应为全绝缘， 二次侧开口三角绕组应满足 极限输出容量要求；零序电压互感器饱和拐点电压不低于1.9倍系统相对地电压；三相电压互感器和零 序电压互感器技术性能应满足GB/T 20840.3的要求。

开口三角绕组开路接线的4PT防治方式， 三相电压互感器应为全绝缘， 零序电压互感器饱和拐点电 压不低于1.9倍系统相对地电压；三相电压互感器和零序电压互感器技术性能应满足GB/T 20840.3的要

求。

8.5  消弧线圈

8.5.1  选用

消弧线圈选用依据如下：

a ）消弧线圈选用应进行技术经济比较，如不接地系统频繁发生铁磁谐振，可选择消弧线圈接地， 其消弧线圈应选用预调式。

b）防护断线谐振或电磁式电压互感器仅两相运行方式下的铁磁谐振时，可选用消弧线圈；

8.5.2  选型

消弧线圈性能应满足DL/T 1057—2007中第8章的要求， 且补偿时脱谐度应小于10%，中性点位移电

压不超过相电压的15%。

8.6  中性点接地电阻器

8.6.1  选用

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/708114011035006043