温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 电力网的高压电力线路一般可分为(  )

- 输电线路和配电线路;

- 输电线路和用电线路;

- 高压线路和配电线路.

- 高压线路和用电线路.

- 答案:A

- 2. 无功功率表的内部线路使电压磁通(  )，故仪表可直接指示无功功率。

- 超前于电压60°

- 滞后于电压60°

- 滞后于电压90°

- 超前于电压90°

- 答案:C

- 3. 保护接地系统属于(  )系统。

- TN

- TN-C

- TT

- IT

- 答案:D

- 4. 电力电容器组配置的电流速断保护,动作电流可取电容器组额定电流的(  )倍。

- 1~1.5

- 2~2.5

- 3~3.5

- 答案:B

- 5. 直流电动机常用的电力制动方法有(  )种

- 2

- 3

- 4

- 5

- 答案:B

- 6. 在一定的有功功率下，功率因数指示滞后，要提高电网的功率因数，就必须(  )。

- 增大感性无功功率

- 增大容性有功功率

- 减小容性无功功率

- 减小感性无功功率

- 答案:D

- 7. 人体对直流电流的最小感知电流约为(  )

- 0.5Ma;

- 2mA;

- 5mA;

- 10mA.

- 答案:B

- 8. 在TN-C系统中，用电设备的金属外壳应当接在(  )干线上。

- PEN

- N

- PE

- 接地

- 答案:A

- 9. 特种作业操作证每( )年复审1次。

- 5

- 4

- 3

- 答案:C

- 10. 利用自准光学量仪，可以测出反射镜对光轴(  )很小偏转。

- 垂直方向

- 水平方向

- 前后位置

- 旋转方向

- 答案:A

- 11. 决定电流互感器原边电流大小的因素是(  )。

- 被测电路

- 副边所接负载

- 副边电流

- 变流比

- 答案:A

- 12. 《国家电网公司员工道德规范》要求，供电职工要模范遵守劳动纪律，不发生违章违纪行为，杜绝(  )。

- 违章经营和违章停电

- 违章经营和违章操作

- 违章作业和违章操作

- 违章指挥和违章操作

- 答案:D

- 13. 电缆敷设时，在终端头和中间接头附近应留有(  )m备用长度。

- 0.3～0.5

- 1.0～1.5

- 2.0～3.0

- 3.0～5.0

- 答案:B

- 14. 高压架空电力线路常用(  )保护作为主保护。

- 过电流

- 电流速断

- 带时限电流速断

- 带方向过电流

- 答案:B

- 15. 安全带使用(  )年后进行抽查实验。

- 半

- 一

- 两

- 三

- 答案:C

- 16. 对于容量不是很大的三相鼠笼式异步电动机可以采用(  )的启动方法。

- 定子绕组串电阻

- 定子绕组串电容

- 转子绕组串电阻

- 转子绕组串电容

- 答案:A

- 17. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的(  )倍。

- 6

- 9

- 3

- 答案:B

- 18. 电力晶体管的缺点是(  )。

- 功率容量小

- 必须具备专门的强迫换流电路

- 具有线性放大特性

- 易受二次击穿而损坏

- 答案:D

- 19. 利用试验法判断变压器故障，当测得低压侧三相绕组电阻误差很大，可能产生的故障是(  )。

- 引线铜皮与瓷瓶导管断开

- 分接开关损坏

- 匝间短路

- 分接开关接触不良

- 答案:A

- 20. 为避免高压变配电站遭受直击雷引发大面积停电事故，一般可用(  )防雷。

- 阀型避雷器

- 接闪杆

- 接闪网

- 答案:B

- 21. 制作防雷接地装置一般不选用(  )。

- 角钢

- 圆钢

- 扁钢

- 铝管

- 答案:D

- 22. 真空断路器所具有的特点是体积小.重量轻.触头开距短.燃弧时间短.开断近区故障性能好及(  )。

- 触头寿命长.适于频繁操作.操作噪音大

- 触头寿命长.不适于频繁操作.操作噪音大

- 触头寿命短.不适于频繁操作.操作噪音小

- 触头寿命长.适于频繁操作.操作噪音小

- 答案:D

- 23. 高压熔断器熔体中间焊有(  )的小锡(铅)球。

- 降低熔点

- 升高熔点

- 保持熔体材料熔点

- 使熔体延时熔断

- 答案:A

- 24. 生产过程中所产生静电的静电电位可高达(  )以上。

- 上万伏

- 数于伏

- 数百伏

- 数十伏

- 答案:A

- 25. 变压器油要对流散热，因此凝固点(  )。

- 越大越好

- 越小越好

- 适中为好

- 多大都可以

- 答案:B

- 26. 已知交流电压的有效值为220V，则最大值是( )V

- 440

- 311

- 220

- 127

- 答案:B

- 27. 从10kV高压线路到配电变压器高压套管的高压引下线应采用(  )。

- 绝缘导线

- 裸导线

- 硬绝缘导线

- 电缆

- 答案:A

- 28. 在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻( ),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。

- 大于0.5MΩ

- 小于10MΩ

- 小于0.5MΩ

- 答案:C

- 29. 钢导线的连接常采用(  )。

- 压接

- 绑接

- 焊接

- 无要求

- 答案:C

- 30. 电容量的单位是(  )。

- 法拉

- 亨利

- 乏

- 库仑

- 答案:A

- 31. 发现触电伤员呼吸.心跳停止时，应立即在现场用(  )就地抢救，以支持呼吸和循环。

- 紧急救护法

- 人工呼吸法

- 心肺复苏法

- 答案:C

- 32. 电压互感器二次回路允许有(  )接地点。

- 一个

- 两个

- 三个

- 多个

- 答案:A

- 33. 防雷接地装置投入运行5年后，每隔(  )应在每个接地引下线处粗测一下接地电阻。

- 1～2年；

- 2～3年；

- 3～4年；

- 4～5年；

- 答案:A

- 34. 在(  )中,电动势.电压.电流的巨细和方向随时刻按正弦规则改动。

- 直流电路

- 正弦沟通电路

- 脉冲电路

- 答案:B

- 35. ( )仪表可直接用于交.直流测量,且精确度高。

- 磁电式

- 电磁式

- 电动式

- 答案:C

- 36. 低压熔断器广泛应用于低压供配电系统和控制系统中，主要用于(  )保护，有时也可用于过载保护。

- 短路

- 速断

- 过流

- 答案:A

- 37. 人工急救胸外挤压法应以每分钟约( )次的频率有节奏均匀的挤压,挤压与放松的时间相当。

- 100

- 80

- 60

- 答案:A

- 38. 低压架空线路一般铁横担所用的角钢规格不宜小于(  )铁横担应镀锌，以防生锈。

- 40mm×40mm×4mm；

- 50mm×50mm×5mm；

- 60mm×60mm×6mm；

- 没有严格的要求；

- 答案:B

- 39. 有三种工作状态，即(  ).备用.检修状态。

- 运行

- 热备用

- 试验

- 冷备用

- 答案:A

- 40. Ⅱ类电气设备的绝缘电阻不得低于(  )MΩ。

- 7

- 2

- 5

- 答案:A

- 41. 变压器的额定电压是指变压器的(  )。

- 额定相电压

- 额定线电压

- 最大电压

- 答案:B

- 42. 电感为L的线圈接入直流电源中其感抗XL(  )

- 与电流有关

- 与电阻有关

- 为零

- 大于零

- 答案:C

- 43. 电动机定子三相绕组与交流电源的连接叫接法.其中丫为(  )。

- 星形接法

- 三角形接法

- 延边三角形接法

- 答案:A

- 44. 与真空断路器衔接的引线导线弛度应该(  )。

- 尽量拉紧

- 松懈

- 适中

- 答案:C

- 45. 液压操作机构适用于(  )kv等级的断路器。

- 6~10

- 20~35

- 110~220

- 答案:C

- 46. 电流互感器二次回路的连接导线，至少应不小于( )mm2。

- 5；

- 4；

- 3；

- 2。

- 答案:B

- 47. 熔断器的保护特性又称为(  )。

- 安秒特性

- 灭弧特性

- 时间性

- 答案:A

- 48. 熔断器的额定电压，是从(  )角度出发，规定的电路最高工作电压。

- 过载

- 灭弧

- 温度

- 答案:B

- 49. 雨雪天气室外设备宜采用间接验电;若直接验电,应使用( ),并戴绝缘手套。

- 声光验电器

- 高压声光验电器

- 雨雪型验电器

- 高压验电棒

- 答案:C

- 50. 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时，摇表的“L”“E”.两个接线柱应(  )。

- “E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的外壳

- “L”接在电动机出线的端子，“E”接电动机的外壳

- 随便接，没有规定

- 答案:B

- 51. 欧姆定律的数学表达式为(  )。

- I=U/R

- I=R/U

- I=U/(R-r)

- I=U/(R+r)

- 答案:A

- 52. A点电位为65V,B点电位为35V,则UBA=( )V。

- 100

- 30

- 0

- -30

- 答案:D

- 53. 线绕式异步电动机，采用转子串联电阻进行调速时，串联的电阻越大，则转速(  )

- 不随电阻变化

- 越高

- 越低

- 测速后才可确定

- 答案:C

- 54. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流，但由于电机的转矩与电压的平方成(  )，因此降压启动时转矩减小较多。

- 反比

- 正比

- 对应

- 以上均不对

- 答案:B

- 55. 当外电线路达到10KV时，在建工程(含脚手架)的周边与外电线路边线的安全操作距离为(  )。

- 4m；

- 6m；

- 7m；

- 9m

- 答案:B

- 56. 具有I线=√3I相关系的电路为(  )。

- 电源星接

- 电源三角形连接

- 负载三角形连接

- 负载星接

- 答案:C

- 57. 在对380V电机各绕组的绝缘检查中,发现绝缘电阻( ),则可初步判定为电动机受潮所致,应对电机进行烘干处理。

- 小于10MΩ

- 大于0.5MΩ

- 小于0.5MΩ

- 答案:C

- 58. 变压器高.低压绕组的出线端分别标记为A，X和a.x，将X和x导线相连，若UAa=UAX-Uax，则(  )两端为异名端。

- X与A

- X与x

- A与x

- A与a

- 答案:C

- 59. 低压架空线路夜间巡视，可发现白天巡视中不易发现的缺陷，夜间巡视应由(  )进行。

- 一人；

- 两人；

- 三人；

- 四人；

- 答案:B

- 60. 晶体管有(  )型。

- nnp

- npp

- pnp

- ppn

- 答案:C

- 61. 钳形电流表由电流互感器和带( )的磁电式表头组成。

- 整流装置

- 测量电路

- 指针

- 答案:A

- 62. VBFN系列高压真空负荷开关具有(  )的特点。

- 性能稳定可靠，电寿命长

- 性能比较稳定欠可靠，电寿命长

- 性能稳定可靠，电寿命短

- 必须定期更换真空灭弧室

- 答案:A

- 63. 触电急救，首先要(  )。

- 打电话叫救护车

- 使触电者迅速脱离电源

- 拉闸

- 报告领导

- 答案:B

- 64. 螺旋式熔断器的电源进线应接在(  )

- 下端

- 上端

- 前端

- 答案:A

- 65. 埋设接地极时，其最高点距地面应不小于(  )。

- 0.5m

- 0.6m

- 1.0m

- 1.2m

- 答案:B

- 66. 下列(  )标明电流继电器。A.KB.KSC.KT

- 答案:A

- 67. 完整的项目代号顺序由(  )四个代号段组成。

- 高层代号

- 位置代号

- 种类代号和端子代号

- 含上述三种说法

- 答案:D

- 68. 与双柱式隔离开关相比，仰角式(v型)隔离开关的优点是(  )

- 操动机构简单.占用空间小

- 重量轻.操动机构简单

- 重量轻.占用空间小

- 答案:C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/715023214043011124