本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 当线圈通过交流电纯电感电路时，忽略线圈电阻，外加电压与自感电动势是
(  )。
A. 数值相等.方向相反
B. 数值相等.方向相同
C. 数值不等.方向相反
D. 数值不等.方向相同
答案:A
2. 谐波电压加于电容器两端时，由于电容器对谐波的阻抗很小，很容易发生(  )。
A. 过电流
B. 过电压
C. 过饱和
答案:A
3. 三相负载有功功率的表达式为(  )
A. P=UIcosφ；
B. P=Scosφ；
C. P=3UIcosφ；
D. cosφ=P/S
答案:C
4. 变频调速的主电路多数采用(  )变换电路。
A. 交流一直流
B. 交流一交流
C. 直流一交流一直流
D. 交流一直流一交流
答案:D
5. 下列( )表示110KV母线电流差动保护A.相电流公共回路。
A. 310
B. 320
C. 330
答案:A
6. 井巷工程中，锚注支护主要应用于( )。
A. 不稳定岩层，或者松软破碎岩层中的巷道
B. 稳定岩层
C. 稳定巷道
D. 采区巷道
答案:D
7. 当电源电压波动时，心柱2中的(  )变化幅度很小，故二次线圈W2的端电压u2变化很小，起到稳定作用。
A. 磁动势
B. 磁阻
C. 磁通
D. 磁场
答案:C
8. 运行中的高压电容器发生爆炸时，应首先( )。
A. 保护现场等候处理
B. 消防灭火
C. 切断电容器与电网的连接
答案:C
9. 表征磁介质导磁性能的物理量，叫做( )。
A. 导磁率
B. 磁通
C. 磁感应强度
答案:A
10. 供电质量中，电压偏差的大小主要取决于(  )。
A. 电力系统运行方式.线路阻抗以及有功与无功负荷的变化
B. 电力系统运行方式.负荷的变化和供电质量
C. 负荷类别.电力系统运行方式以及系统容量
D. 电力系统运行方式.供电容量及负荷类别
答案:A
11. 当交流测速发电机在伺服系统中用作阻尼元件时，应主要满足(  )^
A. 输出斜率大
B. 线性度高
C. 稳定度高
D. 精确度高
答案:A
12. ( )是检查变压器绝缘状态简便而通用的方法。
A. 测量绝缘电阻和吸收比
B. 交流耐压试验
C. 测量泄漏电流
答案:A
13. 电灯，电动机等用电设备都是(  )连接在电源上。
A. 串联
B. 并联
C. 混联
答案:B
14. 不需要办理许可手续的配电第二种工作票,由工作负责人向( )提出申请,得到同意后给予办理。
A. 值班调控人员
B. 工作票签发人
C. 工作许可人
D. 运维人员
答案:B
15. 停电，验电后，至少应有(  )人装设接地线。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
16. 在中性点接地体系中，重复接地的电阻不该大于( )欧。
A. 10
B. 0.5
C. 30
D. 4
答案:A
17. 人体触电后能够自主摆脱的电流称为( )。
A. 感知电流
B. 持续电流
C. 摆脱电流
答案:C
18. 当电路为正序而负载为容性时，常用的无功电能表都会(  )。
A. 转快;
B. 转慢;
C. 反转;
D. 不转;
答案:C
19. 为了防止触电不得用(  )灭火器灭火。
A. 干粉
B. 二氧化碳
C. 泡沫
答案:C
20. 如果触电者伤势严重，呼吸停止或心脏停止跳动，应竭力施行( )和胸外心脏挤压。
A. 按摩
B. 点穴
C. 人工呼吸
答案:C
21. 照明电路由电度表.总开关.熔断器.(  ).灯泡和导线等组成。
A. 开关
B. 插座
C. 电动机
D. 接触器
答案:A
22. 三相对称负载接成星形时,三相总电流( )。
A. 等于零
B. 等于其中一相电流的三倍
C. 等于其中一相电流。
答案:A
23. 电力系统过电压分成两大类(  )。
A. 外部过电压和内部过电压
B. 外部过电压和大气过电压
C. 操作过电压和短路过电压
D. 工频过电压和大气过电压
答案:A
24. 建筑施工特种作业操作资格证书有效期为两年。有效期满需要延期的，应于期满前(  )内向原考核发证机关申请办理延期复核手续。延期复核合格的，资格证书有效期延期2年。
A. 4个月
B. 5个月
C. 3个月
D. 6个月
答案:C
25. 在作业中,电能的常用单位符号是(  )。
A. W
B. kW
C. kW/h
答案:C
26. 改变直流电动机励磁电流反向的实质是改变(  )。
A. 电压的大小
B. 磁通的方向
C. 转速的大小
D. 电枢电流的大小
答案:B
27. 屋顶上单支避雷针的保护范围可按保护角(  )确定。
A. 60°
B. 45°
C. 30°
答案:A
28. 铣床高速切削后，停车很费时间，故采用(  )制动.
A. 电容
B. 再生
C. 电磁抱闸
D. 电磁离合器
答案:D
29. 为避免设备损坏，运行中的电流互感器，二次侧不得(  )。
A. 开路
B. 短路
C. 短接
答案:A
30. 三相电路中，流过(  )的电流叫线电流。
A. 每相电源
B. 每相负载
C. 中性线
D. 各相线
答案:D
31. 金属导体的电阻是由于导体内的(  )引起的。
A. 自由电子运动
B. 原子运动
C. 正离子运动
D. 自由电子和正离子碰撞
答案:D
32. 关于电位的概念，(  )的说法是正确的。
A. 电位就是电压
B. 电位是绝对值
C. 电位是相对值
D. 参考点的电位不一定等于零
答案:C
33. 绝缘靴(鞋)要定期试验,试验周期一般为(  )个月。
A. 6
B. 3
C. 1
答案:A
34. 我国工业电网所供给的交流电的频率为(  )。
A. 60Hz
B. 50Hz
C. 100Hz
答案:B
35. 特殊天气使用脚扣和登高板,应采取( )措施。
A. 绝缘
B. 防滑
C. 防护
D. 防断
答案:B
36. 在(  )上严禁通过工作电流，且严禁断线。
A. N线
B. PE线
C. 火线
D. 相线
答案:B
37. 线路限时电流速断保护装置动作,可能是(  )部分发生短路故障。
A. 全线
B. 始端
C. 末端
答案:B
38. 单相异步电动机容量一般在(  )之间。
A. 几瓦～几十瓦
B. 几瓦～几百瓦
C. 几十瓦～几百瓦
D. 几百瓦～几千瓦
答案:C
39. 当ωt=360°时，ｉ1.ｉ2.ｉ3分别为(  )。
A. 负值.正值.0
B. 0.正值.负值
C. 负值.0.正值
D. 0.负值.正值
答案:D
40. 按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46―的规定，施工现场临时用电设备在()台及以上，或设备容量在50KW及以上者，应编制组织设计。临时用电组织设计变更时，必须履行“编制.审核.批准”程序，由电气工程技术人员组织编制，经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。
A. 1；
B. 2；
C. 3；
D. 5
答案:D
41. 根据配电室的布署要求，配电柜侧面的维护通道宽度不小于(  )。
A. 0.5m；
B. 1m；
C. 1.5m；
D. 2m
答案:B
42. 低压电力线路，沿墙敷设的接户线以及进户线两支持点间的距离，不应大于(  )。
A. 5m；
B. 6m；
C. 7m；
D. 8m；
答案:B
43. 银及银合金.金及金合金适用于制作( )
A. 弱电触头
B. 强电触头
C. 电阻
答案:A
44. 特种作业人员在操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，无违法行为，经考核发证机关同意，操作证复审时间可延长至(  )年。
A. 6
B. 4
C. 10
D. 8
答案:A
45. (  )是磁感应强度符号。
A. Wb
B. T
C. Φ
D. B
答案:D
46. (  )是工艺过程中所产生静电的主要危险。
A. 引起爆炸
B. 电击
C. 妨碍生产
D. 过载
答案:A
47. 一个磁电系直流表，表头满标度100A，标明需配100A.75mV的外附分流器，今配用一个300A.75mV的分流器，电流表指示50A，实际线路中电流为(  )。
A. 50A
B. 100A
C. 150A
D. 200A
答案:C
48. 电流互感器型号中,常用( )表示瓷绝缘。
A. C
B. D
C. S
答案:A
49. 加快充电业务发展,是落实国家能源战略和节能减排,( ),推动“以电代煤.以电代油.电从远方来”的重要举措。
A. 履行央企社会责任
B. 发展新型产业
C. 加快能源结构转变
D. 落实公司党组要求
答案:A
50. 防雷接地的基本原理是( )。
A. 过电压保护
B. 为雷电流泄入大地形成通道
C. 保护电气设备
D. 消除电感电压
答案:B
51. 断路器用(  )表示。
A. QS
B. FU
C. QF
答案:C
52. 配电装置排列长度超过(  )m时，盘后应有两个通向本室或其他房间的出口，且其间距离不应超过15m。
A. 6
B. 10
C. 14
D. 18
答案:A
53. 工厂区低压架空线路的对地距离应不低于(  ).
A. 4.5m
B. 6.0m
C. 7.5m
答案:B
54. 如果电流表不慎并联在线路中,不可能出现的是(  )。
A. 损坏仪表
B. 指针无反应
C. 指针满偏
答案:B
55. 主网是电力系统的最高级电网,电压在(  )kV以上。
A. 10
B. 35
C. 110
答案:B
56. 进行心肺复苏应将伤员平放(  )在硬地上。
A. 仰卧
B. 俯卧
C. 侧卧
D. 无要求
答案:A
57. 异步电动机空载时的效率是(  )。
A. 0
B. 25～30％
C. 铭牌效率的50％
D. 空载电流与额定电源之比
答案:A
58. 在均匀磁场中，通过某一平面的磁通量为最大时，这个平面就和磁力线(  )。
A. 平行
B. 垂直
C. 斜交
答案:B
59. 判断二极管的好坏应用万用表的(  )档位。
A. 电压挡
B. 电流挡
C. 电阻挡
答案:C
60. 电功率常用的单位是“瓦特”，过去还用另一种单位“马力”表示，“瓦特”与“马力”的换算关系为1马力等于(  )瓦。
A. 0.24
B. 0.736
C. 360
D. 736
答案:D
61. 在交流电路的功率三角形中，功率因数Cosφ＝(  )。
A. 无功功率/视在功率
B. 无功功率/有功功率
C. 有功功率/视在功率
D. 无功功率/视在功率
答案:C
62. 用于零件加工中局部需要反复加工动作的场合的是(  )。
A. 直线插补
B. 圆弧插补
C. 程序循环
D. 螺纹插补
答案:C
63. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式，其中石墨是(  )。
A. 导体
B. 绝缘体
C. 半导体
答案:A
64. 用晶体管图示仪观察共发射极放大电路的输入特性时，(  )。
A. X轴作用开关置于基极电压，Y轴作用开关置于集电极电流
B. X轴作用开关置于集电极电压，Y轴作用开关置于集电极电流
C. X轴作用开关置于集电极电压，Y轴作用开关置于基极电压
D. X轴作用开关置于基极电压，Y轴作用开关置于基极电流
答案:D
65. 电磁力起动器主要由(  )组成。
A. 0.8～1.0
B. 1.0～1.2
C. 1.3～1.5
D. 1.5～2.5
答案:D
66. 交流电的三要素是指最大值.频率.(  )。
A. 相位
B. 角度
C. 初相角
D. 电压
答案:C
67. 在下列数码显示器中，最省电的是(  )
A. 液晶显示器
B. 荧光数码管
C. 发光二极管显示器
D. 辉光数码管
答案:A
68. 电路的作用是实现能量的(  )和转换.信号的传递和处理。
A. 连接
B. 传输
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