[bookmark: _GoBack]2024年G1工业锅炉司炉证考试题库及答案
试题1
1、【多选题】TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定，在热水系统的（）及（）应当装设集气装置。（  AB  ）
A、最高处
B、容易集气的位置
C、最远处
D、容易泄漏的位置
2、【多选题】下列哪些措施可有效防止有机热载体的劣化（）。（  ABC  ）
A、对膨胀罐充入纯度99%以上氮气密封
B、保持稳定的使用温度，不超温
C、定期抽样化验，发现问题及时处理
D、定期更换部分有机热载体
3、【多选题】下列锅炉中，属于悬浮燃烧方式的如燃油锅炉（）。（  CD  ）
A、链条炉排锅炉
B、往复炉排锅炉
C、燃煤粉锅炉
D、燃气锅炉
4、【多选题】为确保锅炉安全，在升压过程中司炉工应做下列工作（）。（  ABDE  ）
A、冲洗水位表
B、冲洗存水弯管
C、加强燃烧
D、暖管
E、检查泄漏
5、【多选题】依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,一台热水锅炉的产品铭牌上应载明的项目有（）。（  ABCD  ）
A、锅炉型号
B、额定出水压力
C、额定热功率
D、额定出口、进口水温度
E、额定蒸发量
6、【多选题】依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,下列哪种情况，施工单位应当在施工前按照规定办理告知并申请监督检验后再施工？（）（  ACD  ）
A、拟将蒸汽锅炉改为热水锅炉
B、拟重新砌筑全部炉墙
C、欲对锅筒挖补
D、欲更换全部烟管
7、【多选题】依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定，下面（）项应当装设超温报警装置和联锁保护装置。（  BC  ）
A、QXL4.2-1.0/95/70-AⅡ
B、QXL7.0-1.0/95/70-AⅡ
C、QXL4.2-1.6/150/90-AⅡ
8、【多选题】依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》，在额定蒸发量大于（）的蒸汽锅炉上和（）热水锅炉上，应在排污管上装设两个串联的阀门，其中至少有一个是排污阀。（  AC  ）
A、1t/h
B、2t/h
C、B级
D、7MW以上
9、【多选题】依据TSGZ6001-2019《特种设备作业人员考核规则》，《特种设备安全管理和作业人员证》遗失或者损毁的，持证人员应当向原发证机关申请补发，并提交（）。（  ABD  ）
A、身份证明
B、遗失或者损毁的书面声明
C、体检报告
D、近期2寸正面免冠白底彩色照片
10、【多选题】依据TSGZ6001-2019《特种设备作业人员考核规则》，下列哪些项是《特种设备安全管理和作业人员证》复审合格的要求。（）（  ABC  ）
A、《特种设备安全管理和作业人员证》的聘用记录中从事持证项目的作业时间连续中断未超过1年
B、年龄不能超过65周岁
C、持证期间，无违章作业，未发生责任事故
D、年龄不能超过60周岁
11、【多选题】固体燃料的成分有：碳、氢、氧、氮、硫、水分、灰分。其中（）为可燃元素。（  ABC  ）
A、碳
B、硫
C、氢
D、灰分
E、水分
F、氮
12、【多选题】固体燃料迅速完全燃烧必须具备的条件是：①供应充足的（）②足够高的炉膛（）③可燃物与空气（）的接触④充分的（）时间.（  BCDF  ）
A、氮气
B、氧气
C、温度
D、良好
E、不好
F、燃烧
13、【多选题】国市监特设［2018］227号文件具体要求1：全国原则上不再新建每小时（）及以下（），重点区域为每小时35蒸吨。（  AC  ）
A、10蒸吨
B、20蒸吨
C、燃煤锅炉
D、燃气锅炉
14、【多选题】对锅炉缺水事故的处理原则是（）。（  BC  ）
A、严重缺水时，立即向锅炉进水。
B、轻微缺水时，可减弱燃烧，缓慢向锅炉进水，同时迅速查明缺水原因；待水位逐渐恢复到最低安全水位线以上后，再恢复正常燃烧。
C、严重缺水时，紧急停炉。
D、轻微缺水时，快速向锅炉进水，并加强燃烧。
15、【多选题】层燃锅炉燃烧设备宜采用（）。（  ACD  ）
A、漏料少
B、操作方便
C、漏风量小
D、料层厚度分布均匀
16、【多选题】工业锅炉的排烟温度越高，排烟热损失（），故常通过在尾部加装省煤面或预热面的方法降低排烟温度（）热损失。（  AB  ）
A、越大
B、减少
C、越小
D、增加
17、【多选题】提高燃烧效率途径主要有下述几个方面（）。（  ABC  ）
A、所用燃料性能（水份，灰份，挥发份和发热值）以及颗粒组成要与燃烧设备的特性相适应．
B、保持燃烧设备的完好状态，并根据实际燃用的燃料特性和负荷高低，调解燃烧过程，提高炉膛温度，强化燃烧过程，减少不完全燃烧损失．
C、改进调节燃烧
D、过剩空气系数要求可以不参考
18、【多选题】有机热载体在盘管内的流动状态同以下哪些参数有关（）。（  ABCD  ）
A、流速
B、密度
C、粘度
D、管道直径及管内壁状况
E、压力
19、【多选题】有机热载体炉按介质工作状态分为（）。（  AB  ）
A、液相炉
B、气相炉
C、固相炉
D、气液两相炉
20、【多选题】气体燃料燃烧方式大致可分为（）三种。（  BCD  ）
A、悬浮式燃烧方式
B、预混合式燃烧方式
C、扩散式燃烧方式
D、部分预混合式燃烧方式
21、【多选题】氮封装置是利用微压气动控制技术，用于保持物料容器顶部保护气（氮气）的微压力恒定，其作用如下（）。（  AB  ）
A、避免容器内物料与空气直接接触
B、阻止物料的挥发.被氧化
C、参与系统循环
D、提高系统效率
22、【多选题】水冷壁管内流的是（），外面是（）；烟管内流的是（），外面是（）。（  ABBC  ）
A、汽水混合物
B、烟气
C、锅炉水
D、煤
23、【多选题】煤的燃烧一般要经过四个阶段（）。（  ABCD  ）
A、水分蒸发
B、挥发物着火阶段
C、焦碳燃烧阶段
D、燃烬阶段
E、混合阶段
24、【多选题】玻璃管（板）内水位高于实际水位的原因（）。（  ABC  ）
A、汽旋塞被堵或误关闭
B、汽旋塞漏汽
C、炉水因碱度偏高起泡沫
D、放水旋塞泄漏
25、【多选题】管道保温的主要目的是（）。（  ABC  ）
A、减少热损失
B、改善环境
C、改善劳动条件
D、防止跑水（或蒸汽）
26、【多选题】膨胀罐的作用有（）。（  ABC  ）
A、泄压排气
B、对管道系统提供一个基础压头
C、使高温导热油不与空气直接接触，防止导热油氧化
D、停炉时，储存系统内导热油
27、【多选题】蒸汽锅炉三大安全附件一般是指（）。（  ABD  ）
A、安全阀
B、水位表
C、温度计
D、压力表
28、【多选题】蒸汽锅炉正常运行期间的调节内容包括（）。（  ABC  ）
A、水位
B、汽压
C、汽温
D、阀门
29、【多选题】辽市监发［2019］31号文件要求：辽宁省范围内县级及以上城市建成区原则上不再新建（）及以下燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建（）及以下燃煤锅炉。（  BD  ）
A、65吨/时
B、35吨/时
C、20吨/时
D、10吨/时
30、【多选题】进行能效测试时，锅炉及其系统应具备以下条件（）（  BCD  ）
A、为了能使测试结果符合要求，应使用低位发热量高的燃料
B、辅机与锅炉出力相匹配并且运行正常，系统不存在跑、冒、滴、漏现象
C、锅炉在额定参数下处于安全、热工况稳定的运行状态
D、锅炉及辅机系统各测点布置满足测试大纲的要求
31、【多选题】锅炉出现结焦，会使蒸发量降低，（）温度升高。（  BD  ）
A、水冷壁管
B、排烟
C、饱和蒸汽
D、过热蒸汽
32、【多选题】锅炉参数是考察锅炉工作特性的指标，主要有锅炉的（）、（）、（）三项。（  ACD  ）
A、出力
B、发热量
C、压力
D、温度
33、【多选题】锅炉点火前各阀门开关位置正确的是（）。（  ACD  ）
A、水位表汽、水旋塞开启
B、空气阀关闭
C、主汽阀关闭
D、排污阀关闭
34、【多选题】锅炉的工作过程是通过（）、（）、（）三个系统完成的。（  ABD  ）
A、燃料灰渣系统
B、水汽系统
C、做功系统
D、烟风系统
35、【多选题】锅炉缺水事故的现象有（）。（  BCD  ）
A、过热蒸汽温度急剧下降
B、看不到水位
C、过热蒸汽温度急剧上升
D、闻到烧焦气味
36、【多选题】锅炉能效测试机构发现在用锅炉能耗（），应当告知使用单位及时（），并且报告所在地的监督部门。（  AC  ）
A、严重超标
B、一般超标
C、进行整改
D、不用整改
37、【多选题】（）是表示物体冷热程度的物理量，其常用单位是（）。（  AC  ）
A、温度
B、压力
C、℃
D、Mpa
38、【单选题】TSG08-2017《特种设备使用管理规则》自2017年（）起实施。（  C  ）
A、2017.1.1
B、2013.6.1
C、2017.8.1
39、【单选题】TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定,当热水锅炉停炉时，（）立即停炉。（  B  ）
A、应当
B、不应当
40、【单选题】TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定，水位表的下部可见边缘应当比最高火界至少高（）。（  A  ）
A、50mm
B、25mm
41、【单选题】TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定：热水锅炉的出水管一般设在锅炉（）。（  B  ）
A、中间部位
B、最高处
42、【单选题】Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类烟煤的分类依据是煤的（）。（  A  ）
A、发热量
B、挥发分
C、灰分
D、含硫量
43、【单选题】《工业锅炉能效测试与评价规则》规定，在锅炉定型产品能效测试中，燃油（气）锅炉各种平衡的效率之差均应不大于（）。（  A  ）
A、1%
B、2%
C、3%
D、5%
44、【单选题】《工业锅炉能效测试与评价规则》规定，在锅炉运行工况热效率简单测试中，只计算（）的物理热损失。（  A  ）
A、炉渣
B、漏煤
C、飞灰
D、烟道灰
45、【单选题】《工业锅炉能效测试与评价规则》适用于额定压力小于（）MPa的蒸汽锅炉和热水锅炉及有机热载体锅炉。（  D  ）
A、0.8
B、1.6
C、2.5
D、3.8
46、【单选题】《特种设备安全监察条例》规定：特种设备使用单位对在用特种设备应当至少（）进行一次自行检查，并作出记录。（  B  ）
A、每季
B、每月
C、每15天
D、每周
47、【单选题】《锅炉节能技术监督管理规程》规定，锅炉使用单位每（）应当对在用锅炉进行一次能效测试。（  D  ）
A、半年
B、一年
C、一年半
D、两年
48、【单选题】下列哪些有机热载体质量指标每年应检测一次（）（  B  ）
A、自燃点
B、氧化安定性
C、热稳定性
D、初馏点
49、【单选题】从锅炉炉门和炉墙裂纹向外冒烟，这说明锅炉炉膛处在（）燃烧状态。（  B  ）
A、负压
B、正压
C、沸腾
50、【单选题】依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》，一台额定出水温度为95℃，仅用自来水加压的热水锅炉属于（）锅炉。（  D  ）
A、A级
B、B级
C、C级
D、D级
51、【单选题】依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》，内部检验时，未发现影响锅炉安全运行的问题或者对问题进行整改合格，所做的结论是（）。（  A  ）
A、符合要求
B、基本符合要求
C、可以运行
D、允许运行
52、【单选题】依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》，锅炉制造单位安装本单位制造的（）锅炉，不需取得许可证。（  B  ）
A、任何
B、整（组）装
C、散装
53、【单选题】依据TSGG7002-2015《锅炉定期检验规则》,进行锅炉内部检验前，（）应当搭设检验需要的脚手架、检验平台、护栏等。（  B  ）
A、检验检测单位
B、锅炉使用单位
54、【单选题】建筑活动应当确保（），符合国家的建筑工程安全标准。（  B  ）
A、经济性
B、建筑工程质量和安全
C、技术先进
D、有利于推动当地经济发展
55、【单选题】升压过程中控制时间，宜用（）来控制。（  B  ）
A、汽压
B、汽温
C、停火降压
56、【单选题】卧式快装锅炉炉膛内的水冷壁传热方式主要是（）。（  B  ）
A、对流
B、辐射
C、热传导
57、【单选题】双锅筒横置式水管锅炉本体主要受压部件由（）构成。（  C  ）
A、封头、锅壳、炉胆、内弯水管
B、锅筒、烟管、水冷壁管、下降管
C、上下锅筒、对流管束、水冷壁管、集箱、下降管
58、【单选题】向炉内供应空气的设备是（）。（  A  ）
A、鼓风机
B、引风机
C、烟囱
D、水泵
59、【单选题】在中小型锅炉中，提高燃烧效率的同时也就相应地降低了烟气黑度和（）。（  A  ）
A、烟尘浓度
B、排烟温度
C、二氧化硫浓度
60、【单选题】在层燃炉中，从炉排上方高速吹入的风是（）。（  B  ）
A、一次风
B、二次风
C、三次风
61、【单选题】失效后的导热油应如何处理？（）（  A  ）
A、收回利用
B、直接排放掉
C、作燃料烧掉
D、挖坑深埋
62、【单选题】导热油供热系统由下列几种组成：（）（  A  ）
A、开式循环系统和闭式循环系统2种
B、仅有开式循环系统1种
63、【单选题】工业燃煤锅炉通常的燃烧方式是（）。（  A  ）
A、层状燃烧
B、沸腾燃烧
C、悬浮燃烧
64、【单选题】工业锅炉的排烟温度和空气系数的测试应在最后一级尾部受热面后（）以内的烟道上进行。（  A  ）
A、1m
B、2m
C、5m
D、3m
65、【单选题】常压热水锅炉顶部的压力（）大气压力。（  C  ）
A、大于
B、小于
C、等于
66、【单选题】常见立式圆筒形盘管式有机热载体锅炉盘管中介质的流向一般是（）。（  A  ）
A、单向的
B、双向的
67、【单选题】循环泵发生汽蚀的主要原因（）。（  A  ）
A、泵入口负压过大和新加入热载体水份和轻馏份在泵体内汽化
B、泵入口压力和温度过高
68、【单选题】我国能源消耗中，（）占主要地位。（  C  ）
A、油
B、天然气
C、煤
69、【单选题】新建燃气锅炉大气污染物中的颗粒物排放极限值为（）。（  C  ）
A、50
B、30
C、20
70、【单选题】有机热载体炉最常见的事故是（）。（  C  ）
A、超压引起的爆炸
B、超温引起的鼓疱
C、泄漏引起的火灾
D、爆管事故
71、【单选题】有机热载体炉系统在使用单位（）进行水压试验。（  B  ）
A、不得
B、不宜
72、【单选题】机械通风是利用风机产生的（）迫使空气和烟气流动的。（  B  ）
A、风量
B、压力差
C、温度
73、【单选题】水冷壁管主要靠（）传热吸收热量。（  B  ）
A、传导
B、辐射
C、对流
74、【单选题】液体通过泵后所获得的能量叫（）。（  A  ）
A、扬程
B、内能
75、【单选题】灰溶点低时，在炉内容易熔化，结成大渣块影响正常燃烧，有时还粘附在受热面上，这种
现象称为（）。（  A  ）
A、结渣
B、结碳
76、【单选题】炉拱有前拱、中拱和后拱三种，其中（）拱多用于锅炉强化燃烧。（  C  ）
A、前
B、后
C、中
77、【单选题】燃油，燃气锅炉使用较多的压力表为（）压力表。（  B  ）
A、弹簧管式
B、电接点式
C、远程式
78、【单选题】离心式油泵用于卸油、供油和输油，不宜在低于额定流量的（）以下连续运行。（  C  ）
A、10%
B、15%
C、30%
79、【单选题】空气预热器损坏是因为（）。（  B  ）
A、烟气温度高
B、烟气温度低
C、给水温度低
D、蒸发量大
80、【单选题】若突然把容器的气相与低压的外界连通，气相压力立刻降低，液体迅速沸腾，大量液体蒸发到气相中去，这种现象称：（）。（  B  ）
A、平衡汽化
B、闪急蒸发
81、【单选题】采用导热油（）保护系统可以延长导热油寿命，用于导热油使用温度超过300度以上的用户。（  A  ）
A、氮气
B、氧气
82、【单选题】锅内定期排污管的引出位置位于（）。（  A  ）
A、锅筒底部
B、锅筒中间
C、锅筒顶部
83、【单选题】锅壳纵向轴线垂直于地面的锅炉称为（）。（  A  ）
A、立式锅炉
B、卧式锅炉
84、【单选题】锅炉压力表上所测量的压力为（）。（  C  ）
A、绝对压力
B、大气压力
C、表压力
85、【单选题】锅炉启动过程中对水位的监视应以（）为准。（  B  ）
A、低地水位计
B、锅筒水位计
C、电接点水位计
86、【单选题】锅炉爆管的现象之一是（）。（  B  ）
A、排烟温度升高
B、炉膛负压减小或变为正压
C、给水管道或蒸汽管道强烈振动
87、【单选题】锅炉的运行在低负荷、负荷波动、频繁启动、锅炉热备用等情况都会（）热效率。（  A  ）
A、降低
B、增加
88、【单选题】（）是通过电磁波传递热量，不需要物质作媒介。（  A  ）
A、辐射传热
B、对流传热
89、【判断题】在水中不形成水垢的离了将水中易形成水垢的钙、镁离子置换出来，而使水得到软化，这种水处理方法称为离子交换法。（  √  ）
90、【判断题】某工地宿舍因用电乱接乱拉，在工人上班后电线短路引起大火，损失很大。请判断下列事故原因分析的对错。
（2）无值班员。（）（  √  ）
91、【判断题】定期排污又叫间断排污。（  √  ）
92、【判断题】当给集箱排污时，应在锅炉运行于低负荷下进行。（  √  ）
93、【判断题】热水锅炉的出力大小用蒸发量表示。（  ×  ）
94、【判断题】离心泵的流量增加时，扬程就增加，流量减少时，扬程就下降。（  ×  ）
95、【判断题】遥感装置控制的水位表是通过电视摄像头传感到监控室，就可观察到锅炉上的直读式水位表。（  √  ）
96、【判断题】采用自动控制的小型油炉，正常停炉操作，只需按停止按钮，即可按照程序停炉，直至锅炉降压至安全规定值后，方可最后切断电源。（  √  ）
97、【判断题】锅炉压火停用的时间一般不超过12小时。（  √  ）
98、【判断题】锅炉受热面上结生水垢，可以起到保护锅炉不容易腐蚀作用。（  ×  ）
99、【判断题】锅炉排污分定期排污和连续排污。（  √  ）
100、【判断题】锅炉超压会引起受压件变形，泄漏。（）（  √  ）
试题2
1、【多选题】《工业锅炉能效测试与评价规则》适用于额定压力小于3.8MPa的（）。（  ABC  ）
A、蒸汽锅炉
B、热水锅炉
C、有机热载体锅炉
2、【多选题】《特种设备作业人员监督管理办法》规定，特种设备作业人员考核发证工作遵循（）的原则。（  ABC  ）
A、便民
B、公开
C、高效
D、水平
3、【多选题】下列哪两项只是名称不同，但所指是一样的。（）。（  AC  ）
A、相对压力
B、绝对压力
C、表压力
4、【多选题】下列哪些措施可降低蒸汽锅炉用水量（）。（  ABC  ）
A、控制锅炉排污率
B、回收冷凝水
C、降低蒸汽湿度
5、【多选题】下列现象中（）可能是受压元件破裂的征兆。（  ABCD  ）
A、炉膛发生连续或间断异常声响
B、烟囱冒白烟
C、水位或汽压迅速下降
D、炉墙或外包墙板有湿润或泄漏迹
6、【多选题】下列（）项是按介质分类的锅炉名称。（  ABD  ）
A、蒸汽锅炉
B、热水锅炉
C、燃油锅炉
D、有机热载体锅炉
7、【多选题】下述说法中，哪些是炉管爆破的原因（）。（  ABCD  ）
A、水质不合格，造成炉管严重结垢或腐蚀
B、严重缺水
C、管内被水垢堵塞
D、炉管严重磨损
8、【多选题】为确保锅炉安全，在升压过程中司炉工应做下列工作（）。（  ABDE  ）
A、冲洗水位表
B、冲洗存水弯管
C、加强燃烧
D、暖管
E、检查泄漏
9、【多选题】依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》,一台工业蒸汽锅炉产品铭牌上应载明的项目有（）。（  ABCDE  ）
A、锅炉型号
B、额定工作压力
C、额定蒸发量
D、制造日期
E、制造单位名称
10、【多选题】依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》，锅炉运行记录的内容包括（）。（  ABCDE  ）
A、锅炉及辅助设备的运行记录
B、交接班记录
C、锅炉及辅助设备的维修保养记录
D、单位主管领导和锅炉房管理人员的检查记录
E、事故记录
11、【多选题】依据TSGZ6001-2019《特种设备作业人员考核规则》，《特种设备安全管理和作业人员证》遗失或者损毁的，持证人员应当向原发证机关申请补发，并提交（）。（  ABD  ）
A、身份证明
B、遗失或者损毁的书面声明
C、体检报告
D、近期2寸正面免冠白底彩色照片
12、【多选题】依据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备使用单位使用未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的特种设备，或者国家明令淘汰、已经报废的特种设备的，责令停止使用有关特种设备，处（）以上（）以下罚款。（  BC  ）
A、二千元
B、三万元
C、三十万元
D、二十万元
13、【多选题】依据《中华人民共和国特种设备安全法》，特种设备使用单位有下列（）种情形的，责令限期改正，逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处一万元上十万元以下罚款。（  BCDE  ）
A、使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备
B、使用特种设备未按照规定办理使用登记的
C、未建立特种设备安全技术档案或者档案不符合规定要求，或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的
D、未对其使用的特种设备进行经常性维护保养和定期自行检查，或者未对其使用的特种设备安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录的
E、未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验的
14、【多选题】双层炉排的结构顾名思义是在炉膛布置上下层炉排分（）和（）两种。（  AC  ）
A、负压
B、正压
C、微压
D、上饲式
E、卧式
15、【多选题】有机热载体炉盘管内的流动阻力可分为（）。（  AB  ）
A、摩擦阻力
B、压差阻力
C、压力
16、【多选题】根据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定，下述说法正确的是（）。（  AC  ）
A、锅炉设备分为四个级别
B、锅炉设备分为三个级别
C、A级锅炉指额定工作压力大于或等于3.8MPa的锅炉
D、A级锅炉指额定工作压力大于3.8MPa的锅炉
17、【多选题】气体燃料中可燃气体的主要成分是（）。（  ABCDE  ）
A、一氧化碳
B、甲烷
C、乙烷
D、丙烷
E、丁烷
18、【多选题】水位表应装在（）。（  AD  ）
A、便于操作的地方
B、通风的地方
C、避免受高温，振动的地方
D、便于观察的地方
19、【多选题】水垢的种类主要有（）水垢。（  ABCD  ）
A、碳酸盐
B、硫酸盐
C、硅酸盐
D、混合
20、【多选题】水煤桨锅炉特点（）。（  ABCD  ）
A、热效率高，节煤、经济效益可观
B、烟尘和S02排放浓度低于国家标准，环境效益好
C、NOx生成量较少
D、控制、调节自动化
21、【多选题】油通过油泵增压把燃油从油咀喷成无数小油滴（一般直径小于（）
在炉膛吸收热量使油变成油蒸汽遇氧气后即刻在炉空间呈（）燃烧。（  AD  ）
A、200
B、300
C、层燃状
D、悬浮
22、【多选题】热管的主要特点（）。（  ABCE  ）
A、具有大热量传导性能
B、热管的同温性
C、热流密度范围调节大
D、热管的过滤性
E、热管的加热段和冷却段具有完全可逆的特性
23、【多选题】煮油也称煮炉或脱水，主要是把工艺系统及设备和管线中的气体、导热油中的（）排除干净，使导热油顺利达到工艺温度、满足生产需要。（  ABD  ）
A、水份
B、轻组份
C、重组份
D、空气
24、【多选题】煮炉是对安装、大修后的锅炉在投入运行前清除制造、修理和安装过程中带入锅炉内部的（），以确保锅炉内部清结，保证锅炉安全运行。（  ABC  ）
A、污物
B、铁锈
C、油脂
D、工具
25、【多选题】燃料油和煤的可燃元素有（）三个元素。（  ABE  ）
A、碳
B、氢
C、氧
D、氮
E、硫
26、【多选题】燃气锅炉启动前吹扫结束后，出现不点火，其原因可能是（）。（  ABCD  ）
A、电磁阀不通
B、风量太大
C、燃气压力过低
D、点火电极不打火
27、【多选题】锅炉及其系统应当杜绝跑冒滴漏，充分利用（）的热量。（  ACD  ）
A、冷凝水
B、定期排污水
C、二次蒸汽
D、连续排污水
28、【多选题】锅炉定期排污阀宜采用（）（  ACD  ）
A、闸阀
B、节流阀
C、斜截止阀
D、扇形阀
29、【多选题】锅炉的三大安全附件是（）（  ABC  ）
A、安全阀
B、压力表
C、水位表
D、高低水位报警器
E、温度仪表
F、低水位联锁保护装置
30、【多选题】锅炉给水硬度过大，会导致锅炉水冷壁管水侧（），使锅炉热效率（），严重的会导致（）。（  ACD  ）
A、结垢
B、腐蚀
C、降低
D、爆管
31、【单选题】建设单位在编制工程（）时，应当确定建设工程安全作业环境及家全施工措施所需费用。（  A  ）
A、概算
B、预算
C、结算
D、决算
32、【多选题】（）是表示物体冷热程度的物理量，其常用单位是（）。（  AC  ）
A、温度
B、压力
C、℃
D、Mpa
33、【单选题】TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定，压力表表盘直径应当不小于（）。（  B  ）
A、80mm
B、100mm
C、200mm
34、【单选题】TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定，层燃热水锅炉应当装设当锅炉的压力降低到会发生汽化或者水温超过了规定值以及循环水泵突然停止运转时，能够自动切断（）的装置。（  C  ）
A、鼓风
B、引风
C、鼓、引风
35、【单选题】TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》规定：额定蒸发量大于（）的蒸汽锅炉应当装设自动给水调节装置。（  C  ）
A、2t/h
B、6t/h
C、4t/h
36、【单选题】WD-300导热油的最高工作温度为（）。（  A  ）
A、300℃
B、320℃
37、【单选题】《锅炉安全技术监察规程》规定的在循环水泵前后管路之间装设带有止回阀的旁通管的目的是（）。（  A  ）
A、防止突然停泵发生水击
B、便于循环水泵的检修
38、【单选题】《锅炉节能技术监督管理规程》规定，额定热功率大于或者等于0.7MW的热水锅炉排烟温度不得高于（）。（  B  ）
A、150℃
B、170℃
C、180℃
D、230℃
39、【单选题】下列受压部件承受外压的是（）。（  B  ）
A、锅壳
B、炉胆
C、水冷壁管
D、对流管
40、【单选题】以下仪表中，可以在不停炉的情况下进行更换的是（）。（  B  ）
A、温度表
B、压力表
41、【单选题】依据TSGG0001-2012《锅炉安全技术监察规程》，电加热锅炉可以只装设一个（）。（  A  ）
A、直读式水位表
B、双色水位表
42、【单选题】依据TSGG7002-2015《锅炉定期检验规则》,进行锅炉内部检验前，（）应当拆除受检部位的保温材料。（  B  ）
A、检验检测单位
B、锅炉使用单位
43、【单选题】升温主要是将导热油的工作温度在其许用温度下逐步缓慢提高到（），满足生产要求。（  A  ）
A、生产工艺温度
B、额定出口温度
44、【单选题】双锅筒水管锅炉的两个锅筒之间的对流受热面是（）。（  C  ）
A、水冷壁管
B、烟管
C、对流管束
45、【单选题】固体燃料的成分有：碳、氢、氧、氮、硫、水分、灰分。其中（）为可燃元素。（  D  ）
A、碳氢氧
B、碳氮硫
C、碳氢灰分
D、碳氢硫
46、【单选题】新修订的《安全生产法》针对负有事故责任的生产经营单位主要负责人的处罚，增加（）的处罚力度。（  C  ）
A、5%-10%
B、10%-15%
C、10%-20%
D、15%-20%
47、【单选题】在层燃炉中，从炉排下方送入炉膛的空气称为（）。（  B  ）
A、鼓风
B、一次风
C、二次风
D、引风
48、【单选题】在用燃油锅炉大气污染物中的氮氧化物排放极限值为（）。（  C  ）
A、200
B、300
C、400
49、【单选题】对于额定蒸发量大于或者等于10t/h的蒸汽锅炉，当对流受热面易积灰时，应当设置（）装置。（  A  ）
A、清灰
B、水处理
C、除尘
50、【单选题】对在用国家明令淘汰的高耗能特种设备，使用单位应当在规定的期限内予以（）或者更换。（  A  ）
A、改造
B、监督使用
C、能效测试
51、【单选题】当导热油在膨胀罐中的液位超过其溢流口时，则由（）自动溢流至储罐内。（  B  ）
A、膨胀管
B、溢流管
52、【单选题】当导热油温度升高到（）时，要特别小心，因为这时导热油系统中的水份大量挥发，压力波动很大，热油循环泵的振动和噪声也较大，甚至使热油泵失压，使导热油断流甚至出现喷油现象，气体从放空管排出，这时应严格控制升温速度。（  A  ）
A、100～130℃
B、130～160℃
53、【单选题】当导热油温度超过10℃时，尤其是首次升温，在导热油系统的设备和管路中残余的积水及导热油中残余的积水和轻组份开始挥发，热油循环泵出口压力（）波动。（  B  ）
A、没有
B、开始
54、【单选题】当温度升高时，物体的长度就会伸长，体积就会增大。反之，长度就会缩短，体积就会缩小。这一现象称为（）（  A  ）
A、热胀冷缩
B、热传导
C、热辐射
55、【单选题】截止阀安装时，允许介质（）流动。（  A  ）
A、单向
B、双向
C、三向
56、【单选题】排烟温度越高,排烟热损失（）。（  B  ）
A、越小
B、越大
C、不受影响
57、【单选题】新建燃气锅炉大气污染物中的二氧化硫排放极限值为（）。（  C  ）
A、300
B、200
C、50
58、【单选题】有机热载体炉上使用的超温报警联锁装置一般在什么情况下起作用？（）（  B  ）
A、锅炉进口介质温度超过设定值
B、锅炉出口介质温度超过设定值
59、【单选题】有机热载体炉命名规则中，燃烧设备代号一项，链条炉排的代号为（）。（  A  ）
A、L
B、Q
60、【单选题】有机热载体炉的工作特性是（）。（  A  ）
A、低压高温
B、低温高压
61、【单选题】有机热载体炉系统中高位槽高于正常液位时，通过（）流至储存槽。（  D  ）
A、辅助排气管
B、膨胀管
C、冷油置换管
D、溢流管
62、【单选题】机械通风是通过（）来实现的。（  C  ）
A、鼓风机
B、烟囱
C、风机和烟囱
63、【单选题】机械通风目前最广泛采用的是（）。（  C  ）
A、正压通风
B、负压通风
C、平衡通风
64、【单选题】水位表的作用（）。（  C  ）
A、控制锅炉水位
B、调整锅炉水位
C、显示锅炉水位
65、【单选题】水由液态变为汽态的过程称为（）。（  B  ）
A、溶解
B、汽化
C、沸腾
66、【单选题】水管锅炉是指烟气在受热面管子（）流动。（  B  ）
A、内部
B、外部
67、【单选题】液相热载体炉出口温度低，供热不足，而排烟温度超过30℃，主要是（）问题引起的。（  A  ）
A、受热面积炭
B、燃烧不稳定
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