本 科 毕 业 设 计

论文题目：天水市乡村小学教学楼光伏采暖系统设计（离网）

# 摘要

我国地域辽阔国土面积达到960万平方公里，有寒温带、中温带、暖温带、亚热带、热带等温度带，结合我国目前供暖现状，冬季供暖煤炭消耗巨大且具有极大的安全隐患，供暖管道极难维护。每年冬季供暖资金消耗巨大，而且传统的供暖方式供暖极其不稳定，尤其在偏远地区水压上不去、水温达不到等情况，因此传统供暖的各方面相比于新型的电采暖方式具有明显的劣势以及缺点，所以新型电采暖方式对于东部严寒地区的意义重大。

本文针对冬季严寒地带甘肃省天水市地区气候设计一套小学教学楼采暖系统，以光伏发电技术为基础对整个教学楼实现独立供暖，首先根据该地区的热负荷指标计算出各个教室、办公室、卫生间的热负荷量，根据所计算的热负荷量选择适配的电采暖器，其次根据采暖器的数量以及功率计算出负载用电量。本文根据当地日照时数以及太阳能辐射量进行光伏组件的串并联数计算，然后对汇流箱以及逆变器进行选型。根据负载用电量以及最大阴雨天数计算蓄电池的串并联数，画出组件的布置图以及组件接线图。然后根据太阳高度角确定组件的安装角度和组件的前后排间距。其中整个发电供暖采用离网系统独立的对目标建筑供暖，本文从供暖面积的计算到电暖器的选型、蓄电池容量的计算、光伏组件的选型、排列方式、等进行了详细的计算与说明，最后对本文进行了一个大概的总结。

关键词:光伏组件；采暖器；离网；蓄电池组；汇流箱；逆变器

论文类型：工程设计

# Abstract

In our country, the vast land area of 9.6 million square kilometers, has cold temperate, middle temperate, warm temperate, subtropical, tropical temperatures zones, according to the current situation of the heating in our country, winter heating coal consumption is huge and has great security risks, the heating pipeline is very difficult to maintain. The annual winter heating capital consumption is huge, and the traditional heating is extremely unstable, especially in remote areas of the water pressure, water temperature can not reach the situation, so the traditional heating in all aspects compared with the new electric heating has obvious disadvantages and shortcomings, so the new electric heating method for the eastern cold region of great significance.

In this paper, a heating system is designed for the primary school teaching building in the cold region of Tianshui City, Gansu Province. Based on photovoltaic power generation technology, the whole teaching building is provided with independent heating. Firstly, the thermal load of each classroom, office and toilet is calculated according to the heat load index of the region. Secondly, according to the number of heaters and power to calculate the load power consumption. In this paper, the series and parallel number of photovoltaic modules are calculated according to the local sunshine hours and the amount of solar radiation, and then the selection of the junction box and inverter is carried out. Calculate the number of batteries in series and parallel based on the load power consumption and the maximum rainy days, and draw the assembly layout and assembly wiring diagram. Then according to the sun height Angle to determine the installation Angle of components and components of the front and back distance.The whole power generation heating using off-grid system independent of the target building heating, this paper from the heating area calculation to the selection of electric radiator, battery capacity calculation, photovoltaic module selection, arrangement, etc., carried out a detailed calculation and description, and finally a summary of this paper.

Keywords:pv module；heating unit；off-grid；storage battery；combiner box；inverter

Type of thesis:engineering design;

# 目录

摘要	I

Abstract	II

目录	III

1 绪论	1

1.1 研究背景及意义	1

1.1.1 研究背景	1

1.1.2 研究的意义	2

1.2 国内外发展趋势以及现状	2

1.2.1 国内发展趋势以及现状	2

1.2.2 国外发展趋势以及现状	3

2 天水地区太阳能资源分布利用以及供暖现状	4

2.1 我国太阳能分布情况	4

2.2 天水地区的目前供暖现状	4

2.3 本设计的供暖系统	5

2.3.1 建筑物介绍	5

2.3.2 热负荷计算	6

2.4 末端装置的选择	7

2.5 本章小结	9

3 光伏发电系统	10

3.1 离网光伏发电系统组成	10

3.1.1 光伏组件	10

3.1.2 太阳能充放电控制器	11

3.1.3 光伏离网蓄电池组	13

3.2 负载用电量计算	13

3.3 离网光伏发电系统设计	14

3.3.1太阳能光伏组件选型	14

3.3.2 太阳能光伏组件串并联数	15

3.3.3 蓄电池的选型及计算	16

3.3.4 汇流箱的选型	19

3.3.5 逆变器的选型	20

3.4 本章小结	21

4 光伏发电系统的安装	22

4.1 光伏组件的安装	22

4.1.1 组件的安装倾角	22

4.1.2 组件支架的选择	23

4.1.3 光伏组件平面布置	24

4.1.4 系统接线图	25

4.1.5 防雷保护	26

4.2 本章小结	27

5 总结与展望	28

5.1 总结	28

5.2 展望	28

参考文献	29

致   谢	30

# 1 绪论

## 1.1 研究背景及意义

### 1.1.1 研究背景

能源是世界发展与进步最基本的动力，是人类赖以生存的基础。十八世纪六十年代工业革命以来，能源危机问题就已经出现。1913年，英国海军开始使用燃油替代传统的煤炭作为主要动力，当时作为英国海军上将丘吉尔提出“绝不能仅仅依赖一种石油、一种工艺、一个国家和一个油田”到目前为止这一理论仍然没有过时。随着人类不断的发展与进步，对能源的需求也在不断的增大，能源问题逐渐与政治、经济安全等问题产生紧密的联系。当我们在享受能源带来的一系列好处的同时也遇到了很多难以避免的能源安全问题，随着能源的不断减少、各个国家对于能源的争夺以及不断地开发使用所形成的环境污染跟破坏等各种问题严重的影响并且危险到了人类长治久安的发展。

但是地球上所储藏的一次性能源终究是有限的，根据已经勘测得到的数据，全球的石油差不多能开采50年、天然气差不多能开采70年、煤炭差不多可以开采260年、铀差不多能开采80年。同时根据权威机构统计数据，到2070年全球人口将达到100-135亿，如果到时所有人的能源消费水平都能达到国家的人均水平，那个时候地球上主要的40种矿物中会有1/4在60年内用光，其中包括石油、天然气、煤炭和铀。因此一次性能源正面临即将枯竭的问题，这对于人类将是一个极大的考验。

太阳能作为一种庞大的新型清洁能源永远都不会出现能源危机的情况。它具有以下的优点：①不存在会枯竭的问题；②所得到的能源没有任何的污染（无公害）；③不会受到地形的限制；④可在需求地就近安装；⑤所得到的能源比较优质；⑥可以在短时间内获得；⑦使用起来比较安全。不足之处：①照射的能量分布密度会比较小，所以要占用比较大的土地面积；②获得的能源与四季、昼夜及阴晴气象有关。但总的来说，利大于弊，作为一种及其庞大的清洁能源，由于其本身的巨大优势而受到很多国家的重视。

目前我国农村民用建筑面积约为251亿平方米，大约占据全国的62%，由于农村人均收入增加，农村的生活水准日渐提高，农村的房屋住宅的建设也迎来了翻天覆地的变化。同样的随着国家对教育事业发展的重视，农村小学校园也发生了巨大改变，大部分乡村地区的小学均已为楼房建筑。然而由于乡村地区距到城镇距离较远，铺设热水管道难度大，无法对学校园区域进行技术相对成熟的热水系统供暖，因此大部分地区依然采用原始的火炉煤炭取暖。在这种传统的取暖方式下不仅每年冬季需要大量的煤炭能源作为火源，并且具有很大的安全隐患，本身小学合生安全意识不够强，在追逐打闹时容易形成烫伤、烧伤等危险情况。

因此，在我国北部寒冷地区进行太阳能采暖技术可以极大的避免以上问题，同时可以提高室内的舒适度，并且避免了极大的安全隐患，同时在经济上节省了很大的经费，对于我国在乡村小学教育中具有极其重大的意义。

### 1.1.2 研究的意义

我国是一个人口大国，进入21世纪以来随着人类生活质量的逐步提高，人们对能源的需求越来越大同时面临的能源危机问题也越来越严峻。根据我们国家所提出的可持续化发展战略，在未来发展的道路上我国所面临的能源问题将比想象中的更加严重。

太阳能采暖技术，适合在我国西北部寒冷地区发展，太阳能资源丰富并且安装简单适用于乡村地区零散的建筑情况，不仅可以大幅度的减轻乡村地区能源紧张的问题，同时也摆脱了传统能源对环境的污染。在学校采用太阳能采暖系统，在改善供暖舒适度减少安全问题的同时也大大降低了经济损失。所以，在考虑到我国面临的如此严峻的能源危机状况下特别是西北农村寒冷地区，本课题的研究意义主要在于以下几点：

（1）可以最大限度的降低安全风险，提高学生的供暖舒适度跟稳定性；

（2）将光伏发电系统与建筑物相结合应用于乡村学校，树立工程范例；

（3）设计并研究新型太阳能光伏发电系统，并使用于新的用途；

（4）可以对我国乃至全世界乡村学校供暖系统树立典范；

## 1.2 国内外发展趋势以及现状

### 1.2.1 国内发展趋势以及现状

太阳能作为目前全球范围内的一种大新型能源主要有可持续发展、不污染环境，资源丰富等优点。因此，在我国太阳能发电技术得到了国家的大力支持，国家提出的“十

三五”规划中计划到2020年实现太阳能光伏发电装机容量达到1.05亿兆瓦，到2030年将达到2亿兆瓦的目标。与此同时政府鼓励民营企业大力发展太阳能发电技术并且在资金上予以补贴。目前国内几家生产太阳能电池片，太阳能组件的光伏龙头企业如；晶澳、晶科、隆基、阿特斯、东方日升等企业在国家的大力支持下，在国际光伏行业里都具有很大的影响力。

新疆、青海、甘肃作为我国太阳能资源最为丰富的几个省份，光伏电站、电厂的建设更是拥有得天独厚的优势，对于太阳能资源的利用也达到了空前的规模，同时在我国新疆、甘肃、山西等地区已经有几个超大国模的光伏电站。

我国人口基数大发展新型能源是重中之重，地球表面每年所受到的太阳辐射量相当于将近140亿吨煤炭燃烧能量，并且据相关部门统计，全球范围内已探明可以开采的煤炭总量大约有16000亿吨，差不多能继续开采260年，全世界范围内可以开采的化石能源总量相当于34000亿吨煤炭。所以，在以后相当长一段时间里开发太阳能是我国解决能

源问题的重要手段之一。

### 1.2.2 国外发展趋势以及现状

近年来，随着经济的快速发展和人类科技的进步以及能源革命的引发，全球光伏发电引用技术的逐渐展开，光伏技术的发展使得电力的可再生能源利用率达到了前所未有的高度，这也是在经济与科技迅速发展之下的必然趋势。而欧洲发达国家于上个世纪90年代已经开始研究以光伏发电为基础的采暖系统，他们对于以光伏发电技术为基础实现采暖的技术到现在为止已经比较的成熟了，总的来说主要有以下三个方面；

国外在光伏领域的技术已经取得了很大的进步，目前光伏领域主流技术主要包括太阳能光伏、柔性太阳能光伏、薄膜太阳能光伏、有机太阳能光伏以及太阳能电池等。这些技术都可以不同程度上提高光伏发电的效率，降低成本提高使用寿命，并且可以满足在不同环境下的技术需求。除此之外国外也在大力研究新型的光伏设备，不断地去提高光伏设备的可靠性和安全性，使之可以在更加复杂多样的环境下工作。

全球光伏行业均在日益发展，许多国家政府部门也看到了光伏行业可观的前景以及迅猛的发展趋势，各个国家对本国内的光伏技术发展也是大力支持，为此也同样出席了很多补贴鼓励政策，而且随着互联网行业的高速发展也对光伏行业产生了巨大推动。

根据市场需求，国外正在大力推进全球规模的光伏发电建设，例如，美国、丹麦、印度、俄罗斯、法国等国家都在实施大规模的光伏发电计划，提高对太阳能资源更大的利用率。并且国外还推出了大量的税收政策，对光伏行业的发展起到了巨大推进作用。

总之，国外光伏行业发展相当快，随着诸多政策以及技术的发展使得光伏技术的发展得到了广泛的应用，在未来光伏技术会对人类产生越来越越多的清洁能源，使得我们的生活更加的舒适、便利。

# 2 天水地区太阳能资源分布利用以及供暖现状

## 2.1 我国太阳能分布情况

从总体上来看我国高原地区的太阳能辐射量要远远大于平原地区的太阳能辐射量，而在我国西部的干旱地区太阳能幅射量要大于东部地区。而我国的青藏高原地区的太阳辐射总量最为庞大，每年的辐射量达到了惊人的将近1900 kw/m²，并且其中一些地区甚至超过了2000 kw/m²。盆地地区则相对的低一些，比如四川等地区年辐射量只有900 kw/m²，我国太阳能资源分布大体情况如表2.1所示。

表2.1 我国太阳能分布表

| 名称 | 年总量（MJ/㎡） | 总量 （kw/㎡） | 年平均辐射度（W/㎡） | 占国土面积（%） | 主要地区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 极丰富带 | ≥6300 | ≥1750 | ≥200 | 大约23% | 西藏94°E以西大部分地区、新疆东部边缘地区、甘肃酒泉以西、青海100°E以西大部分地区、等 |
| 丰富带 | 5040-6300 | 1400-1750 | 160-200 | 44% | 新疆大部、内蒙额济纳旗以东大部、黑龙江西部、云南大部、海南等地区 |
| 较丰富带 | 3780-5040 | 1050-1400 | 120-160 | 29.8% | 蒙50°N以北、黑龙江大部、吉林中东部、辽宁中东部、山东中西部、浙江、安徽、江苏、河南等 |
| 其它地区 | ＜3780 | ＜1050 | <120 | 3.3% | 四川东部、重庆大部、等 |

## 2.2 天水地区的目前供暖现状

甘肃省的年太阳辐射总量是我们国家最为庞大的几个地区之一，而天水市位于甘肃

的东南方向，秦岭山脉的西段区域，海拔大约在700m-2100m之间。太阳能的资源非常的可观，年日照师时数达到了2100h，日照百分率在46%—50%。夏天的时候太阳高度比较大，白天时间很长；属于温带大陆性气候，降水量少，晴天比较多，太阳光照时间长；地形以山地，高原为主，海拔高，空气稀薄，大气透明度高。天水市西部太阳能资源最为丰富；东部、东南部太阳能资源相对匮乏。

随着我国对于光伏行业发展的重视以及补贴力度，天水市政府也高度重视对于光伏产业的发展并且利用优越的地理优势大力发展，近年来在政府的大力支持下天水市光伏产业发展已经取得了极大的成果。

目前天水市主城区下辖的麦积、秦州两个区，甘谷、秦安、武山、清水、以及张家川回族自治县等五个县，主城区均采用传统的锅炉热水供暖，在冬季最低气温达到零下20度，经常出现暖气温度达不到预定温度且由于现代建筑楼层过高，居住在高层的住户会出现水压不足情况，而烧锅炉燃料仍然以煤炭为主，同时在乡村地区除少数大型单位之外均采用火炉取暖，包括大部分乡镇以及小学初中。以火炉取暖有非常大的安全隐患，由于火炉的密封性较差，全国每年煤烟中毒人数达1500人左右。煤炭燃烧的同时会产生大量的有毒气体容易造成二氧化碳中毒长此以往不仅资源消耗巨大而且会产生大量有害气体还会造成巨大的经济损失，据不完全统计天水市年用煤量达到了80万吨，近年来随着人类不断往大气层排放有害气体导致温室效应越来越严重。

## 2.3 本设计的供暖系统

### 2.3.1 建筑物介绍

本文设计建筑为一栋乡村小学教学楼，该建筑位于甘肃省天水市清水县牛头河南岸，校门口为一条横向马路，学校总面积大约6000m²，教学楼建筑面积585m²共分为三层，第一层8间教室2间办公室，男女生厕所各1个。第二层跟第三层相同分别10间教室，2间办公室，男女生厕所各1间。教室面长6m、宽5m、单个教室面积为30m²，办公室长5m。宽5m、面积25m²、男女生厕所长均为4m、宽5m、单个厕所面积为20m²，一楼分别设有两个入口大厅，大厅正对两个楼道，楼道宽度为3m。具体位置以及数据如图2.1，2.2所示；

图2.1 第一层平面图

图2.2 二三层平面图

### 2.3.2 热负荷计算

表2.2 全国部分城市热负荷指标

| 城市名 | 采暖期天数 | 采暖室外计算温度 | 采暖室外平均温度 | 现有建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 耗热量指标qh(w/㎡) | 设计符合指标(w/㎡) |
| 北京 | 120 | -9 | -1.6 | 31.82 | 43.82 |
| 济南 | 101 | -7 | -0.6 | 29.02 | 45.08 |
| 西安 | 100 | -5 | -1.4 | 27.1 | 42.2 |
| 西宁 | 110 | -8 | -1.5 | 28.54 | 46.52 |

表2.3 二三层热负荷计算

| 名称 | 教室 | 办公室 | 卫生间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面积（㎡） | 30 | 25 | 20 |
| 热指标（W/㎡） | 42.2 |  |  |
| 单间热负荷（W） | 1266 | 1055 | 844 |
| 数量（间） | 20 | 4 | 4 |
| 各部分热负荷总量（W） | 25320 | 4220 | 3376 |
| 热负荷总量（W） | 32916 |  |  |

表2.4 第一层热负荷计算

| 名称 | 教室 | 办公室 | 卫生间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 面积（㎡） | 30 | 25 | 20 |
| 热指标（W/㎡） | 42.2 |  |  |
| 单间热负荷（W） | 1266 | 1055 | 844 |
| 数量（间） | 8 | 2 | 2 |
| 各部分热负荷总量（W） | 10128 | 2110 | 1688 |
| 热负荷总量（W） | 13926 |  |  |

表2.2所示为全国部分城市热指标数据。本文采用就近原则使用西安市热指标计算热负荷量42.2W/m²。教室单间面积为30m²热负荷量为1266W共计28间，办公室单间面积25m²热负荷量为6330W共计6间，卫生间单间20m²热负荷量为844W男女共6间，总热负荷量为46842W，如表2.3，2.4所示。

## 2.4 末端装置的选择

根据前面热负荷的计算我们选用骆驼(CAMEL)碳纤维壁挂式取暖器，采用碳素纤维为发热基本材料制成的管状发热体，利用反射面散热。整体成立式直桶型和长方型落地

式：直通式一般采用单管发热机身可自动旋转,为整个房间供暖。这种采暖期升温快在通电后五分钟左右就能达到工作需要的温度。因此根据表2.3和2.4热负荷计算教室我们选用1200W采暖器、办公室选用1000W采暖器、厕所统一选用800W采暖器，具体参数见表2.5、2.6、2.7.

图2.3 骆驼碳纤维壁挂式取暖器外观图

表2.5 骆驼XAD-1200产品型号

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品型号 | XAD-1200 |
| 加热片数量 | 无加热片 |
| 挡位 | 4档 |
| 额定功率 | 1200W |
| 产品尺寸 | 820mm*600mm*50mm |
| 产品净重 | 6kg |
| 类型 | 红外线取暖器 |
| 控制方式 | 遥控、触屏 |
| 适用面积 | 20-30m2 |

表2.6 骆驼XAD-1000产品型号

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品型号 | XAD-1000 |
| 加热片数量 | 无加热片 |
| 挡位 | 4档 |
| 额定功率 | 1000 |
| 产品尺寸 | 820mm*600mm*50mm |
| 产品净重 | 6kg |
| 类型 | 红外线取暖器 |
| 控制方式 | 遥控、触屏 |
| 适用面积 | 25-30m2 |

表2.7 骆驼XAD-800产品型号

| 名称 | 参数 |
| --- | --- |
| 产品型号 | XAD-800 |
| 加热片数量 | 无加热片 |
| 挡位 | 3档 |
| 额定功率 | 800 |
| 产品尺寸 | 730mm*600mm*50mm |
| 产品净重 | 5kg |
| 类型 | 红外线取暖器 |
| 控制方式 | 遥控、触屏 |
| 适用面积 | 15-25m2 |

## 2.5 本章小结

本章内容首先对天水市目前的供暖现状进行了调研说明，对我国的太阳能分布情况进行了阐述，然后对本设计的设计建筑情况以及一些数据进行了说明，画出了平面图并以此来进行热负荷的计算，通过热负荷的计算对采暖器材进行了选型。

# 3 光伏发电系统

## 3.1 离网光伏发电系统组成

离网发电系统即是整个系统不依靠国家电网进行供电，而是由光伏组件进行发电以作为电源独立的向负载进行供电，离网光伏发电系统由光伏组件、光伏控制器、逆变器、蓄电池组、以及交直流负载组成。在整个离网光伏发电系统中最重要的便是蓄电池组以及逆变器，由于光伏发电所发出的电为直流电，而通常负载所需要的电为交流电，因此便需要逆变器将直流电转化为交流电供负载使用如图3.1所示。

光伏阵列

交流负载

逆变器

控制器

直流负载

蓄电池组

图3.1 离网光伏发电系统

蓄电池组在整个离网系统中尤为重要，因为整个系统完全依靠电网独立的运行，而由于气候天气因素的不确定性以及系统故障致使太阳能组件不能正常工作发电时，需要蓄电池组来在光伏组件工作时储存一部分电能，在遇到阴雨天以及其他气候太阳能组件不能正常工作时，这时候就需要蓄电池将提前存储好的电能释放供负载使用。

控制器则是对蓄电池的充放电进行保护与调节，在光伏组件发出的电流进入蓄电池组时先经过控制器进行调节，再进入蓄电池组起到一个充电保护的作用，延长蓄电池组的使用寿命。当需要蓄电池组对负载进行供电时，依然先经过控制器进行调节起到一个放电保护的作用。

### 3.1.1 光伏组件

目前市场上的光伏组件主要有单晶硅光伏组件、多晶硅光伏组件、以及非晶硅光伏组件，以下将详细介绍每一种组件的特点；

单晶硅组件：单晶硅组件也是目前市场上占比最大的一种光伏组件，相比于其他类型的组件单晶硅组件具有较高的光电转换效率以及较高的稳定性，转换效率在20%左右，在相同的装机面积之下单晶硅组件的装机容量要远远大于其他类型的组件，同时这也是单晶硅组件最大的优势所在，但同样的由于单晶硅组件这种高转换效率以及稳定性这种优越的特性导致其本身的价格相对于其他组件也高出许多。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/717121134046006051