温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 低压断路器也称为(  )

- 闸刀

- 总开关

- 自动空气开关

- 答案:C

- 2. 运转中的发电机功率因数不能超越(  )。

- 0.8

- 0.85

- 0.9

- 0.95

- 答案:D

- 3. 电流互感器的准确度D级是用于接(  )的。

- 测量仪表

- 指示仪表

- 差动保护

- 微机保护

- 答案:C

- 4. 一般钳形电流表，不适用( )电流的测量。

- 单相交流电路

- 三相交流电路

- 直流电路

- 高压交流二次回路

- 答案:C

- 5. 在锅炉.金属容器.管道内等工作地点狭窄场所.应使用Ⅲ类工具或装设额定漏电动作电流不大于()，额定漏电动作时间不大于0.1S漏电保护器的Ⅱ类工具。

- 30mA；

- 15mA；

- 10mA；

- 6mA；

- 答案:B

- 6. 已知沟通电压的有效值为220V，则最大者是( )V。

- 440

- 311

- 220

- 127

- 答案:B

- 7. 凡在坠落高于基准面( )m及以上的高处进行的`作业，都应视作高处作业，在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过()m时，应使用安全带。

- 2，1.5

- 2，2

- 1.5，1.5

- 1.5，2

- 答案:A

- 8. 高压断路器具有开断正常负荷和(  )的能力。

- 过载

- 过载.短路故障

- 短路故障

- 答案:B

- 9. 《电力法》共计(  )。

- 七十条

- 七十五条

- 八十条

- 八十五条

- 答案:B

- 10. 10kV电缆终端头的带电部分离地面的距离应不小于(  )。

- 1m

- 1.5m

- 2m

- 2.5m

- 答案:D

- 11. 电伤是由电流的( )效应对人体所造成的伤害。

- 热

- 化学

- 热.化学与机械

- 答案:C

- 12. 用指针式万用表R×1K档判断整流二极管时，二极管正反向电阻相差很大，而且红表笔端搭上某一端，黑表笔搭上另一端测试时的阻值较小，则二极管与红表笔相连的一端是( )。

- 正极

- 负极

- 还不能确定

- 用指针表无法判断二极管极性

- 答案:A

- 13. 在自动控制系统中，自整角机主要是用于测量(  )的特种电机。

- 电流

- 电压

- 速度

- 位移

- 答案:D

- 14. 谐波电压加于电容器两端时，由于电容器对谐波的阻抗很小，很容易发生(  )。

- 过电流

- 过电压

- 过饱和

- 答案:A

- 15. 导体的绝缘电阻可用(  )来测量。

- 欧姆表

- 摇表

- 电桥

- 万用表

- 答案:C

- 16. 安装漏电保护器时，(  )线应穿过保护器的零序电流互感器。

- N

- PEN

- PE

- 接地

- 答案:A

- 17. 电压互感器二次回路允许有( )接地点。

- 一个

- 两个

- 三个

- 答案:A

- 18. 交流接触器的电寿命约为机械寿命的( )倍。

- 10

- 1

- 1/20

- 答案:C

- 19. 在摇测电容绝缘电阻时，在未断开摇表火线前，不得将摇表停下，为什么(  )。

- 防止损坏电容

- 防止人身触电

- 防止损坏摇表

- 影响测量数值

- 答案:C

- 20. 停电检修线路,应将所有(  )及联络断路器和隔离开关都拉开。

- 断路器

- 电源

- 接地刀闸

- 负荷

- 答案:A

- 21. 发现触电伤员呼吸，心跳停止时，应立即在现场用( )就地抢救，以支持呼吸和循环。

- 紧急救护法

- 人工呼吸法

- 心肺复苏法

- 答案:C

- 22. 三相异步电动机的过载保护不能使用(  )热元件的热继电器。

- 1个

- 2个

- 3个

- 答案:A

- 23. 主令电器很多，其中有(  )。

- 行程开关

- 接触器

- 热继电器

- 答案:A

- 24. 螺旋式熔断器的电源进线应接在( )。

- 上端

- 下端

- 前端

- 答案:B

- 25. 防直击雷的接地电阻，对于第一类工业和第一类民用建筑物和构筑物，其大小不得小于( )Ω

- 4

- 10

- 30

- 50

- 答案:A

- 26. 导线的安全载流量和环境温度的关系是( )。

- 环境温度越高，导线的安全载流量越大

- 环境温度越高，导线的安全载流量越小

- 环境温度越小，导线的安全载流量越大

- 二者没关系

- 答案:B

- 27. 笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数( )。

- 不宜太少

- 不允许超过3次/小时

- 不宜过于频繁

- 答案:C

- 28. 自耦变压器的特点之一是:一.二次绕组之间有(  )的连接。

- 机械

- 电气

- 电子

- 光纤

- 答案:B

- 29. 电压的单位是(  )。

- Ω

- V

- U

- R

- 答案:B

- 30. 手车式开关柜断路器手车在试验位置时摇不进的原因之一是( )。

- 断路器在合闸位置

- 断路器在分闸位置

- 接地开关在分闸位置

- 答案:A

- 31. 设备编号中，罗马数字表示( )。

- 设备顺序号

- 设备数量

- 安装单位编号

- 答案:C

- 32. 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为(  )Ω。

- 500-1000

- 800-1600

- 1000-2000

- 2000-2500

- 答案:C

- 33. 单相交流电路的有功功率计算公式P=(  )。

- UICosφ

- UIsinφ

- UI

- UI+UiCosφ

- 答案:A

- 34. 当停电检修的低压电网与运行的低压电网共用零线时，零线上(  )接地线。

- 不装设

- 装设

- 随意

- 答案:B

- 35. 在6～10KV中性点不接地系统中，发生单相完全金属性接地时，非故障相的相电压将(  )。

- 升高；

- 升高不明显；

- 升高倍；

- 降低。

- 答案:C

- 36. 导线接头.控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓“接触不良”,其本质原因是(  )。

- 触头.接触点电阻变化引发过电压

- 触头接触点电阻变小

- 触头.接触点电阻变大引起功耗增大

- 答案:C

- 37. 突然中断供电会造成经济较大损失.社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷属(  )负荷。

- 一类

- 二类

- 三类

- 答案:B

- 38. 在任何电器设备进行检修前，必须先进行(  )，否则不准触及。

- 悬挂标识牌

- 验电

- 装设接地线

- 装设遮拦

- 答案:B

- 39. 从安全角度出发，配电线路停电应断开( )。

- 闸刀开关

- 漏电开关

- 空气开关

- 总开关

- 答案:A

- 40. 各点磁感应强度相同的是(  )。

- 地球同经度线各点

- 地球同纬度线各点

- U型磁场四周

- 条形磁场四周

- 答案:B

- 41. 异步电动机的定子铁芯由厚(  )mm表面有绝缘层的硅铁片叠压而成。

- 0.35～0.5

- 0.5～1

- 1～1.5

- 1.5～2

- 答案:A

- 42. 下列(  )归于根本安全用具。

- 绝缘棒.绝缘夹钳

- 绝缘手套.绝缘靴

- 携带型接地线.临时遮栏

- 答案:A

- 43. 电力线路接地网中，垂直接地极的长度为(  )m。

- 1

- 2.5

- 5

- 10

- 答案:B

- 44. 通电导体在磁场中受力的大小与导体中电流(  )。

- 成正比

- 成反比

- 无关

- 相等

- 答案:A

- 45. 分压式偏置工作点稳定电路，当B=50时，自二20HA，1=1mA。若只更换B=100的晶体管，而其他参数不变，则么和化分别是(  )

- 10uA,1mA

- 20uA,2mA

- 30uA,3mA

- 40MA,4mA

- 答案:A

- 46. 停电操作应在断路器断开后进行，其顺序为(  )

- 先拉线路侧刀闸，后拉母线侧刀闸

- 先拉母线侧刀闸，后拉线路侧刀闸

- 先拉哪一侧刀闸不要求

- 视情况而定

- 答案:A

- 47. 触电时，电流通过人体电流的大小取决于外加电压和人体电阻，人体电阻还会随电压升高而(  )。

- 降低

- 不变

- 升高

- 答案:A

- 48. 以下设备属于二次系统的是(  )。

- 高压隔离开关

- 断路器

- 电流互感器

- 答案:C

- 49. 室内吊灯与地面的垂直距离，正常干燥场所的室内照明不应小于(  )。

- 1m；

- 1.5m；

- 2m；

- 2.2m；

- 答案:D

- 50. 在三相系统中，电器和母线的电动稳定性采用(  )来校验。

- 三相短路稳态电流

- 三相短路平均电流

- 三相短路冲击电流

- 三相短路瞬时电流

- 答案:C

- 51. 三极管的fα高于等于(  )为高频管。

- 1MHz

- 2MHz

- 3MHz

- 4MHz

- 答案:C

- 52. 锉刀很脆，(  )当撬棒或锤子使用。

- 可以

- 许可

- 能

- 不能

- 答案:D

- 53. 下列( )是保证电气安全的组织措施

- 工作许可制度

- 停电

- 悬挂接地线

- 答案:A

- 54. 在值班期间需要移开或越过遮栏时(  )

- 必须有领导在场

- 必须先停电

- 必须有监护人在场

- 答案:C

- 55. 对于交联聚乙烯绝缘电缆，由于导体表面的毛刺和突起.绝缘层中杂质等形成绝缘层中电场分布畸变，导致绝缘树枝状老化的现象，称为( )。

- 水树枝

- 电树枝

- 电化树枝

- 答案:B

- 56. 电缆中间接头连接点的接触电阻应不大于同长度申阻值的(  )倍.

- 0.5

- 1.2

- 2.O

- 2.4

- 答案:B

- 57. KYN××800-10型高压开关柜的专用摇把(  )转动矩形螺杆时，可使小车向后移动。

- 顺时针

- 逆时针

- 不动

- 答案:B

- 58. 用2.5kV兆欧表测量半绝缘电压互感器的绝缘电阻时，要求其绝缘电阻不小于( )。

- 10MΩ／kV；

- 1MΩ／kV；

- 500MΩ；

- 2MΩ。

- 答案:B

- 59. 两个正弦量为1-36319014+120*)V,u-3656n(628+30*)V,则有()。

- u1超前u290°

- u2比u1超前90°

- 不能判断相位差

- 答案:C

- 60. 磁铝母线的型号为( )。

- TMY

- LMY

- TMR

- LMR

- 答案:D

- 61. 低压带电工作，带电拆.搭弓子线时，应在专人(  )下进行，并应戴防护目镜，使用绝缘工具，尽量避开阳光直射。

- 陪护；

- 监护；

- 帮助；

- 协助；

- 答案:B

- 62. 防雷接地的基本原理是( )。

- 过电压保护

- 为雷电流泄入大地形成通道

- 保护电气设备

- 消除电感电压

- 答案:B

- 63. 对气体放电灯供电的三相四线制照明体系，其零线截面应为相线的( )

- 50%

- 100%

- 150%

- 200%

- 答案:B

- 64. 导线穿越楼板时，应将导线穿入钢管或塑料管内保护，保护管上断口距地面不应小于(  )，下端口到楼板下出口为止。

- 2m；

- 3m；

- 4m；

- 8m；

- 答案:A

- 65. 低压带电作业时，(  )

- 既要带绝缘手套又要有人监护

- 戴绝缘手套不要有人监护

- 有人监护不必带绝缘手套

- 答案:A

- 66. 并列放置的配电柜调整结束后，其水平误差不得大于(  )。

- 1／1000

- 1.5／1000

- 2／1000

- 3／1000

- 答案:A

- 67. 屋顶上单支避雷针的保护范围可按保护角( )确定。

- 60°

- 45°

- 30°

- 答案:A

- 68. 由误差测量装置的最小分度值所引起的测量误差，不得大于被检电流互感器允许误差的( )。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/725004233204011101