温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 低压断路器也称为(  )
A. 闸刀
B. 总开关
C. 自动空气开关
答案:C
2. 运转中的发电机功率因数不能超越(  )。
A. 0.8
B. 0.85
C. 0.9
D. 0.95
答案:D
3. 电流互感器的准确度D级是用于接(  )的。
A. 测量仪表
B. 指示仪表
C. 差动保护
D. 微机保护
答案:C
4. 一般钳形电流表，不适用( )电流的测量。
A. 单相交流电路
B. 三相交流电路
C. 直流电路
D. 高压交流二次回路
答案:C
5. 在锅炉.金属容器.管道内等工作地点狭窄场所.应使用Ⅲ类工具或装设额定漏电动作电流不大于()，额定漏电动作时间不大于0.1S漏电保护器的Ⅱ类工具。
A. 30mA；
B. 15mA；
C. 10mA；
D. 6mA；
答案:B
6. 已知沟通电压的有效值为220V，则最大者是( )V。
A. 440
B. 311
C. 220
D. 127
答案:B
7. 凡在坠落高于基准面( )m及以上的高处进行的`作业，都应视作高处作业，在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作，高度超过()m时，应使用安全带。
A. 2，1.5
B. 2，2
C. 1.5，1.5
D. 1.5，2
答案:A
8. 高压断路器具有开断正常负荷和(  )的能力。
A. 过载
B. 过载.短路故障
C. 短路故障
答案:B
9. 《电力法》共计(  )。
A. 七十条
B. 七十五条
C. 八十条
D. 八十五条
答案:B
10. 10kV电缆终端头的带电部分离地面的距离应不小于(  )。
A. 1m
B. 1.5m
C. 2m
D. 2.5m
答案:D
11. 电伤是由电流的( )效应对人体所造成的伤害。
A. 热
B. 化学
C. 热.化学与机械
答案:C
12. 用指针式万用表R×1K档判断整流二极管时，二极管正反向电阻相差很大，而且红表笔端搭上某一端，黑表笔搭上另一端测试时的阻值较小，则二极管与红表笔相连的一端是( )。
A. 正极
B. 负极
C. 还不能确定
D. 用指针表无法判断二极管极性
答案:A
13. 在自动控制系统中，自整角机主要是用于测量(  )的特种电机。
A. 电流
B. 电压
C. 速度
D. 位移
答案:D
14. 谐波电压加于电容器两端时，由于电容器对谐波的阻抗很小，很容易发生(  )。
A. 过电流
B. 过电压
C. 过饱和
答案:A
15. 导体的绝缘电阻可用(  )来测量。
A. 欧姆表
B. 摇表
C. 电桥
D. 万用表
答案:C
16. 安装漏电保护器时，(  )线应穿过保护器的零序电流互感器。
A. N
B. PEN
C. PE
D. 接地
答案:A
17. 电压互感器二次回路允许有( )接地点。
A. 一个
B. 两个
C. 三个
答案:A
18. 交流接触器的电寿命约为机械寿命的( )倍。
A. 10
B. 1
C. 1/20
答案:C
19. 在摇测电容绝缘电阻时，在未断开摇表火线前，不得将摇表停下，为什么(  )。
A. 防止损坏电容
B. 防止人身触电
C. 防止损坏摇表
D. 影响测量数值
答案:C
20. 停电检修线路,应将所有(  )及联络断路器和隔离开关都拉开。
A. 断路器
B. 电源
C. 接地刀闸
D. 负荷
答案:A
21. 发现触电伤员呼吸，心跳停止时，应立即在现场用( )就地抢救，以支持呼吸和循环。
A. 紧急救护法
B. 人工呼吸法
C. 心肺复苏法
答案:C
22. 三相异步电动机的过载保护不能使用(  )热元件的热继电器。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
答案:A
23. 主令电器很多，其中有(  )。
A. 行程开关
B. 接触器
C. 热继电器
答案:A
24. 螺旋式熔断器的电源进线应接在( )。
A. 上端
B. 下端
C. 前端
答案:B
25. 防直击雷的接地电阻，对于第一类工业和第一类民用建筑物和构筑物，其大小不得小于( )Ω
A. 4
B. 10
C. 30
D. 50
答案:A
26. 导线的安全载流量和环境温度的关系是( )。
A. 环境温度越高，导线的安全载流量越大
B. 环境温度越高，导线的安全载流量越小
C. 环境温度越小，导线的安全载流量越大
D. 二者没关系
答案:B
27. 笼形异步电动机采用电阻降压启动时,启动次数( )。
A. 不宜太少
B. 不允许超过3次/小时
C. 不宜过于频繁
答案:C
28. 自耦变压器的特点之一是:一.二次绕组之间有(  )的连接。
A. 机械
B. 电气
C. 电子
D. 光纤
答案:B
29. 电压的单位是(  )。
A. Ω
B. V
C. U
D. R
答案:B
30. 手车式开关柜断路器手车在试验位置时摇不进的原因之一是( )。
A. 断路器在合闸位置
B. 断路器在分闸位置
C. 接地开关在分闸位置
答案:A
31. 设备编号中，罗马数字表示( )。
A. 设备顺序号
B. 设备数量
C. 安装单位编号
答案:C
32. 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为(  )Ω。
A. 500-1000
B. 800-1600
C. 1000-2000
D. 2000-2500
答案:C
33. 单相交流电路的有功功率计算公式P=(  )。
A. UICosφ
B. UIsinφ
C. UI
D. UI+UiCosφ
答案:A
34. 当停电检修的低压电网与运行的低压电网共用零线时，零线上(  )接地线。
A. 不装设
B. 装设
C. 随意
答案:B
35. 在6～10KV中性点不接地系统中，发生单相完全金属性接地时，非故障相的相电压将(  )。
A. 升高；
B. 升高不明显；
C. 升高倍；
D. 降低。
答案:C
36. 导线接头.控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓“接触不良”,其本质原因是(  )。
A. 触头.接触点电阻变化引发过电压
B. 触头接触点电阻变小
C. 触头.接触点电阻变大引起功耗增大
答案:C
37. 突然中断供电会造成经济较大损失.社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷属(  )负荷。
A. 一类
B. 二类
C. 三类
答案:B
38. 在任何电器设备进行检修前，必须先进行(  )，否则不准触及。
A. 悬挂标识牌
B. 验电
C. 装设接地线
D. 装设遮拦
答案:B
39. 从安全角度出发，配电线路停电应断开( )。
A. 闸刀开关
B. 漏电开关
C. 空气开关
D. 总开关
答案:A
40. 各点磁感应强度相同的是(  )。
A. 地球同经度线各点
B. 地球同纬度线各点
C. U型磁场四周
D. 条形磁场四周
答案:B
41. 异步电动机的定子铁芯由厚(  )mm表面有绝缘层的硅铁片叠压而成。
A. 0.35～0.5
B. 0.5～1
C. 1～1.5
D. 1.5～2
答案:A
42. 下列(  )归于根本安全用具。
A. 绝缘棒.绝缘夹钳
B. 绝缘手套.绝缘靴
C. 携带型接地线.临时遮栏
答案:A
43. 电力线路接地网中，垂直接地极的长度为(  )m。
A. 1
B. 2.5
C. 5
D. 10
答案:B
44. 通电导体在磁场中受力的大小与导体中电流(  )。
A. 成正比
B. 成反比
C. 无关
D. 相等
答案:A
45. 分压式偏置工作点稳定电路，当B=50时，自二20HA，1=1mA。若只更换B=100的晶体管，而其他参数不变，则么和化分别是(  )
A. 10uA,1mA
B. 20uA,2mA
C. 30uA,3mA
D. 40MA,4mA
答案:A
46. 停电操作应在断路器断开后进行，其顺序为(  )
A. 先拉线路侧刀闸，后拉母线侧刀闸
B. 先拉母线侧刀闸，后拉线路侧刀闸
C. 先拉哪一侧刀闸不要求
D. 视情况而定
答案:A
47. 触电时，电流通过人体电流的大小取决于外加电压和人体电阻，人体电阻还会随电压升高而(  )。
A. 降低
B. 不变
C. 升高
答案:A
48. 以下设备属于二次系统的是(  )。
A. 高压隔离开关
B. 断路器
C. 电流互感器
答案:C
49. 室内吊灯与地面的垂直距离，正常干燥场所的室内照明不应小于(  )。
A. 1m；
B. 1.5m；
C. 2m；
D. 2.2m；
答案:D
50. 在三相系统中，电器和母线的电动稳定性采用(  )来校验。
A. 三相短路稳态电流
B. 三相短路平均电流
C. 三相短路冲击电流
D. 三相短路瞬时电流
答案:C
51. 三极管的fα高于等于(  )为高频管。
A. 1MHz
B. 2MHz
C. 3MHz
D. 4MHz
答案:C
52. 锉刀很脆，(  )当撬棒或锤子使用。
A. 可以
B. 许可
C. 能
D. 不能
答案:D
53. 下列( )是保证电气安全的组织措施
A. 工作许可制度
B. 停电
C. 悬挂接地线
答案:A
54. 在值班期间需要移开或越过遮栏时(  )
A. 必须有领导在场
B. 必须先停电
C. 必须有监护人在场
答案:C
55. 对于交联聚乙烯绝缘电缆，由于导体表面的毛刺和突起.绝缘层中杂质等形成绝缘层中电场分布畸变，导致绝缘树枝状老化的现象，称为( )。
A. 水树枝
B. 电树枝
C. 电化树枝
答案:B
56. 电缆中间接头连接点的接触电阻应不大于同长度申阻值的(  )倍.
A. 0.5
B. 1.2
C. 2.O
D. 2.4
答案:B
57. KYN××800-10型高压开关柜的专用摇把(  )转动矩形螺杆时，可使小车向后移动。
A. 顺时针
B. 逆时针
C. 不动
答案:B
58. 用2.5kV兆欧表测量半绝缘电压互感器的绝缘电阻时，要求其绝缘电阻不小于( )。
A. 10MΩ／kV；
B. 1MΩ／kV；
C. 500MΩ；
D. 2MΩ。
答案:B
59. 两个正弦量为1-36319014+120*)V,u-3656n(628+30*)V,则有()。
A. u1超前u290°
B. u2比u1超前90°
C. 不能判断相位差
答案:C
60. 磁铝母线的型号为( )。
A. TMY
B. LMY
C. TMR
D. LMR
答案:D
61. 低压带电工作，带电拆.搭弓子线时，应在专人(  )下进行，并应戴防护目镜，使用绝缘工具，尽量避开阳光直射。
A. 陪护；
B. 监护；
C. 帮助；
D. 协助；
答案:B
62. 防雷接地的基本原理是( )。
A. 过电压保护
B. 为雷电流泄入大地形成通道
C. 保护电气设备
D. 消除电感电压
答案:B
63. 对气体放电灯供电的三相四线制照明体系，其零线截面应为相线的( )
A. 50%
B. 100%
C. 150%
D. 200%
答案:B
64. 导线穿越楼板时，应将导线穿入钢管或塑料管内保护，保护管上断口距地面不应小于(  )，下端口到楼板下出口为止。
A. 2m；
B. 3m；
C. 4m；
D. 8m；
答案:A
65. 低压带电作业时，(  )
A. 既要带绝缘手套又要有人监护
B. 戴绝缘手套不要有人监护
C. 有人监护不必带绝缘手套
答案:A
66. 并列放置的配电柜调整结束后，其水平误差不得大于(  )。
A. 1／1000
B. 1.5／1000
C. 2／1000
D. 3／1000
答案:A
67. 屋顶上单支避雷针的保护范围可按保护角( )确定。
A. 60°
B. 45°
C. 30°
答案:A
68. 由误差测量装置的最小分度值所引起的测量误差，不得大于被检电流互感器允许误差的( )。
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