必须”，反面词采用“严禁”。2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：正面词采用“应”，反面词采用
上一个通向相邻防火分区的防火门作为第二安全出口，但每个防火分区应有一个直通室外的安全出口。地下商业建
.4末端试水装置（1）每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直
住楼business－livingbuilding底部商业营业厅与居住建筑组成的多层或高层建筑。商业
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1  总 则1一般规定1建筑中的防烟可采用机械加压送风防烟或可开启外窗的自然排烟方式。2下列部位应设置防烟系统：
阀位的锁具。（3）湿式系统一个报警阀组控制的喷头数不宜超过800只。（4）每个报警阀组供水的最高与最
3.26.3.3商业建筑中室内敞开楼梯、自动扶梯、自动步道和电梯，不应作为安全疏散设施，且不得计入疏
援窗（含阳台），其间隔不宜大于40m；每扇窗的面积不应小于1.00m2，且其净宽不应小于0.90m，




1.0.1  为了防止和减少火灾的危害，保护人身和财产的安全，结合我省商业建筑
发展状况，制定本规范。
1.0.2  各类商业建筑的防火设计，必须遵循“预防为主，防消结合”的消防工作
方针。立足自防自救，采用可靠的防火措施，做到安全适用、技术先进、 经济合理。
1.0.3 本规范适用于全省新建、扩建和改建的商业建筑。
1.0.4  商业建筑的内部装修设计应执行《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222
的规定。
1.0.5  商业建筑的防火设计除执行本规范的规定外，尚应符合国家现行有关标准
的规定 。


2  术 语


2.0.1 商业建筑  commercial  building
为人们进行商业活动提供空间场所的建筑类型之统称。通常由营业厅和辅 助用房组成。
2.0.2  营业厅  sales  area
商业建筑中进行商品销售活动的主要使用空间。
2.0.3  柜架式营业厅  shelf－type sales area
营业厅内无固定隔断，采用柜台、货架等展示商品的销售方式。
2.0.4  商铺式营业厅 mall－type sales area
营业厅内采用隔断将其空间分成若干个独立商铺。
2.0.5  安全出口  safety exit
供人员安全疏散至直通室外的各类楼梯的出口和直通其它室内外安全区域 的出口。
2.0.6 疏散通道 passage for evacuation
用于人员疏散通行至安全出口或相邻防火分区的通道。
2.0.7 避难通道 passage for fire－protection
设置有防烟等设施，用于人员安全通行至室外出口的疏散通道。
2.0.8  安全疏散通道  safety passage for evacuation
直接连接首层楼梯（ 间）到室外出口的通道。
2.0.9 疏散集散区  evacuation buffer zone
商业营业厅内疏散走道通向安全出口的缓冲、集散区域。
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政给水管网相接处应安装倒流防止器。当接自二次供水生活给水管网时，应在连接处设置管道倒流防止器。2选用
。设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。内部装修设计符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB5
荧光高压汞灯（包括电感镇流器）等不应直接安装在可燃装修材料或可燃构件上。11.2.6为防止配电线路绝
5米。当商铺位于袋形走廊两侧或尽端时，商铺疏散出口到非封闭楼梯间距离为20米。6.5.3商业建筑多层



2.0.10


2.0.11


2.0.12


2.0.13






2.0.14




2.0.15




2.0.16


2.0.17
















敞开楼梯  open stair
楼梯不用建筑构件封闭，敞开在使用空间中的楼梯。
敞开楼梯间  open staircase
楼梯的进入端敞开，其它三个面用建筑构件封闭的楼梯间。
封闭楼梯间  enclosed staircase
用建筑构配件封闭，能防止烟气和热气进入的楼梯间。
防烟楼梯间  enclosed staircase
在楼梯间入口处设有防烟前室，或设有专供排烟用的阳台、凹廊等，且通 向前室和楼梯间的门均为乙级防火门的楼梯间。如在防火墙上此门应为甲 级防火门。
防火分区 fire compartment
在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其它防火分隔设施分隔而成，能在一 定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。
防烟分区 smoke bay
在建筑内部屋顶或顶板、吊顶下采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形 成的具有一定蓄烟能力的空间。
商住楼 business－living building
底部商业营业厅与居住建筑组成的多层或高层建筑。
商业服务网点  commercial serving cubby
居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、 储 蓄所、 理发店等小型营业性用房。该防火单元建筑面积不超过 300M2 ，采 用耐火极限不低于 1.50h 的楼板和耐火极限不低于2.00h 且无门窗洞口的隔 墙与居住部分及其它用房完全分隔，其安全出口、 疏散楼梯与居住部分的 安全出口、 疏散楼梯应分别独立设置。
防火隔间有什么要求应明确。






3  商业建筑规模分类和耐火等级


3.1 商业建筑规模分类


3.1.1  商业建筑的规模，按建筑面积应分为特大型、大型、中型、小型，应符合 表 3.1.1 的规定。


商业建筑规模分类  表 3.1.1
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5.0m和小于10米，且不应设置妨碍消防车作业的障碍物。2环形消防车道至少应有两处与其它车道连通，消
用于人员疏散通行至安全出口或相邻防火分区的通道。2.0.7避难通道passageforfire－pr
总建筑面积大于6000m2的商业建筑；建筑面积大于500m2的地下或半地下商业；商业建筑内净高大于2
bay在建筑内部屋顶或顶板、吊顶下采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的具有一定蓄烟能力的空间。商

 (
规模
特大型
大
  
型
中
  
型
小
  
型
商业建筑总建筑面积（
m
2
 
）
>30000
15000~30000
3000~15000
<3000
任一楼层商业建筑面积（
m
2
 
）
>10000
>5000
>1000
)




3.1.2  商业建筑通常由营业和辅助用房（包括临时仓储部分）二部分组成，各自 所占比例按其业态和商业建筑所处的地段来决定。


3.2 耐火等级


3.2.1  特大型、大型商业建筑的耐火等级应为一级耐火等级，单层的大型商业建 筑可为二级耐火等级。
3.2.2  中型、小型商店和菜市场应为二级耐火等级，当层数不超过二层和设置在 多层建筑中的一、二层时可为三级耐火等级。
3.2.3  当菜市场为独立建造的单层建筑时，防火分区最大允许建筑面积小于 600 m2 时，其耐火等级可为四级。
3.2.4  地下、半地下商业建筑的耐火等级均应为一级耐火等级。
3.2.5  商业建筑不同耐火等级建筑物相应构件的燃烧性能和耐火极限不应低于表
3.2.5 的规定。
表 3.2.5   商业建筑物构件的燃烧性能和耐火极限（h）
 (
燃烧性能和耐
 
火极限
构件名称
防火墙
承重墙
墙
    
非承重外墙
楼梯间的墙
电梯井的墙
疏散走道两
侧的隔墙
一级
不燃烧体
3.00
不燃烧体
3.00
不燃烧体
1.00
不燃烧体
2.00
不燃烧体
1.00
耐
   
火
二级
不燃烧体
3.00
不燃烧体
2.50
不燃烧体
1.00
不燃烧体
2.00
不燃烧体
1.00
等
   
级
三级
不燃烧体
3.00
不燃烧体
2.00
不燃烧体
0.50
不燃烧体
1.50
不燃烧体
0.50
四级
不燃烧体
3.00
难燃烧体
0.50
燃烧体
难燃烧体
 
0.50
难燃烧体
 
0.25
)
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小型商业用房安全疏散要求248.3.1小型商业用房所采用的敞开楼梯间或封闭楼梯间应能天然采光和自然通
置。4大型商业建筑的消防电梯不应与其相邻或上部的住宅楼建筑部分混用。5消防电梯的设置应符合现行国家标
棚下突出不小于0.5m的梁划分防烟分区。5.7.3中庭应划分独立的防烟分区。6安全疏散6.1商业建筑
。6.5.2高层裙房和多层建筑内的商业营业厅当采用商铺式营业区域的布局方式时，商铺营业厅中疏散走道与

 (
房间隔墙
柱
梁
楼板
屋顶承重构件
疏散楼梯
吊顶（包括吊顶櫊栅）
不燃烧体
0.75
不燃烧体
3.00
不燃烧体
2.00
不燃烧体
1.50
不燃烧体
1.50
不燃烧体
1.50
不燃烧体
0.25
不燃烧体
 
0.50
不燃烧体
 
2.50
不燃烧体
 
1.50
不燃烧体
 
1.00
不燃烧体
 
1.00
不燃烧体
 
1.00
难燃烧体
 
0.25
难燃烧体
 
0.50
不燃烧体
 
2.00
不燃烧体
 
1.00
不燃烧体
 
0.50
不燃烧体
 
0.50
不燃烧体
 
0.50
难燃烧体
 
0.15
难燃烧体
 
0.25
难燃烧体
 
0.50
难燃烧体
 
0.50
燃烧体
燃烧体
燃烧体
燃烧体
)
注：耐火等级为一、二、三级的商业建筑不应采用木柱承重，以木柱承重且 以难燃烧材料作为墙体的商业建筑，其耐火等级应按四级确定。

3.2.6  高层商业建筑内存放可燃物（火灾危险性为丙类）的平均重量超过 200kg/M 2 的房间，当不设自动灭火系统时，其柱、梁、楼板和墙的耐火极限应按表
3.2.5 的规定提高 0.5h。
4  总平面布局和平面布置




4.1 总平面布局规定
4.1.1  商业建筑的总平面布局， 应根据商业建筑的规模、业态和城市规划的要求， 合理确定其位置、防火间距、消防车道和消防水源等。
4.1.2  商业建筑的基地应符合下列规定：
1  基地应与城市道路相邻接，  否则应设基地道路并与城市道路相连接，基地道 路应有 4 米以上的宽度，以满足人员疏散和消防扑救的要求。
2  中型及中型以上的商业建筑应有不少于两个面的出入口与城市道路相邻接；或 基地应有不小于 1/6 周边长度和建筑物不少于两个出入口与一个面的城市道路相 邻接。
2  大型、特大型商业建筑的主要出入口前，应按当地规划部门的要求留有适当的 集散场地，且集散场地应直接临接城市道路， 避免对城市正常交通的影响。
4.1.3  商业建筑不宜设在有火灾危险性为甲、乙类厂（库）房和甲、乙、丙类液 体和气体储罐以及可燃材料堆场附近。
4.1.4  设在商业建筑内的汽车库，应按现行国家标准《汽车库、修车库、停车场
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水间、可燃材料储藏室、垃圾道；5楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物；6楼梯间内不应敷设甲、乙
5.0m和小于10米，且不应设置妨碍消防车作业的障碍物。2环形消防车道至少应有两处与其它车道连通，消
列规定：1消防车道（包括穿过建筑的消防车道）的净宽度和净空高度均不应小于4m。距商业建筑的外墙宜大于
不燃烧或难燃烧材料装修时，防火分区的允许最大建筑面积为4000m2。105.3.3当高层建筑与裙房之

设计防火规范》（ GB50067）的有关规定执行。


4.2 防火间距


4.2.1  商业建筑与相邻民用建筑之间的防火间距应符合表 4.2.1 的规定。
表 4.2.1 商业建筑与相邻民用建筑之间的防火间距（ m）
 (
建筑类别
一、二级
 
三级
   
四级
高层商业建筑
高层商业建筑裙房
其它民用建筑
耐火等级
高层建筑
高层建
四级
     
筑
9
       
9
       
6
10
      
11
       
7
12
       
14
       
9
一、二级
6
7
9
三级
7
8
10
9
6
多层商
业建筑
耐
 
火
 
等
 
级
裙房
13
14
11
9
6
9
9
7
)
注：当建筑外墙采取必要的防火措施后，其防火间距可按《建筑设计防火规范》 （GB50016-200 [image: ] 第 5.2.1 条和《高层民用建筑设计防火规范》（ GB50045-95）第  4.2.2 ，4.2.3 ，4.2.4 条适当减少或贴邻。
4.2.2 特大型多层商业建筑与高层建筑的防火间距至少应满足 13 米， 与高层建筑 的裙房和多层民用建筑的间距至少应满足 9 米。
4.2.3  商业建筑与厂（库）房等其它类建筑、储罐以及可燃材料堆场的防火间距  应按《建筑设计防火规范》（ GB50016）和《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045） 的相关要求执行。
4.3 消防车道


4.3.1  消防车道的设置要求：
1  特大型商业建筑必须设置环形消防车道。
2  高层商业建筑和大型多层商业建筑的周围，应设环形消防车道。当设环形消防 车道有困难时，可沿商业建筑的两个长边设置消防车道。
3  当未设置环形消防车道，且沿街长度超过 150m或总长度超过 220m时，应在适 中的位置设置穿过建筑的消防车道。
4  有封闭内院的商业建筑沿街时，应设置连通街道和内院的人行通道（可利用楼 梯间），其间距不宜超过 80m。
5  商业建筑的封闭内院， 当其短边长度超过 24m时， 宜设有进入内院的消防车道。
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点至最近安全出口的直线距离不宜超过30米。当室内全部设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散距离可以增加到
98等有关国家规范规定的加压送风量不一致时,应采用其中较大值。注：1,当前室或楼梯间只有1层或2层需
物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。卤钨灯和额定功率大于100W的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯
；或基地应有不小于1/6周边长度和建筑物不少于两个出入口与一个面的城市道路相邻接。2大型、特大型商业

6  室外步行街长度不宜大于 500m，并宜在每间距小于 160m处设横穿该街区的消 防车道。
4.3.2  消防车道应符合下列规定：
1  消防车道（包括穿过建筑的消防车道）的净宽度和净空高度均不应小于 4m。距 商业建筑的外墙宜大于  5.0m 和小于 10 米，且不应设置妨碍消防车作业的障碍物。
2  环形消防车道至少应有两处与其它车道连通，消防车道的最小转弯半径不得小 于 8M。尽端式消防车道应设置回车道或回车场。回车场的面积不应小于 12.0m × 12.0m ；供大型消防车使用时，不宜小于 18.0m ×18.0m。
3  消防车道路面（包括消防扑救场地）以下管道、暗沟等，应能承受大型消防车 的压力。
4  消防车道可与交通运输道路结合设置，为运输需要而设置必要的设施时，首先 必须满足消防车通行与停靠的要求。
5  供消防车取水的天然水源和消防水池附近应设置消防车道。
4.3.3  特大型商业建筑和高层商业建筑应结合消防车道设置建筑的一个长边或 周边长度的1/4 ，且不小于一个长边长度的消防扑救面，消防扑救面应符合下列规 定：
1  消防扑救面一侧裙房、门厅和建筑突出物其进深不应大于 4m。
2  消防扑救面范围内应设有商业建筑的主要疏散楼梯和消防电梯的出入口。
3  消防扑救面外墙不宜设计大面积的玻璃幕墙。 玻璃幕墙底部出入口处应采取设 置雨篷等防止玻璃坠落伤人的安全措施。
4.3.4  消防扑救面一侧应设置室外消防扑救场地，消防扑救场地应符合下列规 定：
1  消防扑救场地的长度不得小于15 米， 进深不应小于8 米， 离建筑外墙边的距 离不宜小于5 米。
2  消防扑救场地的坡度不应大于3%。
3  消防扑救场地不应布置有任何架空线缆、高大树木、室外停车场和妨碍消防扑 救的障碍物。


4.4 平面布置


4.4.1  综合性建筑的商店部分应采用隔墙和非燃烧体楼板与其它建筑部分隔开； 商店部分的安全出口应与其它建筑部分隔开。如因疏散距离过长需要借用除住宅 外其它部位的楼梯间时，应在楼梯间设置甲级防火门。其疏散通道宽度和疏散门 宽度不应重复计入商店建筑部分总安全出口宽度。
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散通道。11.3.2建筑内消防应急照明照度应符合下列规定：疏散通道的地面最低水平照度不应低于1.0L
otection设置有防烟等设施，用于人员安全通行至室外出口的疏散通道。2.0.8安全疏散通道saf
于100℃时，不应小于100mm或采用不燃材料隔热。当温度小于等于100℃时，不应小于50mm。2建
筑商铺式营业区域里，当安全出口之间的走道为敞开式外廊时，商铺疏散门至安全出口的最大距离可为45米。二

4.4.2  商业建筑内的儿童活动场所应设置在首层或二、三层，且不应贴临厨房、 电器等设备用房。当儿童活动场所建筑面积大于 2500  时，宜设置单独的安全出 口。
4.4.3  商品、货柜和广告条幅的设置不得影响室内消火栓、灭火器具、水喷淋喷 头、机械排烟口、自然排烟窗、火灾探测器和手动火灾报警按钮、应急照明、疏 散指示等室内消防设施的使用。
4.4.4  建筑外墙室外大型广告牌和条幅的设置不得影响室内的自然排烟和建筑 物的消防扑救。广告牌和条幅宜采用难燃材料，并易于破拆。
4.4.5  中型及中型以上商业建筑内不得使用、储存液化石油气钢瓶（气罐），不 得储存易燃、易爆化学危险品。商住楼中的商业用房和地下商店不应经营、使用 和储存火灾危险为甲、乙类储存物品属性的商品。
4.4.6  商业建筑内使用燃油、燃气的厨房宜靠外墙布置，并应采用隔墙与其它部 位分隔。敞开式的食品加工区宜采用电能加热设施。
4.4.7  商业建筑消防控制中心宜靠近消防扑救场地布置，应设在首层或负一层， 并设直通室外的安全出口。




5. 防火防烟分区


5.1 防火分区的一般规定


5.1.1 商业建筑的防火分区应根据建筑规模、建筑类型综合考虑。尽量做到不同 使用功能相分开、不同商品种类相分开、经营场所与辅助用房相分开、火灾危险 性大的场所与火灾危险性相对弱的场所相分开。
5.1.2 防火分区之间应采用防火墙进行分隔。 当设置防火墙确有困难时， 可采用 防火卷帘、防火分隔水幕等分隔。


5.2 多层商业建筑防火分区



5.2.1 多层商业建筑防火分区不应超过表 5.2.1 的规定
每个防火分区允许最大建筑面积  表 5.2.1
 (
建筑类别
  
耐火等级
  
最多允许层
   
防火分区的最大
         
备
         
注
)
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建筑面积不大于300m2，其外墙开口部位的上方未设置宽度不小于1.0m的不燃烧体防火挑檐或与上面住宅
板耐火极限不低于1.5h。8.2.2小型商业用房设置在居住建筑底部和其它建筑底部，应采用防火墙和耐火
个安全出口，其相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于165.0m。6.4.2高层裙房和多层建
不燃性电缆时，可直接明敷；宜与其它配电线路分开敷设，当敷设在同一井沟时，宜分别布置在井沟的两侧；当采

 (
多层建筑
一、二级
三级
四级
数（或高度）
建筑高度不
 
超过
 
24M
五层
一层
允许建筑面积
 
M
2
2500
1200
600
独立建造时不应超过
 
2
 
层，
  
与其它建筑合建时不应设置在
三层及三层以上楼层
仅适合于菜市场
)
注： 设有自动灭火系统的防火分区， 其允许最大建筑面积可按本表增加 1.0 倍；当局部设置自动灭火系统，增加面积可按该局部面积的 1.0 倍计算。
5.2.2 当符合下列条件时，单层或多层商业建筑的首层营业厅每个防火分区最大 允许建筑面积为 10000㎡：
1、建筑耐火等级应为一、二级。
2、按规定设置自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和排烟设施。
3、内部装修设计符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222的 规定。


5.3  高层商业建筑防火分区



5.3.1 高层商业建筑防火分区不应超过表 5.3.1 的规定
每个防火分区的允许最大建筑面积  表 5.3.1
 (
建筑类别
一类建筑
二类建筑
每个防火分区建筑面积（
 
m
2
 
）
1000
1500
)
注： 设有自动灭火系统的防火分区， 其允许最大建筑面积可按本表增加 1.0 倍；当局部设置自动灭火系统，增加面积可按该局部面积的 1.0 倍计算。
5.3.2 高层商业建筑中的营业厅及高层建筑中的商业营业厅，当设有自动喷水灭 火系统和火灾自动报警系统，且采用不燃烧或难燃烧材料装修时，防火分区的允 许最大建筑面积为4000m2。
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良好的自然通风或独立的机械通风设施，且其空气不应循环使用。3排除含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物
排烟防火阀，该阀应与排烟风机连锁，当该阀关闭时，排烟风机应能停止运转。4排烟风机宜设计在建筑物的顶部
3.2.4地下、半地下商业建筑的耐火等级均应为一级耐火等级。3.2.5商业建筑不同耐火等级建筑物相应
2通向封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启；3封闭楼梯间靠外墙每五层内可开启外窗总面积

5.3.3 当高层建筑与裙房之间设有防火墙等防火分隔设施时，其裙房的商业建筑 防火分区允许最大建筑面积不应大于 2500㎡。当设有自动喷水灭火系统时，防火 分区允许最大建筑面积可增加 1.0 倍。


5.4 地下商业建筑防火分区



5.4.1 地下商业建筑营业厅不应设置在地下三层及三层以下。
5.4.2 地下商业建筑不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商 品。
5.4.3 地下商业建筑应设置防烟和排烟设施。
5.4.4 地下、 半地下商业建筑每个防火分区的最大允许建筑面积为 500㎡。 当符 合下列条件时，其营业厅每个防火分区的最大允许建筑面积为 2000㎡。
1、设置自动灭火系统和火灾自动报警系统。
2、内部装修设计符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222的 规定。
5.4.5 当地下商店总建筑面积大于 20000㎡时，应采用防火墙分隔, 且防火墙上 不应开设门窗洞口。相邻区域确需局部连通时，应选择采取下列措施进行防火分 隔。
1、  设置下沉式广场等室外开敞空间。
1）  该室外开敞空间的设置应能防止相邻区域的火灾蔓延和便于安全疏
散。不应布置任何经营性商业设施。                                2 ）下沉式广场的短边尺寸不应小于 13.0m 且最小使用面积不应小于 180  。 3 ）应设置不少于一座宽度不小于 2.0m 直通地面的室外疏散楼梯。          4 ）开向下沉式广场的门应为甲级防火门并可计入疏散总宽度，但该宽度不得
超过通向下沉式广场各防火分区总人数一半的计算值。
2、  设置避难走道。
1）  避难走道与相邻防火分区间的墙及前室隔墙应为实体防火墙， 各防火 分区进入避难走道处应设置面积不小于 12 ㎡的防烟前室，前室内分别设 置火灾时能自行关闭的常开式甲级防火门。
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可开启外窗面积不小于该房间面积的2%。3可开启外窗应设置在排烟区域的顶部或外墙，并应有方便开启的装置
以下管道、暗沟等，应能承受大型消防车的压力。4消防车道可与交通运输道路结合设置，为运输需要而设置必要
烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm；当明敷时（包括敷设在吊顶内），应穿金属管或封闭式金属线槽，并
末一级配电箱处设置自动切换装置。11.1.7设置在同一防火分区内的防排烟设备、消防排水泵等设备，当其

2）  避难走道直通地面的出口不应少于两个，并应设置在不同方向。
3）  避难走道净宽度不应小于设计容纳人数最多的一个防火分区通向避难 走道各安全出口最小净宽度之和。
4）  避难走道各部分的装修材料燃烧性能等级必须为 A级。
5）  避难走道的防烟、消火栓设置、火灾应急照明等应符合现行国家标准 “人民防空工程技术防火规范”GB50098的有关规定。
3、  设置防火隔间。
1）  防火隔间内不应布置任何经营性商业设施。
2）  防火隔间的墙应为实体防火墙，在隔间的相邻区域分别设置火灾时能 自行关闭的常开式甲级防火门。
3）  常开式甲级防火门洞口宽度不应大于 2.4m ，防火隔间相邻区域间距不 应小于 5m。



4、   设置防烟楼梯间： 该防烟楼梯间及前室的门应为火灾时能自行关闭的常开 式甲级防火门。



5.5 商业建筑连通空间的防火分区



5.5.1 商业建筑内设有上下层空间相连通的走廊、敞开楼梯、 自动扶梯等开口部 位时，应按上下连通层作为一个防火分区， 其允许最大建筑面积之和不应超过第
5.2 、第 5.3 、第 5.4 节的规定。 当上下开口部位设有耐火极限大于 3.00h 的防火 卷帘或水幕等分隔设施时， 其面积可不叠加计算。
5.5.2 商业建筑内设置中庭时，其防火分区面积应按上、 下层连通的面积叠加计 算。当符合下列条件时，上下层面积可不叠加计算。
1、房间与中庭相通的开口部位应设置能自行关闭的甲级防火门窗；
2、与中庭相通的过厅、通道等处应设置常开甲级防火门或防火卷帘；防火门 或防火卷帘应能在火灾时自动关闭或降落。 防火卷帘的设置应符合本规范第 7.3.2  条的规定。
3、高层商业建筑中庭每层回廊按规定设有自动喷水灭火系统及火灾自动报警
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面积的玻璃幕墙。玻璃幕墙底部出入口处应采取设置雨篷等防止玻璃坠落伤人的安全措施。4.3.4消防扑救面
过25m。9.2.3商业建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。室内、外消火栓给水系统的用
墙灭火救援窗与屋顶临时避难平台设置要求7.1.1大、中型以上商业建筑的外墙三层以上应在每层设置灭火救
0m的商业建筑不应小于13m。设有室内消火栓的建筑，应在平屋顶上或通向屋顶的最高楼梯间内设置带有压力

系统。
4、中庭应设置排烟设施。
5.5.3 商业建筑的内院或天井短边尺寸小于本规范防火间距的要求时，其防火分 区面积应按上下层叠加计算；当超过防火分区的允许最大建筑面积时，应采取防 火分隔措施。
5.5.4 当通过连廊将两栋及以上商业建筑连为一体，建筑之间的最小距离小于 本规范防火间距的要求时，其防火分区面积应将经由连廊相连的数座建筑整体按 一座建筑确定，当超过防火分区的允许最大建筑面积时，应划分防火分区。


5.6 营业厅与仓库的防火分隔



5.6.1商业建筑中营业厅与仓库应有防火分隔，地上面积大于 100m2 小于 500 m2 或地下面积大于 50m2 小于 200 m2 的仓库（含冷库），应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和 1.00h 的楼板与其他部位进行分隔，隔墙上的门应采用乙级防火门。
5.6.2 附设在商业建筑内的仓库面积不应超过该层总建筑面积的 10%，且每个仓 库隔间的建筑面积地上不应超过 500 m2 地下不应超过 200 m2。


5.7  防烟分区



5.7.1 每个防烟分区不宜大于 500  ，防烟分区不应跨越防火分区。
5.7.2设置排烟设施的走道、净高不超过 6.00m 的房间，应采用挡烟垂壁、隔墙 或从顶棚下突出不小于 0.5m 的梁划分防烟分区。
5.7.3中庭应划分独立的防烟分区。

6 安全疏散


6.1 商业建筑营业部分面积计算


6.1.1 商业建筑营业部分的面积，按各层建筑面积为基数（应以商业建筑的每层营业 面积和辅助面积组合构成），各层的营业面积应根据商业业态不同和规模不同确定比
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隔墙和楼板7.2.1综合性建筑的商业部分应采用耐火极限不低于3.00h的防火墙和耐火极限不低于1.5
0h的非燃烧体楼板与其它功能的建筑部分隔开。7.2.2当商业建筑内设有厨房及有关加工作坊时，其与相邻
《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）第4.2.2，4.2.3，4.2.4条适当减少或
防火墙上此门应为甲级防火门。防火分区firecompartment在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其

例关系，按下列公式经计算确定。
每层营业厅计算面积 = 每层总建筑面积×规模修正系数 K1×业态修正系数 K2 6.1.2 当建筑采用一、二级耐火等级时，规模修正系数 K1 可以按 6.1.2 表取值。
商业建筑规模修正系数值   表 6.1.2
 (
楼层商业总建筑面积（平方米）
             
K1
＜
 
1000
 
（小型）
                   
70%
1000
 
～
 
5000
 
（中
 
型）
                
60%
＞
5000
 
(
大、特大型
)
                 
50%
地下室部分
                     
70%
)
注：独立防火分区且独立安全出口的办公及仓库不计入楼层商业总建筑面积计算中
6.1.3 当建筑采用一、二级耐火等级时，业态修正系数 K2可以按 6.1.3 表取值。
商业建筑业态修正系数值   表 6.1.3
 (
营业厅经营内容
大中型百货商店、商场、专卖店、菜场。
   
和设计时无法确认经营内容的其他类商业建筑
家居超市、超级市场、仓储式超市
大件家具、建材、陶瓷市场、
非机动车卖场
K2
0.85
（
0.9
）
0.80
（
0.9
）
0.40
（
0.6
）
)
（）里面的修正系数 K2为地下商业建筑的业态修正系数值


6.2 商业建筑营业部分顾客人数的计算



6.2.1 各层营业厅疏散人数应根据业态不同和规模不同及所处楼层不同按下列公式经 计算确定：
每层营业厅疏散人数 = 每层营业厅面积×商业营业厅的不同楼层疏散人数换算系数
6.2.2 商业营业厅内疏散人数换算系数应按表 6.2.2 取值
商业营业厅内疏散人数换算系数（人/ ㎡）   表 6.2.2
 (
楼层位置
   
地下二层
      
地下一层
      
地上第三层
     
地上第四层
)
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算系数（人/㎡）表6.2.2146.3商业建筑营业部分疏散宽度的计算6.3.1营业部分的安全出口、疏
于4m。2消防扑救面范围内应设有商业建筑的主要疏散楼梯和消防电梯的出入口。3消防扑救面外墙不宜设计大
短边尺寸小于本规范防火间距的要求时，其防火分区面积应按上下层叠加计算；当超过防火分区的允许最大建筑面
散通道。11.3.2建筑内消防应急照明照度应符合下列规定：疏散通道的地面最低水平照度不应低于1.0L

 (
地上第一、二层
0.85
及四层以上各层
0.60
换算系数
     
0.80
0.77
)

6.3 商业建筑营业部分疏散宽度的计算


6.3.1 营业部分的安全出口、疏散走道、疏散楼梯梯段以及房间门的各自宽度应按下 列规定经过计算确定。
疏散总宽度=每层营业厅疏散人数×不同楼层疏散净宽度指标
6.3.2 疏散走道安全出口、疏散楼梯应按通过人数每 100人净宽度为单位计算，并不 小于表 6.3.2 疏散宽度指标。
疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每 100人的净宽度（ m）     表 6.3.2
 (
楼
 
层
 
位
 
置
地上一、二层
地上三层
地上四层及四层以上各层
与地面出入口地面的高差不
超过
 
10m
的地下建筑
与地面出入口地面的高差超
过
 
10m
的地下建筑
一、二级
 
0.65
0.75
1.00
0.75
1.00
耐
  
火
  
等
  
级
 
三级
0.75
1.00
1.25
——
——
四级
1.00
——
 
——
——
——
)
6.3.3 商业建筑中室内敞开楼梯、自动扶梯、自动步道和电梯，不应作为安全疏散设 施，且不得计入疏散宽度。
6.3.4 首层外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算确定，不供楼 上人员疏散的外门，可按本层人数计算确定。
6.3.5 当各层人数不等时， 疏散楼梯的有效总宽度及其前室安全出口总宽度可分层计 算，地上建筑中下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算；地下建筑中 上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算。
6.3.6 商业营业部分的安全出口前应设疏散集散区，其长度、宽度均不应小于 3m。且 在其范围内不应布置影响人员疏散的设施和商品、广告。
6.3.7 大、 中型超市营业厅的收银区宜靠近安全出口处设置， 收银区的闸机在火灾时应 全部自动开放。在收银区两侧应设置疏散通道，其宽度不应小于 3m。
6.3.8 超市营业厅、仓储式超市的疏散通道净宽应符合表 6.3.8 的规定。
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、丙类液体管道，不应敷设可燃气体管道。7楼梯间和前室的门应向疏散方向开启，并不应占用楼梯间和前室的疏
自动喷水灭火系统设计规范》第10章的规定。10防烟，排烟与采暖通风空气调节10.1防烟设计10.1.
隔断将其空间分成若干个独立商铺。2.0.5安全出口safetyexit供人员安全疏散至直通室外的各类
x；楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0Lx；消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、变（配）电室

表 6.3.8

 (
通
 
道
 
位
 
置
单侧设置货架的通道
双侧平行设置货架的通道
与货架区相垂直的通道
货架区与闸机之间的通道
闸机与通向安全出口之间通道
最小净宽度（
m
）
1.30
2.00
2.50
3.00
3.00
)


6.3.9 百货商店、商场小商品市场、大件商品市场的营业通道净宽，应符合 6.3.9 表的


规定。


表 6.3.9


 (
通
 
道
 
位
 
置
单侧设置柜台或陈列窗的通道
双侧设置柜台的通道
主
  
通
  
道
最小净宽度（
m
）
1.50
2.20
3.00
)
6.3.10 设有固定铺位的大件商品商场、专卖专业商店和购物广场，疏散通道净宽度应 符合表 6.3.10。
表 6.3.10
 (
通
 
道
 
位
 
置
单侧设置店铺的通道
双侧设置店铺的通道
主
  
通
  
道
最小净宽度（
m
）
2.20
2.80
3.00
)
6.3.11 疏散通道两侧的地面上应设置标明疏散通道的明显的固定标识。疏散通道上不 得设置固定的或流动的货摊和货柜，不得堆放货物和其它与疏散无关的设施。
6.3.12 疏散走道宜分为主通道、次通道、辅助通道，并减少曲折，走道内不应设置门 槛、阶梯，突出地面的构件。






6.4 商业建筑营业部分安全出口数量要求
6.4.1 一般规定
商业建筑营业部分的安全出口应分散布置， 每个防火分区、 一个防火分区的每个楼层， 至少应有两个安全出口，其相邻两个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于
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业建筑消防控制中心宜靠近消防扑救场地布置，应设在首层或负一层，并设直通室外的安全出口。5.防火防烟分
；当设置在外墙上时，其设置高度不应低于室内高度的1/2，并应沿火灾气流方向开启；自然排烟口距该防烟分
火灾报警按钮、应急照明、疏散指示等室内消防设施的使用。4.4.4建筑外墙室外大型广告牌和条幅的设置不
h）5注：耐火等级为一、二、三级的商业建筑不应采用木柱承重，以木柱承重且以难燃烧材料作为墙体的商业建

5.0m。
6.4.2 高层裙房和多层建筑内的商铺位于二个安全出口之间，当其建筑面积不超过 120m2，可设置一个疏散门，疏散门的净宽不小于 1.4m。位于走道尽端的商铺，商铺 内任一点到疏散门的直线距离小于等于 15.0m时可设置一个疏散门， 疏散门的净宽不 小于 1.4m。
6.4.3 高层建筑内的商铺位于二个安全出口之间时， 当其建筑面积不超过 60m2时可设 置一个门， 门的净宽不应小于 1.4m。 位于走道尽端的商铺， 当其建筑面积不超过 75m2 时，可设置一个门，门的净宽不应小于 1.4m。
6.4.4 地下商业建筑每个防火分区的安全出口数量应经计算确定，且不应少于 2 个， 当有 2 个或 2 个以上防火分区相邻布置，且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门 时，可利用防火墙上一个通向相邻防火分区的防火门作为第二安全出口，但每个防火 分区应有一个直通室外的安全出口。地下商业建筑各防火分区直接开向相邻防火分区 的防火门的宽度当计入总疏散宽度时，不得大于该防火分区所需总疏散宽度的 20%， 并应充分考虑借用安全出口门的开启方向。





















































17

垂直相邻的各个防火分区（层）之间应采用耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板，同时下层门窗洞口上沿设
它防火分隔设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。防烟分区smoke
0.2.3.7的规定。表10.2.3.7机械排烟系统的最小排烟量8机械排烟系统中的排烟口、排烟阀和排
货商店、商场小商品市场、大件商品市场的营业通道净宽，应符合6.3.9表的规定。表6.3.96.3.1


[image: ]
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