# 铁塔维护根底题库

1、塔桅的根本巡检周期为〔〕。——[单项选择题]
A 2月         
B 季度
C 半年
D 年度
 正确答案：C

2、施工维护人员到达现场之后，首先需要区分出铁塔的〔  〕。——[单项选择题]
A 高度
B  位置
C  类型
D  材质
 正确答案：C

3、“对人工要求低，有利于批量生产安装，机械化加工、安装能有效减低本钱”。这是以下哪种铁塔类型的优点〔   〕？——[单项选择题]
A 单管塔
B 角钢塔
C 拉线塔
D 楼顶桅杆
 正确答案：A

4、采用抱杆的楼顶必须有女儿墙，且墙的高度在〔   〕cm以上。——[单项选择题]
A 60
B 80
C 100
D 120
 正确答案：B

5、角钢塔整体中心垂直倾斜度要求不大于〔 〕。——[单项选择题]
A 1/750
B 1/1000
C  1/1500
D  1/2000
 正确答案：C

6、单管塔、桅杆中心整体垂直度偏差不应大于〔   〕。——[单项选择题]
A 1/750
B 1/1000
C  1/1500
D  1/2000
 正确答案：A

7、铁塔上应设避雷针，塔上的天馈线和其他设施都应在其保护范围内。天馈线和其他设施处于避雷针下角       的保护范围内。(  ) ——[单项选择题]
A 45度
B  50度  
C  60度 
 正确答案：A

8、上档拉线与地的夹角一般为〔   〕，最大不超过〔    〕。——[单项选择题]
A 50°，60°
B 55°，65°
C 60°，65°
D  55°，60°
 正确答案：C

9、三角拉线塔拉线水平角间隔〔  〕，四方拉线塔拉线水平角间隔〔  〕。——[单项选择题]
A 120°，100°
B  100°，120°
C 90°，120°
D 120°,90°
 正确答案：D

10、室外走线架宽度不小于〔    〕，横档间距不大于〔    〕。——[单项选择题]
A 50cm,80cm
B 50cm,100cm
C 40cm,100cm
D 40cm,80cm
 正确答案：D

11、构件镀锌锌层厚度要求，根据镀件厚度不同，镀件厚度大于5mm时，锌层厚度应不低于〔    〕μm。——[单项选择题]
A 65
B 80
C

86
D 85
 正确答案：C

12、通信铁塔的桅杆高于〔    〕宜安装脚梯和角铁，便于维护和馈线卡子的固定。——[单项选择题]
A 2米
B 3米
C  4米
D 5米
 正确答案：C

13、以下哪一种类型的铁塔，一般不建议挂微波天线〔    〕？——[单项选择题]
A 单管塔
B 角钢塔
C 仿生树
D 拉线塔
 正确答案：D

14、高于4m的桅杆需有爬梯或角钢；爬梯上下间距〔    〕。——[单项选择题]
A 20cm
B 30cm
C 40cm
D 50cm
 正确答案：B

15、省内塔桅根底承台强度设计为C25MPa，换算成刚性回弹仪数据为〔   〕。——[单项选择题]
A 25
B 30
C 31
D 35
 正确答案：C

16、拉线使用拉线块的，一个拉线块安装拉线不超出〔    〕根。——[单项选择题]
A 1
B 2
C 3
D 4
 正确答案：B

17、镀锌层厚度测试标准为〔   〕。(镀锌件厚度≥5mm；镀锌件厚度〈5mm)。——[单项选择题]
A ≥86uM、≥65uM   
B ≥75uM、≥55uM   
C ≥95uM、≥75uM
 正确答案：A

18、镀锌层厚度测量时，要对整座铁塔的不同部位抽测〔   〕个点，要求合格率超过80%。——[单项选择题]
A 8
B 10
C 16
D 25
 正确答案：B

19、塔柱、横杆、斜杆及塔楼悬梁桁架、塔楼悬臂梁的连接螺栓应〔   〕穿孔。——[单项选择题]
A 0.6
B 0.8
C 0.9
D 1
 正确答案：D

20、砼强度等级为C30的根底回弹值是〔  〕。——[单项选择题]
A 27.8
B 30
C 31
D 34
 正确答案：D

21、当角钢塔垂直度偏差超出允许范围时，应对不符合要求的及时进行处理，以下方法不得当的是〔  〕。——[单项选择题]
A 塔脚垫铁板处理法
B 底脚螺丝调整法
C 外拉调整法
D 偏差严重部位局部撤除更换
 正确答案：D

22、采用法兰连接的节点，法兰接触面的贴合率不应少于〔   〕，且边缘最大间隙不应大于0.8mm。——[单项选择题]
A 0.8
B

0.75
C 0.7
D 1
 正确答案：C

23、桅杆拉线预拉力与设计预拉力的偏差不应大于设计预拉力的〔   〕。——[单项选择题]
A 0.01
B 0.05
C 0.1
D 0.2
 正确答案：C

24、当移动通信基站地网的土壤电阻率大于1000Ω·m时，基站的工频接地电阻可放宽至〔    〕。——[单项选择题]
A 10 Ω
B 15 Ω
C 20 Ω
D 5 Ω
 正确答案：A

25、室外走线架安装宽度应不小于      米。——[单项选择题]
A 0.4米
B  0.6米  
C 0.2米 
 正确答案：A

26、镀锌层厚度测量时，要对整座铁塔的不同部位抽测〔  〕个点，要求合格率超过80%。——[单项选择题]
A 8
B 10
C 16
D 25
 正确答案：B

27、在角钢塔塔体截面几何形状工差中，对角线误差允许范围是： D≤4.0m时，〔    〕；D＞4.0m时，〔   〕。——[单项选择题]
A ≤±2.0mm，≤±3.0mm  
B ≤±1.5mm，≤±2.5mm
C ≤±1.0mm，≤±2.0mm
 正确答案：A

28、高度在42米的单管塔整体垂直度偏差要求在〔    〕之内。——[单项选择题]
A 28mm
B 28cm
C 56mm
D 56cm
 正确答案：A

29、螺栓抗剪连接时节点板应紧密贴合，其实际贴合面与设计贴合面之比应不小于〔    〕。用〔    〕塞尺不能插入即认为到达实际贴合要求。——[单项选择题]
A 90% ,0.2mm
B 95% ,0.3mm
C 90% ,0.3mm
D 95% ,0.2mm
 正确答案：C

30、铁塔安装螺丝穿向垂直方向、水平方向螺丝穿向为〔    〕。——[单项选择题]
A 垂直方向由下向上、水平方向由内向外
B 垂直方向由上向下、方向由内向外
C 垂直方向由下向上、水平方向由外向内
 正确答案：A

31、塔脚包封要求保护层厚度不小于〔〕。——[单项选择题]
A 20mm
B 30mm
C 30mm
D 40mm
 正确答案：D

32、地网的防雷引下线可以使用截面积不小于〔〕平方毫米的多股铜线。——[单项选择题]
A 80
B 90
C 95
D 100
 正确答案：C

33、 角钢塔〔塔龄小于等于 8 年〕：每年维护几次；——[单项选择题]
A 1次
B 2次
C 3次

正确答案：A

34、角钢塔〔塔龄大于 8 年〕：每年维护几次；——[单项选择题]
A 2次
B 1次
C 3次
 正确答案：A

35、单管塔：每年维护几次；——[单项选择题]
A 3次
B 1次
C 2次
 正确答案：A

36、楼顶抱杆：每年维护几次；；——[单项选择题]
A 4次
B 2次
C 1次
D 3次
 正确答案：A

37、 拉线塔：每年维护几次；——[单项选择题]
A 5次
B 3次
C 2次
D 1次
 正确答案：A

38、 三管塔：每年维护几次；——[单项选择题]
A 6次
B 4次
C 2次
D 1次
 正确答案：A

39、 集束天线和美化天线：每年维护几次。——[单项选择题]
A 7次
B 6次
C

4次
D 2次
 正确答案：A

40、属于角钢塔根底地基塌陷重大隐患——[单项选择题]
A 塔身倾斜 或铁塔倒塌
B 地脚螺栓丧失
C 硬化面开裂
D 接地焊接锈蚀
 正确答案：A

41、属于钢管塔根底地基塌陷严重隐患——[单项选择题]
A 硬化面开裂
B 地脚螺栓丧失
C 丧失构件/ 构件损伤
D 塔身倾斜 或铁塔倒塌
 正确答案：B

42、属于拉线塔根底地基塌陷一般隐患——[单项选择题]
A 塔身倾斜 或铁塔倒塌
B 硬化面开裂
C 接地焊接锈蚀
D 塔身倾斜 或铁塔倒塌
 正确答案：B

43、属于拉线塔根底地基塌陷严重隐患——[单项选择题]
A 丧失构件/构件损伤
B 硬化面开裂
C 地脚螺栓丧失
D 塔身倾斜 或铁塔倒塌
 正确答案：C

44、属于角钢塔根底地基塌陷一般隐患——[单项选择题]
A 接地焊接锈蚀
B 塔身倾斜 或铁塔倒塌
C 塔身倾斜 或铁塔倒塌
D 硬化面开裂
 正确答案：D

45、属于钢管塔根底地基塌陷一般隐患——[单项选择题]
A 塔身倾斜 或铁塔倒塌
B 接地焊接锈蚀
C 硬化面开裂
D 塔身倾斜 或铁塔倒塌
 正确答案：C

46、属于钢管塔根底地基塌陷重大隐患——[单项选择题]
A 塔身倾斜 或铁塔倒塌
B 局部弯曲/ 主杆构件塑性变形
C 接地焊接锈蚀
D 下大雨引发水洞铁塔地基下沉、塌陷
 正确答案：A

47、属于角钢塔根底地基塌陷严重隐患——[单项选择题]
A 地脚螺栓丧失
B 丧失构件/构件损伤
C 硬化面开裂
D 塔身倾斜 或铁塔倒塌
 正确答案：A

48、属于拉线塔根底地基塌陷重大隐患——[单项选择题]
A 塔身倾斜 或铁塔倒塌
B 受力不均匀引起塔段塑性变形
C 孔大螺栓规格小/ 螺栓短/ 杆为单母外露丝扣为平扣
D 地脚螺栓丧失
 正确答案：A

49、天线质量要求天线方位角的允许偏差为〔〕度，天线俯仰角允许偏差为〔〕度。全向天线水平间距必须大于〔〕米。天线对地最低距离须大于4——[单项选择题]
A ±5、±1、 3
B ±1、±5、3
C ±5、±1、 5
D ±1、±5、5
 正确答案：A

50、天线检测方法：方位角地面保持身体与天线同一轴线，用地质罗盘测〔〕次取平均值。——[单项选择题]
A 5
B

3
C 2
D 6
 正确答案：B

51、一般情况，通信铁塔设计使用年限为〔 〕年，结构平安等级为〔 〕级。——[单项选择题]
A 50、  一  
B 20 、 一 
C 10 、二
D  50  二
 正确答案：D

52、单管塔在以风荷载为主的荷载标准组合下，塔顶的水平位移不应大于塔高的〔  〕。——[单项选择题]
A 1/75 
B  1/40  
C  1/30 
D 43850
 正确答案：B

53、单管塔塔体纵缝、环缝应采用自动埋弧焊焊接，塔管纵、环缝应满足( )级焊缝要求，环缝应全熔透，并应采用超声波探伤对其进行无损检测。——[单项选择题]
A 一 
B  二 
C  三   
D 无要求
 正确答案：B

54、基站地网的接地电阻值不宜大于〔 〕Ω。——[单项选择题]
A 5
B 10
C 20
D 100
 正确答案：B

55、以下哪种塔型最适合在城市广场建设：〔  〕——[单项选择题]
A 角钢塔
B  三管塔   
C 塔房一体化 
D  路灯杆塔

正确答案：D

56、以下哪种塔型最适合在乡村田地建设：〔   〕——[单项选择题]
A  仿生树 
B 三管塔  
C  景观塔   
D   路灯杆塔
 正确答案：B

57、通信铁塔安装完成后，塔身中心垂直度偏差不得大于〔 〕〔H为塔体总高度〕。——[单项选择题]
A  H/750  
B  H/1000  
C  H/1500
D  H/2000
 正确答案：C

58、塔体采用法兰连接时，法兰面应保证〔〕紧密贴合。——[单项选择题]
A 0.5
B 0.75
C 1
D  无要求
 正确答案：B

59、铁塔结构的设计使用年限一般为〔 〕年。——[单项选择题]
A 25
B 30
C 40
D 50
 正确答案：D

60、砖混结构通信机房的钢筋混凝土构造柱和砌墙的施工顺序是〔 〕——[单项选择题]
A  先砌墙后浇筑构造柱 
B   先浇构造柱后砌墙 
C  同时施工
D  根据施工方便确定
 正确答案：A

61、某个基站位于住宅小区内，场地有限，建设方案为40米景观塔，地质情况较好，且无地下水，以下哪种根底方案最优〔 〕。——[单项选择

题]
A 不带承台的机械钻孔桩
B  不带承台的人工挖孔桩
C  带承台的机械钻孔桩  
D  带承台的人工挖孔桩
 正确答案：B

62、铁塔距离铁路、公路、高压电力线路〔设备〕、油罐、油库的平安退让距离，原那么上应满足：( ) 。——[单项选择题]
A  20米
B   30米  
C 40米
D  倒塔距离〔即含避雷针塔高+5m〕
 正确答案：D

63、目前铁塔公司收集到的三家运营商常用天线的迎风面积一般为〔  〕平方米。提示：天线迎风面积为：天线高度x天线宽度。——[单项选择题]
A  0.1-0.3   
B  0.3-0.6    
C 0.6-0.8  
D  0.8-1.0
 正确答案：B

64、为确保施工人员的平安，〔  〕级风以上不得进行铁塔安装。——[单项选择题]
A 4
B 5
C 6
D 7
 正确答案：C

65、设备接地，以下那项选项正确。——[单项选择题]
A 接地导线应采用铜芯导线
B 不同类型的设备可以一并接入地线排(如无线架、电源架、天馈线、AC屏等)，无需在地线排处标明。
C 走线梯上母地线的每个接地点只能接一个设备，可以两个或以上设备同接在母地线的同一点上 
D  所有接地连接件要求有一点压接
 正确答案：A

66、兆欧表是用来测量——[单项选择题]
A 接地地阻
B 绝缘电阻   
C  以上两者都可以

正确答案：B

67、基站铁塔应有完善的防直击雷及 二次感应雷 的防雷装置。铁塔至少要有(  ) 地线引线与铁塔地网相连。——[单项选择题]
A A 4个
B 3个
C 5个
D 2个
 正确答案：D

68、避雷引下扁铁焊接应满焊，焊接面积为扁钢宽边的  〔〕 倍，扁铁两边均应焊接。敲掉焊渣后应 防锈处理。——[单项选择题]
A 5倍
B 4倍
C 2倍
D 3倍
 正确答案：C

69、用经纬仪测量角钢塔垂直度时需测量〔〕 个面，且互为〔〕 度——[单项选择题]
A 2，90
B 2180
C 2  60
D 4，90
 正确答案：A

70、铁塔维护时检查下引接地扁钢是否符合要求，发现下引接地扁钢不垂直现场应予以调整，下引接地扁钢接头处如没有到达双面       CM焊接的要求，应现场立即补焊。——[单项选择题]
A 5cm    
B 10cm  
C  8cm
D 12cm
 正确答案：B

71、万用表“ACV”表示的含义是——[单项选择题]
A 交流电压
B 交流电流
C 直流电压
D 直流电流
 正确答案：A

72、三管塔：要求构件厚度＜5mm 时，镀锌厚度≥65μm；构件厚度≥5mm 时，镀锌厚度≥86μm，镀锌外观平滑，无滴瘤、粗糙和锌刺，无起皮、无漏镀，无残留的溶剂渣。热浸镀锌层外观质量用目测检验，检验全部构件。热浸镀锌层厚度使用磁性法检测，检测10%构件，同类构件不少于 〔〕件，每个构件检测 〔〕个点。——[单项选择题]
A 3，5
B 2，4
C 3，7
D 2，6
 正确答案：A

73、防护栏应能(  )突然的冲击。——[单项选择题]
A 承受  
B 躲避
C 顶住
 正确答案：A

74、固定式挂梯高处楼房外沿(  )mm,不得过高或者过低。——[单项选择题]
A 300至400
B 400至600
C 500至800
D 400至500
 正确答案：C

75、上杆塔作业前,应先检查根部、根底和(  )是否牢固。——[单项选择题]
A 脚钉 
B 杆身 
C 拉线
 正确答案：A

76、广告高处施工现场往往场地狭小,施工人员应将工具设备,材料分别码放整齐,留出合理的通道,通道宽度应不小于(   )m。——[单项选择题]
A 1
B 0.5
C 2
D 3
 正确答案：A

77、直接引起坠落的客观危险因素之阵风风力()级以上。——[单项选择题]
A 3
B

6
C 4
D 5
 正确答案：D

78、平安带( )挂在管件的自由端、平安网上。——[单项选择题]
A 直接 
B 不可 
C 可以
D 都可以
 正确答案：B

79、因平安事故受到损害的从业人员除依法享有工伤社保外,依法按照有关民事法律尚有获得赔偿权利的,()向本单位提出赔偿要求。——[单项选择题]
A 无权 
B 有权 
C 酌情
 正确答案：B

80、如没有按照规定设置平安网和防护杆,作业人员一旦行为或操作失误,就会因无防护或防护不到位从()坠落。——[单项选择题]
A 物体 
B 楼顶
C 高处
 正确答案：C

81、建筑物4种撤除方法是()。——[单项选择题]
A 人工撤除、机械撤除、爆破撤除、静力破碎
B 人工撤除、塔吊撤除、爆破撤除、静力破碎
C .人工撤除、机械撤除、爆破撤除、人工与机械相结合撤除
 正确答案：A

82、作业人员使用双背平安带坠落时,身体受力在自身重量的()倍以内时,一般不会危及生命。——[单项选择题]
A 8
B 15
C 25
D 20
 正确答案：C

83、平均气温或低于()℃的作业环境严禁从事高处作业。——[单项选择题]
A 8
B 5
C 10
D 15
 正确答案：B

84、搭设脚手架时,搭建的()必须要得到保证。——[单项选择题]
A 横杆  
B 立杆
C 外墙
 正确答案：B

85、空调安装事故不仅仅是空调工的事,也与()有关。——[单项选择题]
A 空调器本身质量 
B 用户的要求
C 建筑物的设计施工
 正确答案：C

86、空调标牌上KFR所代表的含义是()。——[单项选择题]
A 分体柜式空调 
B 户式中央空调 
C 分体冷暖空调
 正确答案：C

87、高处作业平安防护设施应做到定型化、工具化、防护栏以()的条纹标示,盖件等以()色标示。——[单项选择题]
A 黄黑(或红白)相间 
B 黄白(或红白)相间 
C 黄蓝(或红白)相间
 正确答案：A

88、各类作业平台、卸料平台架体应保持稳固,不得与()连接。作业平台上严禁超载。——[单项选择题]
A 钢架结构 
B .施工脚手架 
C 建筑主体
 正确答案：B

89、挂梯的宽度应选择(  )mm。——[单项选择题]
A 400到500
B 500到600
C 300到400
D 200到400
 正确答案：A

90、〔)工作将围绕效劳指标、日常管理、周期巡检、故障抢修、资料管理、工程配合、业务配合和专项维护工作等代维作业内容展开，随中国铁塔维护相关标准最新版本以及省内三家运营商《综合效劳协议》内容要求做相应调整，确保全省代维工作内容统一，目标明确， 职责清楚。——[单项选择题]
A 代维专项维护  
B 代维内容和考核 
C 代维日常维护
 正确答案：B

91、铁塔代维范围分为(  )机房及其配套设施代维范围为日常维护与维修、专业维修。——[单项选择题]
A 日常维护与维修、专业维修 
B 日常维护、维修资料管理  
C 周期巡检、故障抢修
 正确答案：A

92、“包年”代维效劳内容包括：日常巡检、故障处理、硬件调整、工程配合、交维验收、根底资料维护、投诉处理、物业管理和业主关系维系。〔〕应急发电效劳内容包括：应急发电、应急通信保障、上站配合等；——[单项选择题]
A 日常巡检 
B  应急通信保障     
C 按次计酬
 正确答案：C

93、 代维效劳中日常维修、专业维修涉及的维护维修的材料〔指铁塔产权的外市电〔含表计、变压器〕、基站电源、蓄电池、动环监控、空调、防雷接地、消防设施等配套设施的备用板件和备品〕由〔〕根据需要自行订购，但是开关电源、动环监控设备的备件由铁塔公司提供。——[单项选择题]
A 乙方根据需要自行订购        
B 铁塔公司需要自行订购
C 乙方根据需要提供
 正确答案：C

94、代维人员必须与乙方签订正式劳务合同，代维技术骨干按要求缴纳社会保险、意外保险、医疗保障等，其中代维一线方案骨干人员比例不低于〔〕——[单项选择题]
A

0.2
B 0.35
C 0.5
D 0.3
 正确答案：C

95、机房及配套设施代维原那么上每100个基站配置一个代维小组〔〕，包括机房巡检、配套系统维护等工种人员〕，每增加20个基站增配代维人员一人,每30个室分站点配置1名代维人员。——[单项选择题]
A 3名代维人员 
B 4名代维人员  
C 5名代维人员；
 正确答案：C

96、一般用〔   〕测量绝缘电阻。——[单项选择题]
A 万用表
B 地阻仪
C 兆欧表
D 钳形表
 正确答案：C

97、蓄电池按1小时率放电时，两只电池间连接电压降，在各极柱根部测量值应小于〔〕。——[单项选择题]
A 0.5V   
B  1V  
C  10mV 
D 100mV
 正确答案：C

98、避雷针采用专用接地引线接地，接地电阻又符合规定指标，雷击的影响就 〔〕——[单项选择题]
A 无影响   
B 很小
C 很大 
D 击穿
 正确答案：B

99、通信铁塔整体螺栓拧紧后，外露丝扣应为〔〕——[单项选择题]
A 3—5扣
B 平扣
C 不满扣
D ５—10扣

正确答案：A

100、铁塔的防腐年限不应低于 30 年，塔体构件镀锌质量不低于( ) vm,主腹杆连接部位净空间隙为 () 。——[单项选择题]
A 80,10mm
B 80,15mm
C 70,20mm
D 70,15mm
 正确答案：A

101、通信铁塔节点板密贴度应大于 () %。——[单项选择题]
A 70
B 80
C 75
D 90
 正确答案：C

102、铁塔公司月度现场检查分别由(  )单独组织开展——[单项选择题]
A 区域经理、地市公司
B 区域经理、代维公司
C 代维公司、地市公司
 正确答案：A

103、通信铁塔垂直度采用〔  〕测量。 ——[单项选择题]
A 测距仪
B 全站仪
C 水准仪 
D 经纬仪
 正确答案：D

104、根据《山西铁塔存量资产整治工程管理方法〔试行稿〕》规定，依据隐患严重程度，分为A、B、C三类隐患，2015年优先完成A类特别严重隐患的整治，属于铁塔A类隐患的是〔    〕。——[单项选择题]
A 垂直度略微倾斜
B 构件变形或缺失
C 铁塔柱脚未进行密封保护
D 无平安警示标志

 正确答案：B

105、接地扁铁与塔体应有效连接，如果是焊接，焊接长度不少于〔〕cm，且必须为满焊。——[单项选择题]
A 5
B 10
C 12
D 15
 正确答案：B

106、通常电源上安装的避雷器烧损时显示为〔 〕 ——[单项选择题]
A 红色
B 黄色 
C  绿色   
D 蓝色
 正确答案：A

107、根据平安生产责任事故〔以下简称事故〕造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故，一般事故指：
——[单项选择题]
A 造成3人以上死亡的事故
B 造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故
C 造成10人以下死亡的事故 
D 造成100人以下重伤的事故
 正确答案：B

108、以下那个是基站一定要配备的〔 〕   ——[单项选择题]
A 工具箱
B 人字铝梯
C 手电筒
D 灭火器
 正确答案：D

109、关于告警测试，错误的选项是〔〕——[单项选择题]
A 对温度告警器的探头升温，当探头温度高于28℃时，在BSC中应该出现 温度告警的信息。
B 要求对烟雾探测设备进行模拟烟雾告警测试，此时在BSC中应有机房烟雾告警的信息出现。
C 将电池测试终止电压调高于浮充电压，再把低压告警门限调高于电池测试终止电压且低于浮充电压，此时在BSC的告警终端上应出现“Output volts LOW/High”告警信息
D 拔出雷击保险熔丝，在BSC上的告警终端应出现“thunderbolt alarm”，合上熔丝后告警消除。
 正确答案：C

110、有关外部告警的设置错误的选项是〔 〕——[单项选择题]
A 各电源系统的告警设置需要符合各厂家的相关标准要求
B 各品牌的电源系统对应的外部告警设置按厂家提供的表格设置
C 外部告警设置后，测试功能正常就行，不一定要按厂家提供的表格
D 未在参考表中列出的设置参数需在验收前由供给商向市公司出具含其签章的参数设置表格，以便验收时核对
 正确答案：C

111、基站地线系统应采用〔 〕方式——[单项选择题]
A 联合接地 
B 工作接地
C 保护接地
D 防雷接地
 正确答案：A

112、室内无线设备安装要求，走线梯要求作保护接地。接地方法：用一根不小于16mm2的接地线与总地线排连接，各段走线架接头处用    电缆保持电气连通。(    ) ——[单项选择题]
A 16mm2 
B 18mm2
C 20mm2  
D 25mm2 
 正确答案：A

113、为了保证相序一致，三相电路中以〔 〕三种颜色来标志A、B、C三相电源。 ——[单项选择题]
A 黄、绿、红 
B  绿、黄、红 
C   黄、红、绿 
D  红、黄、绿
 正确答案：A

114、基站停电应急发电时，假设发电机功率不够，可考虑调低〔 〕的方法，保证发电机向更大的设备负载供电。——[单项选择题]
A 浮充电压
B  均充电压 
C 二次下电电压
D  一次下电电压
 正确答案：A

115、那项不是一线代维人员主要职责——[单项选择题]
A 实施故障处理、日常巡检、应急发电、上站随工、重点保障等现场操作，遇到问题及时进行升级、反应

。

B 负责维护资料收集、业主维系、隐患上报等工作。

C 负责场租电费数据收集、票据递送，以及实物资产现场管理。
D 负责组织本地运维根底数据的整理与维护工作。
 正确答案：D

116、四角角钢塔 以角钢为塔体主材，塔体横截面为四方形结构一般高度 〔〕 米——[单项选择题]
A 15—80 米
B 15—60 米
C 20-80米
D 20-90米
 正确答案：A

117、四角管塔 以直径较小的多节钢管为主材，塔体横截面为四方形结构一般高度 〔〕 米——[单项选择题]
A 20-75米
B 15—80 米
C 15—60 米
D 20-80米
 正确答案：B

118、三角角钢塔 以角钢为塔体主材，塔体横截面为三角形结构一般高度 〔〕 米——[单项选择题]
A 10-50米
B 15-70米
C 15—60 米
D 20-60米
 正确答案：C

119、三角管塔 以直径较小的多节钢管为主材，塔体横截面为三角形结构 一般高度 〔〕米——[单项选择题]
A 15—60 米
B 15-70米
C 20-80米
D 20-60米
 正确答案：A

120、单管塔 以直径较大的多节钢管为主材，单根独立结构的铁塔，其管段连接可采用内外法兰连接或套接式两种方式 一般高度〔〕米——[单项选择

题]
A 20—60 米
B 15-70米
C 15—60 米
D 20-80米
 正确答案：A

121、拉线塔 以型钢组合成钢结构立柱为塔体，四周辅以多组拉线进行平衡加固稳定塔体 一般高度 〔〕米——[单项选择题]
A 15—60 米
B 10—40 米
C 20-80米
D 15-40米
 正确答案：B

122、组合抱杆 以各种规格钢结构件为主体，框架式结构的钢结构体 一般高度〔〕米——[单项选择题]
A 10-20米
B 5-20米
C 6—20 米
D 15—60 米
 正确答案：C

123、独立桅杆 直径较小的单根独立钢管件，辅以支撑或拉线加固 一般高度〔〕 米——[单项选择题]
A 3-20米
B 3—15米
C 5—20 米
D 5-18米
 正确答案：B

124、组合抱杆 以各种规格钢结构件为主体，框架式结构的钢结构体一般高度〔〕 米 ——[单项选择题]
A 6—20 米
B 5-20米
C 5-20米
D 3—20 米
 正确答案：A

125、 独立桅杆 直径较小的单根独立钢管件，辅以支撑或拉线加固一般高度〔〕 米 ——[单项选择题]
A 3-20米
B 3—15米
C  3—15 米
D 3—20 米

正确答案：B

126、不是开关电源维护巡检工程质量要求的是——[单项选择题]
A 风扇无异常噪声，网清洁无堵塞
B 母排、接线端子连接紧固，无锈蚀和异常温升
C 整流模块配置应满足备份要求
D 输出电压显示值与实际值误差不超过
E 各种重要参数设置正常〔浮充电压、均充系列参数、充电限流值、电流互感器、二次下电参数、告警限值等〕
F 设备无异常告警和故障模块
 正确答案：D

127、不是UPS巡检工程质量要求：——[单项选择题]
A 散热风口及滤网清洁，风扇无异常
B 设备无异常告警和故障模块
C 各种自动、告警和保护功能均正常
D 输出电压显示值与实际值误差不超过 5%
 正确答案：B

128、不属于重大故障是——[单项选择题]
A 铁塔倒塌
B 铁塔严重倾斜随时有倒塌危险
C 避雷设施损坏无法正常使用
D 发生人身重大伤
亡事件
 正确答案：C

129、铁塔工程从外形来看有〔  〕等 ——[多项选择题]
A 自立式 
B 拉线式 
C 塔楼式   
 正确答案：ABC

130、根底和连系梁之前要支设模板，尺寸应符合要求。模板材料只可选用〔  〕 ——[多项选择题]
A 钢模
B 木板模 
C 砖模   
 正确答案：ABC

131、铁塔维护巡检主要包括哪些检测工程〔        〕——[多项选择题]
A 铁塔镀锌锈蚀情况
B 铁塔垂直偏差度
C 塔基沉降测量
D 接地电阻值
 正确答案：ABCD

132、塔基施工中钢材必须为国标，产地为〔    〕 ——[多项选择题]
A 首钢
B 鞍钢
C  本钢 
 正确答案：ABC

133、在〔     〕的环境、气候条件下不能施工  ——[多项选择题]
A 气温超过40℃ 或低于-20℃ 时
B 5 级风以上
C 下着冰雹或雨雪 
 正确答案：ABC

134、铁塔安装可采用〔   〕  ——[多项选择题]
A 单件单装
B 扩大拼装 
C 综合安装
 正确答案：ABC

135、铁塔已安装的结构单元，在检测调整时，应考虑外界环境影响〔 〕出现的自然变形  ——[多项选择题]
A 风力
B 温差 
C 日照  
 正确答案：ABC

136、TD基站地线系统应采用联合接地方式，即  ——[多项选择题]
A  A．工作接地 
B B．保护接地
C  C．防雷接地 
D D．设备接地
 正确答案：ABC

137、接地体宜采用热镀锌钢材，其规格要求 ——[多项选择题]
A  A．钢管 φ50mm，壁厚不应小于3.5mm 
B B．角钢不应小于50mm×50mm×5mm
C  C．扁钢不应小于40mm×4mm 
D D．扁钢应小于40mm×4mm
 正确答案：ABC

138、1. 常见的通信铁塔类型有〔   〕。——[多项选择题]
A 角钢塔
B 单管塔
C  三管塔
D 拉线塔
 正确答案：ABCD

139、1. 以下哪几种通信铁塔从结构类型来看属于同种类型。〔 〕——[多项选择题]
A 景观塔
B 仿生树
C 三管塔 
D 单管塔
 正确答案：ABD

140、维护人员在巡检时着装标准、整齐。——[多项选择题]
A  穿着外勤工作服，应得体大
方，精神饱满；
B 配带电信维护人员工作证；
C 需登高的维护人员应穿软底
胶布鞋，切勿穿皮鞋、硬底胶鞋或
钉鞋。
D 登高检查必须持登高证，动
力检查必须持电工、制冷等特殊行
业资格证。
 正确答案：ABCD

141、巡检工作是维护工作最根本、最重要的工作是。——[多项选择题]
A 巡检不应该狭义的理解为清理卫生，
B 巡检工作包含设备及环境卫生清洁、
C 资源数据采集、设备运行状态检测、隐患告警检查等众多工作内容。
 正确答案：ABC

142、巡检工作前要准备常用物品。——[多项选择题]
A 笔记本电脑、数字万用表、红外点温仪、高压水枪、
B  防火泥、扎带、防尘网、照相机、吸尘器组合
C  工具、扫帚、灭草剂、喷壶、镰刀、铁锹、
D 密封胶、铝塑板、水桶、抹布
 正确答案：ABCD

143、铁塔的构造一般是什么组成的——[多项选择题]
A 由铁塔根底、钢结构主体、
B 维护平台、天线支撑体、爬梯、
C 馈线桥架、避雷针、
D 防雷接地系统及其它附属设施组成
 正确答案：ABCD

144、通信塔桅的种类 铁塔外型可以分为——[多项选择题]
A 四角角钢塔、四角管塔、
B 三角角钢塔、三角管塔、
C 单管塔、拉线塔、景观塔
D 组合抱杆、独立桅杆
 正确答案：ABCD

145、在特殊天气灾害前后应进行应急巡检，雷雨天气后，应重点检查铁塔什么部位。——[多项选择题]
A 铁塔的根底是否下陷
B 山体滑坡、接地装置是否可靠。
C 每经六度以上地震或八级以上大风或重裹冰天气后，
D 塔身轴线、根底及所有节点作全面
 正确答案：ABCD

146、通信钢桅塔代维专业性检测: 是指对钢桅塔/ 桅杆/ 增高架/ 扶墙杆的各项技术指标进行检测，并对其中达不到技术标准要求的进行相应的处理，专业检测维护一般包括——[多项选择题]
A 塔基检测维护
B  塔体检测维护

C 防腐检测维护
D 防雷检测维护
 正确答案：ABCD

147、开关电源设备使用工具包括有——[多项选择题]
A 万用表
B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/728103041070006037