温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 高频放大器中晶体三极管若出现故障一般情况下测量(  )。
A. 集电极电流
B. 基极电流
C. 发射极电流
D. 根据具体情况而定
答案:A
2. 电力线路按架设方式可分为( )。
A. 输电线路和配电线路
B. 高压线路和低压线路
C. 架空电力线路和电力电缆线路
答案:C
3. 断路器的额定开断电流是指在额定电压下断路器能可靠开断的(  )。
A. 最大正常工作电流
B. 最大过负荷电流
C. 最大短路电流
答案:C
4. 用电单位对供电部门安装在本单位内的计量装置不负有( )。
A. 巡查责任
B. 报告责任
C. 监视责任
D. 校验责任
答案:D
5. 应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是(  )。
A. 招待所插座回路
B. 生产用的电气设备
C. 消防用电梯
答案:C
6. KYN错错800-10型高压开关柜的零序电流互感器安装在(  )。
A. 电缆室
B. 手车室
C. 主母线室
答案:B
7. 测得某电路板上晶体三极管3个电极对地的直流电位分别为VE＝3V，VB＝3.7V，VC＝3.3V，则该管工作在(  )。
A. 放大区
B. 饱和区
C. 截止区
D. 击穿区
答案:B
8. ( )可用于操作高压跌落式熔断器.单极隔离开关及装设临时接地线等。
A. 绝缘手套
B. 绝缘鞋
C. 绝缘棒
答案:C
9. 无刷直流电动机与一般的直流电动机一样具有良好的伺服控制性能,可以通过改变(  )实现无级调速。
A. 电枢绕组电阻
B. 转子电阻
C. 负载
D. 电源电压
答案:D
10. 在国际单位制中，电阻的单位是( )。
A. 欧姆
B. 千欧
C. 兆欧
D. 欧米
答案:A
11. 电流型漏电保护开关中能对漏电电流产生检测信号的核心部件是( )
A. 电子开关
B. 磁力开关
C. 零序电流互感器
D. 检验电路
答案:C
12. 星形连接时三相电源的公共点叫三相电源的(  )。
A. 中性点
B. 参考点
C. 零电位点
D. 接地点
答案:A
13. 低压配电装置通道上方裸导体低于(  )m者时应加遮拦。
A. 2.3
B. 2.2
C. 2.1
D. 2.0
答案:A
14. 定轴轮系首.未两轮转速之比，等于组成该轮系的(  )之比。
A. 所有主动轮齿数连乘积与所有从动齿轮齿数连乘积
B. 所有被动轮齿数连乘积与所有主动齿轮齿数连乘积
C. 任意两个主动轮和从动轮
D. 中间惰轮齿数
答案:B
15. 对称三相电源星形连接时,线电压是相电压的( )倍。
A. √2；
B. √3；
C. 1。
答案:B
16. 架空电力线路的绝缘子定期清扫每(  )进行一次。
A. 半年
B. 一年
C. 二年
答案:B
17. 一台380V7.5KW的电动机，装设过载和断相保护，应选(  )
A. JR16-20/3
B. JR16-60/3D
C. JR16-20/3D
答案:C
18. 电力电容器所在环境日平均最高温度不应超过(  )℃。
A. 35
B. 40
C. 45
D. 50
答案:B
19. 从正弦交流电的解析表达式中可以看出交流电的(  )。
A. 功率
B. 最大值
C. 单位
D. 电量
答案:B
20. 变压器理想并列运行的条件之一是( )。
A. 变压器的一.二次电压相等
B. 变压器的一.二次电压误差±1%
C. 变压器的一.二次电压相等±2%
答案:A
21. 操作票填写要严格按倒闸操作原则，根据电气主接线和(  )及操作任务和操作中的要求进行，操作步骤要绝对正确，不能遗漏。
A. 工作状态
B. 设备状况
C. 接地方式
D. 运行方式
答案:D
22. 并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器( )。
A. 必须停止运行
B. 仍能继续供电
C. 肯定也发生故障
答案:B
23. 在随机振动中，用于描述现象的一个概率变量是？
A. 平均值
B. 方差
C. 峰值
D. 标准差
答案:C
24. 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为( )Ω。
A. 500-1000
B. 800-1600
C. 1000-2000
答案:C
25. 能引起人的感觉的最小电流，称为(  )。
A. 摆脱电流
B. 感知电流
C. 致命电流
D. 击伤电流
答案:B
26. 线路或设备的绝缘电阻的测量是用(  )测量。
A. 万用表的电阻档
B. 兆欧表
C. 接地摇表
答案:B
27. 三极管型号3DG201中的G代表的意义是(  )
A. 高电压
B. 高频小功率
C. 小功率
D. 硅材料
答案:B
28. KYN28-10型高压开关柜小车室内的主回路触头盒遮挡帘板具有( )的作用。
A. 保护设备安全
B. 保护断路器小车出.入安全
C. 保护小车室内工作人员安全
答案:C
29. 两个同频率正弦交流量的初相角为φ1和φ2,若φ1-φ2=90?,则称这两个正弦量为(  )。
A. 同相
B. 反相
C. 正交
答案:C
30. 我们把由一个线圈中的电流发生变化在另一个线圈中产生的电磁感应现象简称(  )。
A. 感应；
B. 自感；
C. 互感；
D. 耦合；
答案:C
31. (  )KV以下的线路一般使用高压带电间接操作法。
A. 10
B. 35
C. 110
D. 220
答案:C
32. 几种线路同杆架设时，必须保证高压线路在低压线路(  )。
A. 左方
B. 右方
C. 上方
答案:C
33. 变压器由于夏季低负荷而允许冬季过负荷的最高限额是其额定容量的(  )％。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 25
答案:C
34. 电力系统公共连接点正常不平衡允许值为(  )，短时不超过4%。
A. 1.0%
B. 2.0%
C. 3.0%
D. 4.0%
答案:B
35. (  )是工艺过程中所产生静电的主要危险。
A. 引起爆炸
B. 电击
C. 妨碍生产
D. 过载
答案:A
36. 变频器在故障跳闸后，要使其恢复正常状态应先按(  )键。
A. MOD　　
B. PRG　　　
C. RESET　　
D. RUN
答案:C
37. 异步电动机空载时的效率为( )。
A. 零
B. 25～30%
C. 铭牌效率的30%
D. 空载电流与额定电流之比
答案:A
38. 为提高功率因数，40W的灯管应配用(  )μF的电容。
A. 2.5
B. 3.5
C. 4.75
答案:C
39. 绝缘材料的耐热等级为E级时的最高工作温度为(  )℃。
A. 90
B. 105
C. 120
答案:C
40. 电路中负荷为(  )时，恢复电压等于电源电压，有利于灭弧。
A. 电阻性
B. 电感性
C. 电容性
答案:A
41. 封闭式的干式变压器,最适合用于(  )。
A. 配电所
B. 变电所
C. 恶劣环境
答案:C
42. 三相异步电动机主回路装置的熔断丝所起的首要作用是( )。
A. 过载维护
B. 短路维护
C. 过载和短路维护
D. 失压维护
答案:B
43. 确定正弦量的三要素为(  )。
A. 相位.初相位.相位差
B. 最大值.频率.初相角
C. 周期.频率.角频率
答案:B
44. 雷电侵入波前行时，如遇到(  )状态的线路开关，会发生行波的全反射而产生过电压。
A. 合闸
B. 分闸
C. 检修
答案:B
45. 照明每一回配线容量不得大于(  )KW。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
46. 线圈采用f级绝缘的干式变压器，最高允许温度为( )
A. 105℃
B. 120℃
C. 155℃
D. 130℃
答案:C
47. 作差动保护用的电流互感器的准确级次应选用(  )。
A. 0.5级
B. 1级
C. 3级
D. D级
答案:D
48. 变压器带感性负载工作时,变压器二次侧电压随负载电流的增加而(  )。
A. 增加
B. 降低
C. 不变
答案:B
49. 电缆线路中有锡焊中间接头时，当电力电缆发生短路，其接头温度不应超过(  )。
A. 100OC
B. 120OC
C. 150OC
D. 200OC
答案:B
50. 自耦变压器与普通双绕组变压器相比，重量轻.体积小.效率高.(  )差。
A. 机械强度
B. 电压稳定性
C. 功率因数
D. 安全性
答案:D
51. 属于基本安全用具的是(  )。
A. 试电笔.绝缘棒
B. 钢丝钳.绝缘棒
C. 钢丝钳.试电笔
D. 钢丝钳.绝缘手套
答案:A
52. 电动机在空载运行时的功率因数一般只有( )。
A. 0.2~0.3；
B. 0.5~0.6；
C. 0.7~0.85。
答案:A
53. 国家规定了(  )个作业类别为特种作业。
A. 20
B. 15
C. 11
答案:C
54. 自动空气开关的电磁脱扣器用作(  )。
A. 过载保护
B. 短路保护
C. 欠压保护
D. 断相保护
答案:B
55. AN代表变压器的冷却方式是(  )。
A. 干式自冷
B. 干式风冷
C. 油浸自冷
答案:A
56. 通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标之一，其值(  )。
A. 越大越好
B. 越小越好
C. 适中为好
答案:A
57. fln36-12负荷开关兼有隔离电源.接地和(  )三种功能。
A. 故障切除
B. 通断负荷
C. 过压保护
答案:B
58. 干粉救活器可适用于(  )kV以下线路带电救活。
A. 10
B. 35
C. 50
答案:C
59. 运行中的橡皮导线一般温度不得超过(  )
A. 40℃
B. 70℃
C. 60℃
D. 100℃
答案:C
60. 考虑线路压降，连接于线路始端的升压变压器，其二次侧额定电压要(  )我国输变电线路的电压等级
A. 等于
B. 高于
C. 低于
答案:B
61. 触电者(  )时，应进行人工呼吸。
A. 有心跳无呼吸
B. 有呼吸无心跳
C. 既无心跳又无呼吸
D. 既有心跳又有呼吸
答案:A
62. 在变配电所内工作时，工作许可人应会同( )到现场检查所做的安全措施是否完备，可靠，并检验，证明，检修设备确无电压。
A. 工作负责人
B. 运行值班人员
C. 工作票签发人
答案:A
63. F-20MR可编程序控制器计数器的地址是(  )。
A. 00-13
B. 30-37
C. 50-57
D. 60-67
答案:D
64. 异步电动机的定子铁芯由厚(  )mm表面有绝缘层的硅铁片叠压而成。
A. 0.35～0.5
B. 0.5～1
C. 1～1.5
D. 1.5～2
答案:A
65. 在或非门RS触发器中，当R=1.S=0时，触发器状态(  )
A. 置1
B. 置0
C. 不变
D. 不定
答案:B
66. 三端集成稳压器内部设有(  )等电路，使用方便可靠。
A. 过流保护和芯片过热保护
B. 调整管过载保护
C. 过压保护
D. 含A和B
答案:A
67. 由于手持式电工工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉.磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致(  )。
A. 断电事故
B. 触电事故
C. 短路事故
答案:B
68. 在变配电站停电检修或安装时,(  )负责完成安全技术措施与安全组织措施。
A. 监护人
B. 值班员
C. 检修人员
答案:B
69. 二极管半波整流时负载两端的直流电压等于(  )。
A. 0.75U2
B. U2
C. 0.45U2
D. 0.9U2
答案:C
70. 并励电动机的过载系数一般为(  )。
A. 1～1.5
B. 1.5～2
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