电气工程自动化实习报告

电气工程自动化实习报告
    　　在生活中，须要运用报告的状况越来越多，我们在写报告的时候要留意语言要精确、简洁。一听到写报告立刻头昏脑涨？下面是我帮大家整理的电气工程自动化实习报告，仅供参考，希望能够帮助到大家。 

电气工程自动化实习报告1
　　一：实习时间:
　　二：实习地点：**电源有限公司
　　三：实习目的：
　　毕业实习的质量关系到了毕业设计的好坏，作为高校期间最重要的实习之一，我们仔细参加。通过最终一次实习，让学生进一步了解生产现场，把在校期间的学习和生产结合起来，发觉自己的不足，温顾已学过的学问。在做毕业设计期间仔细改进，为将来快速融入工作打下坚实的基础。
　　三：实习公司简介：

毕业实习是我们高校四年最终一次也是最重要的一次实习，它不仅让我们体验到了工厂生产，还给我们制作毕业设计供应了一个很好的机会，因此我们都特别重视。我也始终期盼着自己的实习，学校安排毕业实习是大四下学期起先，但由于我已经签了工作，便提前起先了自己的实习生活电气工程及其自动化认知实习报告范文电气工程及其自动化认知实习报告范文。
　　这次我实习的地方是许继集团下属的许继电源有限公司。它立于1994年3月，是许继集团核心子公司之一。目前许继集团拥有1家上市公司、两家行业归口探讨所、两家国家级产品检测中心、8家中外合资公司。是我国电力装备行业的大型骨干和龙头企业，国家认定的520家重大技术装备国产化基地、国家级企业技术中心、企业博士后工作站。产品覆盖发电、输电、配用电等电力系统各环节，横跨一次及二次装备、沟通及直流装备领域。
　　现在许继电源共有员工500余人，其中博士两名，硕士23名，本科132名，大专168名，专科以上学历占总人数的69%。许继电源有限公司的主要产品领域涵盖电力电源、电动汽车充电设施、电能质量限制设备和军用特种电源产品。其中：

电力电源产品：电力电源在电力市场的占有率全国第一。主要生产交直流电源屏，为电厂和变电站供应稳定牢靠的操作电源。已经取得的主要业绩有：秦山核电站2*660mw机组;国家电网公司高岭500kv换流站;国家电网公司三门峡500kv换流站;南方电网公司500kv深圳换流站;上海超高压局数字化变电站等。
　　充电设施产品：电动汽车作为国家新能源领域的重点项目，相应的充电设施有着广袤的市场前景，许继电源两年前就参加了智能电网中相关产品和充电站建设项目的探讨、并在此新领域取得可喜的成果。主要业绩：上海世博园区电动大巴充电站DD9kw和30kw非车载充电机;v2g技术在世博智能电网中的应用展示DD30kw双向充放电装置;上海漕溪公共示范充电站DDmw级电池储能系统150kw双向变流器及80kw非车载充电机;郑州日产电动汽车充电站DD沟通充电桩和30kw非车载充电机;甘肃兰州充电站等。
　　大功率产品：电能质量限制设备的容量为国内最大。参加的国内第一套工业级±50mvar statcom，XX年在上海西郊220kv变电站投运。

军用特种产品：军用特种电源产品技术已达到国际先进水平，相关产品已通过中国工程物理探讨院专家组鉴定，并纳入其战略合作体系，实现批量供货。主要业绩：神光-６喙δ芗す馐匝橄低衬茉醋榧合同;国家“十二五”重大技术专项――氙灯检测电源;国家“十二五”重大技术专项――能源系统工程集成验证与测试;成*军区工科所的高原移动式电源车项目;广**区工科所军用起爆器项目等电气工程及其自动化认知实习报告范文实习报告
　　四：实习历程
　　20xx年1月4日，我来到了许昌，先是由综合管理部的王旭龙给我支配了住的地方。我见到了校友，心里很兴奋，有了莫名的感动，我俩住在隔壁。下午我们一起去办理了银行卡，又对周边的环境初步探究。其次天，我们起先了实习生涯，上班第一天是兴奋的。公司给我们支配了实习流程：生产上实习一个月，调试呆四个月。
电气工程自动化实习报告2
　　根据老师的教学安排支配，本人200*年10月份起先到____公司进行实习，____是以水力发电机组安装、检修为主的一个经济实体，目前主要是对____发电厂供应检修服务，所以我的实习场所也是以____发电厂为主。经过这段时间的跟班实习，我对电厂的整个生产过程、发电厂的主要设备有了更进一步的了解。

____发电厂位于____县境内，是一个集发电、防洪、航运等多功能于一体的特大型水电厂。电站于85年3月正式动工兴建，台机组于92年9月投产发电，最终一台机组于95年6月投入运行。电站总装机容量1210mw，正常蓄水位223m，相应库容26.12×108m3，单独运行死水位204m，调整库容15.72×108m3，为不完全年调整水库，电站最大水头68.5m，最小水头37m，设计水头59.xxxx，运行保证出力242mw，年设计发电量56.6×108kw·h。本电站枢纽布置为混凝土重力坝，右岸坝后式厂房，电站坝高11xxxx，坝长52xxxx，主要建筑物有拦河坝，发电厂房，开关站和通航建筑物组成。
　　____电厂的四台水轮发电机组均为哈尔滨电机厂生产的混流式机组，其型号为hla286a—lj—800，转轮直径800cm，额定流量580m3/s，最大出力351000kw，额定出力307100kw，额定转速75r/min；发电机型号为sf302.5—80/17000，额定容量345700kva，额定功率302500kw，额定电压15750v，额定电流12673a，额定功率因数0.875，[您阅读的文章来源ˇ -◇ 互联网服务最好的文秘资料站点！注：去掉中间符号在百度搜寻个网站]额定转子电压为464v，额定转子电流为1963a。

15.75kv机端电压经单台容量为360000kva的主变压器升压至500kv通过两回出线——____线和____线与____500kv的主电网相联，是“西电东送”的重要电源点。至今累计完成发电量45xxxx亿千瓦时，历史最大年发电量56.32亿千瓦时，是____河十个梯级开发中的骨干电厂，担负着____电网的调峰任务，在南方电网中有着举足轻重的地位。
　　电厂的四台主变压器布置在上游副厂房与坝之间的174.0m高程。500kvgis开关站布置在厂前坝坝坡上的181.0m高程，为户内式全封闭式的开关站。500kv户外设备布置在500kvgis开关站屋顶的194.5m高程。主控室、计算机室、继电爱护屏室位于主厂房发电机层(▽174.0m)上游侧。
　　电厂的主变压器为____变压器厂生产的强迫油循环风冷却变压器，型号为sfp7—360000/500，额定容量为360000kva，额定电压为525±2×2.5/15.75kv。主变压器接线组别为yn，d11。中性点接地方式为干脆接地或经小电抗接地，依据主变投入台数切换中性点方式。

电厂发电机电压接线采纳一机一变(一台发电机接一台主变压器)的单元接线，全封闭母线结构。500kv侧采纳3/2断路器接线，正常运行时，两组母线同时运行，任一母线故障或任一断路器检修都不会影响到电源的输送，具有较高的供电牢靠性和敏捷性，但该主接线方式采纳的断路器较多，投资较大。为了增加运行的敏捷性，削减500kv断路器的频繁操作以及厂用电平安运行，在机组出口处还加装了一台瑞士abb公司生产的sf6出口断路器。
　　500kv开关设备采纳瑞士abb公司生产的sf6全封闭组合电气设备，占地面积小，设备稳定、牢靠，维护工作量小。正常运行状况下四串500kv开关运行方式较少变更，停机时由机组出口开关进行解列，此时主变压器及主变压器低压侧的高压厂用变压器仍带电运行，增加了厂用电的牢靠性，机组也可用500kv开关操作并网，确保了机组顺当开机并网，从而提高了对系统供电牢靠性。

厂用电系统包括：接于发电机出口的四台高压厂用变压器、五段10kv母线、负荷出线、十四台低压厂用变压器及４00v母线构成，正常运行时，10kv母线ⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳ段分别由四台机组(主变低压侧)所带的四台高压厂变21tm、22tm、23tm、24tm供电。9201qf为ⅰ、ⅱ段母线联络开关，9403为ⅲ、ⅳ段母线联络开关。正常运行时，各段母线独立运行，9201qf、9403qf在切。为保证厂用电牢靠，10kvⅴ段由降压站通过950qf供电，9502qf为ⅱ、ⅴ段母线联络开关，9504qf为ⅳ、ⅴ段母线联络开关，正常状况下9502、95040f在切。10kv系统开关的投入和切除均具有远方计算机监控系统操作和现场手动操作方式。正常状况下应采纳远方操作方式。因此从
　　其厂用电的结构形式看，厂用电源是有着特别牢靠的保障的。低压厂用电400v系统的运行方式也是采纳单母线分段运行方式，正常运行时厂内400vⅰ～ⅵ段母线分别由#1～#6厂低变41tm～46tm供
电气工程自动化实习报告3
　　电气工程及其自动化毕业实习报告
　　我作为一个电气工程学院的学生对这次相识有着特殊深刻的体会。相识实习是学生高校学习很重要的实践环节。实习是每一个高校毕业生必的必修课，它不仅让我们学到了许多在课堂上根本就学不到的学问,还使我们开阔了视野，增长了见识，为我们以后更好把所学的学问运用到实际工作中打下坚实的基础。通过生产实习使我更深化地接触专业学问，进一步了解环境爱护工作的实际，了解环境治理过程中存在的问题和理论和实际相冲突的难点问题，并通过撰写实习报告，使我学会综合应用所学学问，提高分析和解决专业问题的实力。

在为期一上午的实习中，我参观了学校的中心配电室、给水厂、锅炉房还有污水处理厂。在领队老师和现场工程技术人员的细心知道解说下，我详细了解了以下四个方面的专业方向指的学问：高电压技术及高压输电输变电设备学问;地下水净化和加压供水学问;锅炉基本工作原理以及污水处理流程。这次实习的内容包含了当今电力行业和自动限制行业的主要内容。
　　一、中心配电室
　　榆中校区的中心配电室的主要负责将发电厂输送过来的高压电安排给榆中校区各个变电室，并不负责变电工作。
　　学校中心配电室为高压配电室，由电源通过两条十千伏的高压线(112线和115线)引进电压，我校有9个变电站，由配电柜分成18路数据线， 18路数据线每两路引进一个变电站，再由各个变电站将电压分为380V和220V电压分到各个用电单位。

配电室：配电室内有两排配电柜，每排各分为9个相对应的配电柜，一排配电柜由一条十千伏的大变115线供电，称为工作配电柜，另一排由一条十千伏的大变112线，称为备用配用配电柜，配电柜的链接方式由各个母线相串联链接起来，再由相应的配电柜各分出一条线引进各个变电站，当工作时一条线运用，另一条作为备用线，之后有各个变电站将电压分为380V和220V，配电柜上有三只指示灯，红色表示工作，绿色表示不带电，当正在出现故障时，可刚好启用备用线，以确保正常供电，此工作方式为双电源备用，平常两条母线之间是断开的，这被称为单母线分段运行。
　　模拟配电盘：模拟配电盘的作用是监控现场配电设备的工作状况，该设备用到最主要的装置是高压端路器(真空端路器)。
　　开关柜：每个开关柜上都标有该开关柜设备的开关及电路连接图。
　　自动装置分为远控和就地，当开关打到就地为干脆操作，开关打到远控卫远程操作，操作人员则可坐在限制室内通过电脑发送指令进行操作，110KV以下的变电站基本上要求达到无人值守，全部的操作都是通过远方的调度室进行操作，一来提高自动化程度，再者以保证操作人员的平安及削减人力资源。
　　变电站自动扮装置：完成的功能是接收现场设备工作状况的数据以及监控现场设备的运行状况，将数据整合后传输到工业限制计算机。

1、调度室：监控及管理现场配电设备的运行状况;即通过工业限制计算机检测现场运行的设备，将现场的各设备运行的状况的数据在显示器上呈现，以达到对现场设备运行状况的监控。
　　2、综合爱护仪：该仪器过压、欠压爱护值，过流、缺相爱护值可以数字设定，并时刻显示电流，电压值。是用于对三相沟通出现的过载、单相接地、相间短路、断相、过电压、低电压、相序接反等故障状态进行检测，并能自动切除电源，从而实现综合爱护的仪器。
　　3、变压器的作用：在电器设备和无线电路中，常用作升降电压、匹配阻抗。平安隔离等。
　　4、电气自动化限制系统的设计思想：
　　(1).集中监控方式

这种监控方式优点是运行维护便利，限制站的防护要求不高，系统设计轻易。但由于集中式的主要特点是将系统的各个功能集中到一个处理器进行处理，处理器的任务相当繁重，处理速度受到影响。由于电气设备全部进入监控，伴随着监控对象的大量增加随之而来的是主机冗余的下降、电缆数量增加，投资加大，长距离电缆引入的干扰也可能影响系统的牢靠性。同时，隔离刀闸的操作闭锁和断路器的联锁采纳硬接线，由于隔离刀闸的协助接点常常不到位，造成设备无法操作。这种接线的二次接线困难，查线不便利，大大增加了维护量，还存在由于查线或传动过程中由于接线困难而造成误操作的可能性。
　　(2).远程监控方式
　　远程监控方式具有节约大量电缆、节约安装费用、，节约材料、牢靠性高、组态敏捷等优点。由于各种现场总线的通讯速度不是很高，而电厂电气部分通讯量相对又比较大，全部这种方式适合于小系统监控，而不适应于全厂的电气自动化系统的构建。
　　(3).现场总线监控方式

目前，对于以太网、现场总线等计算机网络技术已经普遍应用于变电站综合自动化系统中，且已经积累了丰富的运行阅历，智能化电气设备也有了较快的发展，这些都为网络限制系统应用于发电厂电气系统奠定了良好的基础。现场总线监控方式使系统设计更加有针对性，对于不同的间隔可以有不同的功能，这样可以依据间隔的状况进行设计。采纳这种监控方式除了具有远程监控方式的全部优点外，还可以削减大量的隔离设备、端子柜、I/0卡件、模拟量变送器等，而且智能设备就地安装，与监控系统通过通信线连接，可以节约大量限制电缆，节约许多投资和安装维护工作量，从而降低成本。另外，各装置的功能相对独立，装置之间仅通过网络连接，网络组态敏捷，使整个系统的牢靠性大大提高，任一装置故障仅影响相应的元件，不会导致系统瘫痪。因此现场总线监控方式是今后发电厂计算机监控系统的发展方向。
　　5、关于手车式开关的生产厂家ABB公司
　　ABB是电力和自动化技术的全球领导厂商，致力于为工业和电力行业客户供应解决方案，以帮助客户提高生产效率，同时降低对环境的不良影响。ABB集团的业务遍布全球100多个国家，拥有约120,000名员工。主要分为5个部门：电力产品部、电力系统部、自动化产品部、过程自动化部、机器人业务部。
　　(1)电力产品部
　　电力产品是输配电工程的重要组成部分。该部门将统领ABB在世界各地的变压器、开关、断路器、电缆和协助设备制造业务。此外，它还供应相关服务，从而提升产品性能，延长产品生命周期。该部门下设三个分部。
　　(2)电力系统部

电力系统部为世界各地的输配电网络和发电厂供应全套系统和服务，重点是变电站和变电站自动限制系统。此外，该部门还供应敏捷沟通输电系统(FACTS)和高压直流(HVDC)输电系统以及电网管理系统。在发电业务领域，电力系统部供应仪表产品以及电厂限制和协助装置。该部门下设4个分部。
　　(3)自动化产品部
　　该部门供应高能效和牢靠的产品，帮助提高客户的生产效率。主要产品包括传动器、电机和发电机、低压产品、分析仪器、电力电子产品等。该部门每天向世界各地的最终用户和渠道伙伴供应100多万台/套产品，涉足众多工业领域、电力行业，以及商用和民用建筑行业。
　　(4)过程自动化部
　　该部门主要向客户供应集成限制解决方案、工厂优化方案和面对特定行业的应用程序，涉足的领域包括石油自然气、电力、化工和制药、纸浆和造纸、金属和矿产、船舶和涡轮增压等行业。该部门能够帮助客户提高资产生产力，同时降低能耗。
　　(5)机器人业务部

ABB是全球装机量最大的工业机器人供应商，能够向装配、喷漆、成型和机床操控等作业环节供应机器人软件、外设和模块化制造单元。主要市场包括汽车、铸造、包装、物料搬运和消费品等行业。立足于世界各地数千个胜利案例，该部门主要向制造商供应解决方案。
　　二、配水站

常见的对水的处理技术有：混凝技术、过滤技术、吸附技术、膜分别技术和消毒技术。混凝技术的对象是水中的悬浮物和胶体物质，其关键技术是选择和加投适当的混凝药剂;过滤技术是选择和利用多孔的过滤介质(或称滤料截面)使水中的杂质得到充分的固液分别过程;吸附技术是一种物质附着在另一种物质表面的过程，它可以发生在气—液、气—固和液—固两相之间，在水处理中主要探讨用过滤法和活性碳吸附法除去水中的有害物质。另外还有一种高科技的方法除杂质，即膜分别技术。膜分别技术是利用特别的有机高分子或无机材料制成的膜将溶液隔开，使溶液中的某些溶质或水渗透出来，从而达到分别的技术。消毒技术其主要目的是杀灭或抑制水中对人体有害的致病微生物。中国饮水卫生的国家标准，是在1985年制定发表公布的，共有35项水质标准，可分为感官性状指标、化学指标、毒理学指标、细菌学指标和放射性指标五大部分。饮水的处理技术目的是改善原水水质，使它符合生活饮用或工业运用的要求，因此水处理技术须要依据原水水质和出水水质的要求加以确定，为了达到处理的要求，有时须要将几种处理技术结合或复合运用。
　　水的处理过程有以下几个环节：
　　首先原水经高位水箱进入水力无阀滤池，再由原水调整箱通过原水泵(对水流施加压力，使水流自下而上流淌)送入换热器中，再经过多介质过滤器对大颗粒悬浮物质进行过滤，进入活性炭过滤器来去除水中异味，胶体，病毒等。结束以上的过程之后要加入阻垢剂来去除水中钙、钠、碳酸跟等离子和重金属物质，然后才能进入不锈钢精密过滤器中对5um以下的细颗粒物质进行过滤。将经过以上处理的水加碱处理后用高压泵送入反渗透水处理设备进行进一步的净化处理，然后送入蓄水池。
　　送水的过程很简洁，蓄水池中的水通过两个水压上限为4.5kg的高压泵将处理过的水输送给用户。

榆中校区的供水站还配有自动化限制室，它为每一个现场级限制站点安排一个地址，在预定的信息周期内与分散的站点交换信息，总控室中心限制限制现场级站点，由此形成了多级远程分布式限制系统。它通过二泵房限制单元中在每一个信息周期内收集变频器状态、阀门状态、压力、流量、水位等信息，把这些信息传送到PC机，并把PC机的优化信号送回，限制各水泵的启停及转速，协作阀门的限制达到优化的目的。它通过井群中心限制单元限制水源地各水泵的启停。系统集通信、网络、现场总线、PLC、计算机、微波通讯及自动化、远程限制等诸多先进技术于一体，充分体现了现代信息技术和自动化技术在学校供水系统中的应用。
　　三、锅炉房
　　西北民族高校榆中校区锅炉房工程概况：
　　一、本建筑为钢筋混凝土框架结构，主体结构耐久年限为50年;耐火等级为二级;建筑物抗震设防烈度为7度，建筑物抗震设防分类：水处理间、办公室部分、锅炉间及变配电室为丙类;框架抗震等级：水处理间及办公室部分为三级，锅炉间、配电室为二极。烟囱为粘土实心砖砌筑，高度60米;屋面为网架结构，防水等级为三级。锅炉房基础采纳人工成孔灌注桩，持力层为角砾层。井桩、框架梁、板、柱混凝土强度等级为C30，外墙面为瓷砖墙面;窗户为中空玻璃铝合金窗。
　　二、运用功能：锅炉房有3

台20吨的热水锅炉和2台10吨的蒸汽锅炉组成，设计有自动上煤系统、除尘系统、配电系统，并设有化验室、水处理室、配电室、值班室、限制室、办公室、机修间、鼓风机房、水泵房等。
　　厂内的主要设备：水火管组装蒸汽锅炉、分气缸、除尘器、鼓风机、引风机、消音器、软水器、盐箱、除氧器和给水箱。锅炉内的水经过加热后被用户当作暖气运用，之后又回流至锅炉厂。当然，锅炉厂加热的水必需预先经过软化、反洗、吸盐等处理。
　　自然气
　　锅炉
　　用户
　　分水器
　　空气
　　水泵
　　集水器
　　除氧器
　　定压罐
　　储水箱
　　软化水装置
　　1.煤

原煤一般用输煤皮带输送到煤斗。原煤从煤都落下由给煤机送入磨煤机磨成煤粉，并同时送入热空气来干燥和输送煤粉。形成的煤粉空气混合物经分别器分别后，合格的煤粉经过排粉机送入输粉管，通过燃烧器喷入锅炉的炉膛中燃烧。燃料燃烧所须要的热空气由送风机送入锅炉的空气预热器中加热，预热后的热空气，经过风道一部分送入磨煤机作干燥以及送粉之外，另一部分干脆引至燃烧器进入炉膛。燃烧生成的高温烟气，在引风机的作用下先沿着锅炉的π形烟道依次流过炉膛，水冷壁管，过热器，省煤器，空气预热器，同时逐步将烟气的热能传给工质以及空气，自身变成低温烟气，经电除尘器净化后的烟气由引风机抽出，经烟囱排入大气。煤燃烧后生成的灰渣，其中大的灰子会因自重从气流中分别出来，沉降到炉膛底部的冷灰斗中形成固态渣，最终由排渣装置排入灰渣沟，再由灰渣泵送到灰渣场。大量的细小的灰粒(飞灰)则随烟气带走，经电除尘器分别后也送到灰渣沟。
　　锅炉内的水经过加热后被用户当作暖气运用，之后又回流至锅炉厂。当然，锅炉内加热的水必需预先经过软化、反洗、吸盐、慢洗、快洗等处理。

2.水的应用
　　水的硬度主要是有钙、镁离子所构成，当含有硬度离子的原水经过软水器内树脂层时，水中的钙镁离子被树指交换吸附，同时等物质释放出的钠离子。从软水器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。当树脂汲取肯定量的钙、镁离子之后，就必需进行再生。再生过程就是用盐箱中的食盐当冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随再生废液排出罐外，树脂就又复原了软水交换的实力。

除氧器的主要作用是除去锅炉给水中的氧气和其它不凝聚气体，以保证给水的品质。若水中溶解氧气，就会使与水接触的金属被腐蚀，同时在热交换器中若有气体聚积，将使传热的热阻增加，降低设备的传热效果。因此水中溶解有任何气体都是不利的，尤其是氧气，它将干脆威逼设备的平安运行。其工作原理：来自低压加热器的主凝聚水(含补充水)经进水调整阀调整后，进入除氧器，与其他各路疏水在除氧器内混合，经旋膜多孔管喷出，形成裙状水膜，与由下而上的加热蒸汽进行混合式传热和传质，给水快速达到工作压力下的饱和温度。此时，水中的大部份溶氧及其他气体基本上被解析出来，达到除氧的目的。从水中析出的溶氧及其他气体则不断地从除氧器顶部的排汽管随余汽排出器外。进入除氧器的高加疏水也将有一部分水闪蒸汽化作为加热汽源，全部的加热蒸汽在放出热量后被冷凝为凝聚水，与除氧水混合后一起向下经出水口流出。为了使除氧器内的水温保持在工作压力下的饱和温度，可通过再沸管引入加热蒸汽至除氧器内。除氧水则由出水管经给水泵升压后进入高压加热器。
　　随着循环的不断进行，水分也会随之削减，这时则由给水箱赐予补水。另外，在锅炉房内由各工作机器产生的噪音则由消音器消退。
　　3.制冷剂的选择
　　蒸汽压缩循环内的不行逆性使得实际制冷机的效能系数都在肯定程度上与制冷机有关。像制冷机的毒行、可燃性、成本、腐蚀性以及相关温度下的效能系数等特性，在选择制冷剂的时候都是很重要的因素。为了使空气不漏人制冷系统，在蒸发器温度下制冷机的蒸发气压应当大于大气压。另一方面因为受高气压设备投资成本和操作费用的限制，凝集器温度下的蒸汽压也不宜过高。受这两方面的限制，只能在相当少的流体中选择制冷剂。最终的选择还取决于上述的其他特性。

氨、氯代烷、二氧化碳、丙烷和其他烷烃都可以做制冷剂。19世纪30年头以来，卤代烷烃普遍用作制冷剂。最常用的是全卤代氯氟烃，CCL3F(三氯氟甲烷或CFC-11)和CCl2F2)。这些物质的稳定分子可在大气中存留几百年，引起臭氧层的严峻损耗。他们的生产现几乎已停止，替代物是某些氟氯氟烃和氢氟烃。对臭氧层损耗相对较少：氢氟烃不含氯，不会引起臭氧层的损耗。其中的代表物质是CHCl2CF3等。
　　对制冷系统蒸发器和冷凝器操作系统压力的限制也使单击蒸汽压缩循环可运行的温度差Th-Tc受到限制。Th有环境温度确定，制冷温度受到温差限制只能稍低一些。这一限制可通过运用不同制冷剂的两级或多级循环串联运行加以克制。
　　两级循环操作可以使较低温度下循环2的制冷剂在中间换热器吸热来冷凝较低温度下循环1的制冷剂。两种制冷机的选择应满意在要求的温度下每个循环能在合适的压力下操作。
　　4.再热循环技术的现状

当锅炉中压力上升从而使蒸汽温度上升时，蒸汽动力循环的效率提高。锅炉中蒸汽过热过程增加也能使效率提高。因此，高的锅炉压力和温度有利于提高温度。然而，这些条件事4设备的投资增加，因为它们须要增加结构和运用更昂贵的材料。在更苛刻的条件下操作，成本的增加可能更快。因为实际的动力装置，操作压力很少大于10000KPa或温度必需高于冷却介质600。随着介质的温度、通常是冷水的温度，该温度受到当地的气候和地理条件的限制。动力装置普遍在事实上尽可能低的冷凝器压力下操作。
　　最现代的动力装置以配有供水加热器的改进循环进行。来自冷凝器的水不是干脆由泵输送返回锅炉，而是首先被涡轮机排出的蒸汽加
　　热。通常用取自涡轮机不同膨胀中间状态的蒸汽，分几个阶段来加热冷凝水。
　　5.锅炉参数
　　锅炉参数指锅炉容量、工作压力、工作温度。工业蒸汽锅炉的容量用额定蒸发量(D)表示。额定蒸发量(D)表明锅炉额定蒸汽压力、蒸汽温度、规定的锅炉热效率和给水温度下，连续运行所必需保证的最大蒸发量，其单位为t/h。工业热水锅炉以额定供热热量(Q)表示，其单位为MW。

蒸汽锅炉额定工作压力和温度是指末级过热器出口集箱主蒸汽阀出口处的过热蒸汽压力和蒸汽温度，对于无过热器的锅炉，可用主蒸汽阀出口处的蒸汽压力和温度来表示;热水锅炉额定工作压力和温度是指额定热水出水阀处热水压力和温度。压力单位是Mpa，温度的单位为℃。
　　蒸汽锅炉给水温度是指进省煤器(节能器)的温度，对无省煤器的锅炉是指进入锅炉锅筒的水温度;热水锅炉一般为额定进水温度。
　　四、污水处理厂
　　1、原理:
　　按污水处理程度不同，污水处理可分为一级处理、二级处理和三级处理。一级处理主要是去除污水中呈悬浮状的固体污染物，主要采纳截留、沉降、隔油等物理方法。二级处理的主要任务是大幅度去除污水中呈胶体和溶解态的有机污染物质，多采纳活性污泥法、生物膜法等生物学处理方法。三级处理又叫深度处理，其目的是进一步去除污水中的悬浮物、无机盐类和其他污染物质，常用的方法主要是物理化学和化学的技术方法，如吸附、离子交换、混凝沉淀、氧化等。在污水处理过程中，详细选择哪种方法要依据污水的性质、水量、处理要求、经济条件等方面的因素，在调查探讨的基础上确定，既要科学合理，又得经济可行。
　　2、西北民高校校污水厂污水处理流程：
　　(1)先经格栅、一次沉淀池(初沉池)，去除大的悬浮物和沙砾。

(2)然后进入曝气池进行生物处理，在进入二次沉淀池(二沉池)进行泥水分别。
　　(3)沉淀分别出的污泥一部分回流入曝气池，另一部分经浓缩、消化、脱水后运出综合利用。
　　(4)二沉淀池的出水经加氯池消毒后排放或进行深度处理。
　　格栅的作用：用以截留较大的悬浮物或漂移物，以便减轻后续处理构筑物的处理负荷。埭头镇污水综合处理厂格栅分为粗格栅和细格栅。粗格栅栅距为10mm，细格栅栅距为5mm。
　　格栅工艺限制参数：
　　① 过栅流速
　　污水在栅前渠道内的流速一般限制在0.4～0.8m/s，经过格栅的流速一般限制在0.6～1.0m/s缘由：过栅流速太大，将把本应拦截下来的软性栅渣冲走，降低格栅的工作效率;过栅流速太小，污水中粒径较大的砂粒将有可能在栅前渠道内沉积。
　　② 水头损失
　　污水过栅水头损失与过栅流速有关，一般在0.2～0.5m之间，
　　a

假如过栅水头损失即格栅前后水位差增大，说明污水过栅流量增大。缘由：有可能是过栅水量增加或格栅局部被堵死。
　　b 假如过栅水头损失减小，说明过栅流速降低;缘由：留意可能砂在栅前渠道内的沉积。
　　(2)沉砂器
　　①原理
　　其主要功能是去除大颗粒的砂粒和无机物，避开砂粒沉积和堵塞管道，削减机械设备的磨损。为了使分别出来的砂粒和无机物比较干净，不带走有机物，以提高进水COD浓度。
　　②工艺限制
　　干脆确定砂粒沉降的工艺参数是污水在沉砂池内的漩流速度和旋转圈数，旋转圈数越多，沉砂效率越高;水平流速越大，旋转圈数越少，沉砂效率越低。
　　当进入沉砂池的污水量增大时，水平流速将增大，此时应增加曝气速度，保证足够的旋转圈数，不使沉砂数量降低。

通过调整曝气强度，可以使曝气沉砂池适应入流污水量的改变及来水中砂粒粒径的改变，保证稳定的沉砂效果，操作人员应依据入流污水中的砂粒的粒径状况，在实践中摸索出曝气强度与水平流速的关系，以利于日常运行调度。目前依据运行状况，调整气水比应在1：5～1：7之间较为相宜。
　　③ 排砂操作
　　排砂操作重点要依据沉砂量的多少及改变规律，合理地支配排砂，保证刚好排砂。排砂效果是由气水比及来水水质确定地。采纳的是行车连续吸砂，使沉积在砂槽内的砂刚好的排走，从而保证沉砂池的正常运行，运行人员应巡察到位，发觉吸砂泵不出水后，应刚好清除堵塞物，使砂泵复原正常，防止砂泵烧毁或大量砂子积累而损坏吸砂设施。视察砂水分别器出砂状况，发觉异样应查找缘由刚好解除。
　　(3)初次沉淀池
　　采纳的是旋流式沉淀池，分两个系列，
　　初沉池的主要作用是：
　　(a)去除50%～60%的SS;
　　(b)使污水BOD5降低25%～35%;
　　(c)去除漂移物;
　　(d)均和水质。
　　五、实习总结

在这次实习中是在带队老师和现场工程技术人员的指导下完成的，主要是一些参观的过程，没有涉及到一些动手的内容，这是一大缺憾吧。希望在以后的实习中，老师支配一些学生动手的环节，这样更有利于我们学习实力和综合素养的提高。
　　总体来说这次实习是一次难得的学习机会，让我坚决了学习电气的主动性，在某种程度上也增加了我的学习爱好。在以后的学习中，我会加强专业学问的学习，并多联系专业学问在实际中的应用，拓宽自己的专业学问面.
　　电气工程及其自动化毕业实习报告
　　一、 前言

20--年-月-日下午1点30分，我们参观了位于扬州的江都五十万变电所。这次参观学习，使我了解500kV江都变电所是江苏省第一座、华东其次座、全国第八座500kV变电所，1985年6月1日起先基建，至1987年12月27日投入运行。通过这次参观学习，我了解到电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业，是关系国计民生、国民经济的第一基础产业，并使我对发电，输配电，电气设备和限制设备等各个环节有了肯定的初步相识和了解，增加了我们对本专业的更深一层的理解，受益匪浅。
　　二、 企业介绍
　　500KV江都变电所位于江苏省江都市北郊，占地160亩，是华东电网重要的枢纽变电所。江都变电所是国家七五重点工程，始建于1985年，1987年12月27日正式投产，1999年二期扩建工程顺当完成。江都变电所是500KV华东东线电网网架中联接长江南北的重要变电所。江都变电所现江都变电全部三个电压等级，500KV采纳3/2开关接线方式，220KV采纳双母线单分段带旁路接线方式，35KV采纳单母线接线方式。500KV江都变电所是华东电网北电南送的咽喉要道，在整个华东地区扮演着不行或缺的重要角色。
　　变电所是电力系统中对电能的电压和电流进行变换、集中和安排的场所。为保证电能的质量以及设备的平安，在变电所中还需进行电压调整、潮流限制以及输配电线路和主要电工设备的爱护。按用途可分为电力变电所和牵引变电所(电气铁路和电车用)。电力变电所又分为输电变电所、配电变电所和变频所。
　　三、实习内容
　　1、电能的产生、传输

火力发电系统主要由燃烧系统(以锅炉为核心)、汽水系统(主要由各类泵、给水加热器、凝汽器、管道、水冷壁等组成)、电气系统(以汽轮发电机、主变压器等为主)、限制系统等组成。前二者产生高温高压蒸汽;电气系统实现由热能、机械能到电能的转变;限制系统保证各系统平安、合理、经济运行。简洁的说就是利用燃料(煤)发热，加热水，形成高温高压过热蒸汽，推动气轮机旋转，带动发电机转子(电磁场)旋转，定子线圈切割磁力线，发出电能，再利用升压变压器，升到系统电压，与系统并网，向外输送电能
　　2、电气设备
　　(1)高压开关柜：高压开关柜是用于电力系统的电气柜设备。高压开关柜的作用是在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中，进行开合、限制和爱护。高压开关柜内的部件主要有高压断路器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压操作机构等。
　　(2)低压开关柜：发电环节：电压从低压变到高压时，实现高压输电，必需须要用开关柜;配电环节：电压从高压变到低压，实现低压用电，也必需要用开关柜。

(3)变压器：变压器利用电磁感应的原理来变更沟通电压的装置，主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中，常用作升降电压、匹配阻抗，平安隔离等。
　　(4)汽轮机：汽轮机是将蒸汽的能量转换成为机械功的旋转式动力机械，又称蒸汽透平。主要用作发电用的原动机，也可干脆驱动各种泵、风机、压缩机和船舶螺旋桨等，还可以利用汽轮机的排汽或中间抽汽满意生产和生活上的供热须要 。
　　(5)电压、电流互感器：电压互感器是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时，在铁心中就产生一个磁通φ，依据电磁感应定律，则在二次绕组中就产生一个二次电压U2。
　　电流互感器起到变流和电气隔离作用。便于二次仪表测量须要转换为比较统一的电流，避开干脆测量线路的危急。电流互感器是升压(降流)变压器，它是电力系统中测量仪表、继电爱护等二次设备获得电气一次回路电流信息的传感器，电流互感器将高电流按比例转换成低电流，电流互感器一次侧接在一次系统，二次侧接测量仪表、继电爱护等。
　　3、限制设备

(1)DCS限制系统
　　DCS系统(DIstributed Control System，分散限制系统)是随着现代大型工业生产自动化的不断兴起和过程限制要求的日益困难应运而生的综合限制系统，它是在集中式限制系统的基础上发展、演化而来的，它是计算机技术、系统限制技术、网络通讯技术和多媒体技术相结合的产物，可供应窗口友好的人机界面和强大的通讯功能，是完成过程限制、过程管理的现代化设备。由于DCS将系统限制功能分散在各台计算机上实现，系统结构采纳容错设计，因此某一台计算机出现的故障不会导致系统其他功能的丢失。此外，由于系统中各台计算机所担当的任务比较单一，可以针对须要实现的功能采纳具有特定结构和软件的专用计算机，从而使系统中每台计算机的牢靠性也得到提高。其次，DCS采纳开放式，标准化、模块化和系列化设计，系统中各台计算机采纳局域网方式通信，实现信息传输，当须要变更或扩充系统功能时，可将新增计算机便利地连入系统通信网络或从网络中卸下，几乎不影响系统其他计算机的工作。
　　(2)PLC可编程限制器

PLC主要是指数字运算操作电子系统的可编程逻辑限制器，用于限制机械的生产过程，是一种特地为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采纳可以编制程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、依次运算、计时、计数和算术运算等操作的指令，并能通过数字式或模拟式的输入和输出，限制各种类型的机械或生产过程。PLC及其有关的外围设备都应当按易于与工业限制系统形成一个整体，易于扩展其功能的原则而设计。
　　四、感受和体会
　　通过这次实习，我了解和驾驭了变电所的主要结构、运用的电气设备和工作流程，以及产品生产用技术资料、生产组织管理等内容，加深对变电所的工作原理、设计、试验等基本理论的理解，使我们了解和驾驭更多与本专业有关的学问。从而相识了自己专业在社会中扮演的位置，明确了自己的努力方向，在今后的学习我们应当多接触电力电子技术,计算机技术,电机电器技术信息与网络限制技术,机电一体化技术等诸多领域，努力使自己在毕业后成为能解决电气工程技术分析与限制问题基本实力的高级工程技术人才。
　　五、结论和建议

在这次实习中，我深刻的体会到了，作为一名电气专业的学生，我们所学习的学问，不能仅仅停留在课本上的，而是要在实习中不断增加自己的动手实力和积累阅历，，课本上学习到的学问是要应用在实际工作生产中的，所以我认为我们应当利用课余时间多接触社会，利用所学学问于实践中求真知。同时变电所具有的严谨，踏实的工作作风值得我们学习。
电气工程自动化实习报告4
　　我的实习是从20xx年3月起先的，在老师和前辈们的悉心关怀和指导下，我顺当完成这次实习，现将我实习期间的工作状况做报告如下：
　　一 实习工程名称
　　嘉禾小区、北方工业学院实训楼、宣化区皇城家园
　　二 实习主要任务
　　虽然实习的时间不是很长，我仍旧规划了这次实习的主要任务。
　　①细致读图识图，将强电施工图、弱电施工图、消防电气施工图的读图技巧驾驭坚固，并能与施工现场一一对应。在完成电气施工图的基础上多阅读与驾驭一些暖通和给排水施工图的读图技巧。

②了解工程的性质、规模和施工条件等内容，多驾驭一些施工工艺，尤其是一些新技术、新工艺。
　　③增加工作实力，积累一些与人沟通的技巧，增加社会阅历。
　　三 实习收获
　　众所周知，高校生走入社会，要的不仅仅是专业学问和专业技能，中国现在的教化体制在向复合型转变，社会须要的是复合型的人才。不能只精一门，不是一门不精。
　　①在完成安排任务的基础上，我还通过校外实习为电气工程预算员计算工程量，虽然作业量很大，算起来很枯燥，但是这一方面熬炼了我的细心和耐性，另一方面为我今后学习预决算供应了珍贵的实践阅历。
　　②我知道了建筑行业的每个工作链都是环环相扣的，牵一发而动全身，工作必需贯彻“平安第一”的.原则，出现任何一次平安事故都会造成巨大的经济损失。当自己身处施工现场时，肯定要佩戴平安帽，穿厚底的鞋、长衣长裤，看到别人衣着不适，没有佩戴平安帽，要刚好提示。同时，我还了解到电气管理的重要性，随意一次搭接或者触碰都可能造成设备的损坏，电力系统的瘫痪，甚至是生命的终结。

③在电力系统的安装过程中，必不行缺少用到穿线管，工程常用焊接钢管和PVC管做穿线管，但是在我这次校外实习的工程中所运用的穿线管大部分为JDG导管。通过翻阅资料、现场询问和视察，我了解到JDG导管的特点和施工工艺。JDG导管强度不如焊接钢管，但其材质轻，较焊接钢管耐腐蚀。同时运用JDG导管可以节约铁的运用量，降低工程造价，提高施工效率，减轻劳动强度，适用于各类建筑安装工程的明敷、暗敷穿线管。施工工艺上，手工用手锯割管，用煨弯器即可调直JDG导管，也可用煨弯器对JDG导管进行各种弯角的制作。JDG导管连接处用套管连接，将套管套于两支管道中间，将螺丝拧紧，再将螺丝头拧到即可。在JDG导管与接线盒连接处，用锁头连接，将锁头预先拧紧在接线盒上，然后将JDG导管插入锁头，拧紧螺丝，再将螺丝头拧掉即可。相邻的JDG导管要进行跨接线安装。
　　④电缆桥架是如今建筑工程电气施工中常见的电缆敷设方式，实习期间对桥架施工工艺进行了总结：
　　(1)施工依次
　　测量定位→支吊架制作安装→桥架安装→接地处理
　　(2)主要施工方法及技术措施
　　1)测量定位

用弹线法标识桥架的安装位置，确定好支架的固定位置，并做好标记，竖井内桥架定位用选钢丝法确定安装基准线。
　　2)支吊架制作安装
　　依照测量尺寸制作支架，在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装，在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。安装支架固定采纳膨胀螺栓固定，支架间距不超过2米。在直线段和非直线段连接处、过建筑物变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部应增设支吊架。
　　3)桥架安装
　　a.桥架安装前，必需与各专业协调，避开与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生冲突。
　　b.将桥架举升到预定位置，与支架采纳螺栓固定，在转弯处需细致校核尺寸，桥架宜与建筑物坡度一样，在圆弧形建筑物墙壁的桥架，其圆弧宜与建筑物一样。桥架与桥架之间用连接板连接，连接螺栓采纳半圆头螺栓，半圆头在桥架内侧。
　　4)接地处理

镀锌桥架之间可利用镀锌连接板作为跨接线，把桥架连成一体。在连接板两端的两只连接螺栓上加镀锌弹簧垫圈，桥架之间用不小于4mm软铜线进行跨接，再将桥架与接地线相连，形成电气通路。桥架整体与接地干线应有不少于两处的连接。
　　5)多层桥架安装
　　分层桥架安装，先安装上层，后安装下层，上、下层之间距离要留有余量，有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻桥架净距不宜小于50mm，层间距离应依据桥架宽度最小不小于150mm，与弱电电缆桥架距离不小于0.5m。
　　还有竖井内穿越楼层或防火区的电缆桥架处，电缆管道，按设计要求位置，应有防火隔断措施，安装支架可采纳门型支架或三角型支架安装，竖井内电缆桥架垂直安装见图1。 2
　　四 实习感想
　　这次实习增加了我的责任心，学会担当责任是每个新人应当具备的素养。岗位就是责任，来到施工企业实习，首先应当明确自己的责任，是自己责任内的事情就应当主动去做，不能等领导来支配。天气燥热，办公室前辈们那种敬业精神还有仔细负责的看法，也给我树立了榜样，我要学习前辈们的责任心，在今后的工作中严格要求自己。

纸上得来终觉浅，要做此事须躬行，当今高校教化以理论为主，能有机会进入施工企业实习，对我来说意义重大，没有把理论用于实践的学习是不深刻的。实习主要是为学生今后在工作实力上的提高起促进作用，增加学生的竞争力。这次实习丰富了我在施工方面的学问，使我向更深的层次迈进，对我今后立足社会起了促进作用。但是我也相识到，要想做好施工这方面的工作，光靠这几周的实习是远远不够得，还须要我在今后的工作和学习中渐渐的积累，我面前的道路还很漫长。
　　五 结束语
　　感谢老师和前辈们对我的训诲，感谢在实习期间帮助过我的人，我会为实现自己的志向而努力奋斗!
电气工程自动化实习报告5

当前，在素养教化正在日新月异的发展，在高等教化改革不断深化的背景之下，专业生产实习作为教学与生产实际相结合的重要性变得更为突出。自我进入高校学习以来，特殊是在进入大三后经过专业基础学问的学习，对电气工程及其自动化专业有了肯定了解，但是总对自己以后能够从事的工作感到模糊，这就对我参与学院组织的专业生产实习有了剧烈的渴望。在大三的暑期里，即在这个特别的暑期里——高校最终一个暑期，参与学院组织的专业生产实习。对一名曾从朦胧状态到茫然的我，再从不断努力，到有着肯定收获，享受胜利的喜悦，在实习之中有了许很多多的感想和体会。就此以自己在实习过程中的所学所思所想写下这篇报告。
　　（一）实习目的与意义：
　　专业生产实习是电气工程及其自动化专业的必修课程，支配在第三学年暑期短学期开设。该项实习是为了充分利用社会资源，增加电气工程及其自动化专业高校本科生的实践实力，实践的主要目的如下：
　　①专业生产实习是全面推动素养教化、培育学生创新精神和实践实力的一种重要手段，是学生理论联系实际的一个重要环节，是高校生择业就业之前接触社会、了解社会的一次重要机会。
　　②通过专业生产实习，使学生相识电力生产的整个过程，了解电气工程及其自动化专业的主要内容和发展方向，驾驭专业的基本常识，为专业课程学习奠定感性相识，形成对本专业的认同感、提高学生学习本专业的爱好，激发学生的竞争意识、责随意识和开拓意识。
　　③通过有组织的开放性专业生产实习活动。培育高校生自主管理、社会交往、相互帮助、独立完成任务等方面的综合实力。

④学生参与生产实习时将所学理论学问和实际工作紧密联系，巩固已学的理论学问，积累肯定的实际生产技术和管理学问，培育运用理论学问解决工程实际问题的实力，注意学问创新和实力培育，为适应社会工作和生活打下坚实的基矗
　　（二）实习地点：
　　①成都——西南交通高校。
　　②成都——交大许继股份责任有限公司。
　　③昆明——铁路局供电段。
　　④昆明——云南变压器股份责任有限公司。
　　(三）实习时间支配与主要实践过程：
　　①7月14日下午14点在西南交通高校参与学院组织的实习支配、工作布置课程。
　　②7月15日～17日上午9点～11点30分、下午14点～16点30分在西南交通高校参与学院组织的专业学问讲座。
　　③7月15日上午9点～11点30分在交大许继股份责任有限公司参观实习。
　　④7月18日～20日上午乘车前往昆明。

⑤7月20日下午14点～16点30在昆明供电段教化室参与生产实习平安教化。
　　⑥7月21日上午9点～下午16点30在昆明供电段（昆南）参观实习。
　　⑦7月22日上午9点～下午16点30在昆明供电段（昆西）参观实习。
　　⑧7月23日上午9点～11点30分在云南变压器股份责任有限公司参观实习。
　　⑨7月23日下午14点～16点30分在昆明供电段教化室参与实习总结大会。
电气工程自动化实习报告6
　　一、实习目的
　　生产实习是教学与生产实际相结合的重要实践性教学环节。在生产实习过程中，学校也以培育学生视察问题、解决问题和向生产实际学习的实力和方法为目标。培育我们的团结合作精神，坚固树立我们的群体意识，即个人才智只有在融入集体之中才能最大限度地发挥作用。

通过这次生产实习，使我在生产实际中学习到了电气设备运行的技术管理学问、电气设备的制造过程学问及在学校无法学到的实践学问。在向工人学习时，培育了我们艰苦朴实的优良作风。在生产实践中体会到了严格地遵守纪律、统一组织及协调一样是现代化大生产的须要，也是我们当代高校生所必需的，从而近一步的提高了我们的组织观念。
　　我们在实习中了解到了工厂供配电系统，尤其是了解到了工厂变电所的组成及运行过程，为小区电力网设计、建筑供配电系统课程设计奠定基础。通过参观四川第一化工集团自动化系统，使我开阔了眼界、拓宽了学问面，为学好专业课积累必要的感性学问，为我们以后在质的改变上奠定了有力的基础。
　　通过生产实习，对我们巩固和加深所学理论学问，培育我们的独立工作实力和加强劳动观点起了重要作用。
　　二、实习内容
　　(一)平安教化
　　一 ）平安教化学习的目的：
　　二 ）事故的发生及其预防：

1、事故发生的因素
　　人为因素——担心全行为
　　物的因素——担心全因素
　　2、发生事故的认为因素
　　1)、管理层因素；
　　2)、违章：
　　a、错误操作
　　b、违章操作
　　c、蛮干
　　3)、平安责任(素养)差。
　　三）入厂主要平安留意事项
　　1、防火防爆
　　2、防尘防毒
　　3、防止灼烫伤
　　4、防止触电
　　5、防止机械损害
　　6、防止高处坠落

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/735124110301011114