目录

摘要	IV

Abstract	V

1.设计资料1

1.1设计题目1

1.2设计根本参数1

室外参数1

室内设计参数2

土建参数2

2.负荷计算4

2.1负荷计算根本公式4

外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷4

内围护冷负荷4

外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷5

玻璃窗日射得热形成的冷负荷5

设备散热冷负荷5

灯光照明散热形成的冷负荷6

人体散热形成的冷负荷6

空调新风冷负荷7

2.2夏季冷负荷计算7

十层冷负荷7

七层、八层、九层冷负荷13

四、五、六层各房间冷负荷14

三层冷负荷17

二层冷负荷18

各层房间冷负荷汇总19

2.3冬季热负荷23

3.工况分析27

3.1夏季工况分析27

送风量确定27

新风负荷确实定31

确定室内送风状态点34

确定风机盘管处理状态点M34

4.空调方案确定和设备选型37

4.1空调系统的分类方案确定37

水系统38

4.2底层停车场通风量40

风量计算40

送风口40

风机盘管的选取40

5.房间的气流组织计算44

5.1气流组织计算44

5.2散流器型号尺寸45

5.3风口的布置47

6.水力计算48

6.1风管设计48

风管设计的目的48

计算步骤48

6.2风管的水力计算49

一层风系统水力计算49

二层风系统水力计算52

三层风系统水力计算56

四、五层风系统水力计算60

六层风系统水力计算64

七、八、九层风系统水力计算69

十层风系统水力计算表73

6.3空气调节水系统的设计计算78

空调水系统的选择78

空调水系统的设计原那么78

水管的水力计算78

二层水系统水力计算80

三层水系统水力计算82

四、五层水系统水力计算84

六层水系统水力计算85

七、八、九层水系统水力计算86

十层水系统水力计算88

各层立管详细表90

冷凝水管管径确实定91

阻力平衡92

7.冷热源、水泵和膨胀水箱的选择93

7.1冷热源的选择93

7.2水泵的选择93

7.3新风机组的选型94

7.4膨胀水箱大小的计算95

8.空调系统的消声、保温、防腐、减振与防火排烟97

8.1空调系统的消声97

8.2空调系统的保温和防腐97

保温的类型97

保温的目的97

空调系统使用的保温材料98

空调系统的防腐98

8.3空调装置的防振99

8.4空调设计与防火排烟99

参考文献100

致谢101

长沙市某培训中心空调工程设计

# 摘要

本设计是长沙市某培训中心空调工程设计。此建筑包括商场、餐饮、娱乐、客房、会议室、办公室等于一身的多功能型建筑。建筑面积为9997㎡，建筑高度为43.1m，建筑层数共十层。第一层主要为停车场且空调机房设在地下室。二层主要为商店、餐厅等，四至六层主要是办公区，七至十层主要是客房层。

根据此楼功能要求，本建筑需要冬季提供热负荷、夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点，力求到达技术可靠，经济合理，节能环保、管理方便，功能调整的灵活性及使用平安可靠。在比拟各种方案的可行性及水系统形式后，此工程设计采用风机盘管加独立新风系统；水系统采用一次泵、双管制系统：为满足整栋大楼需求，并且为了在运行过程中的节能，本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口，最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。

关键词：空调工程,风机盘管加独立新风系统, 风冷热泵模块机组。

Air conditioning engineering design summary of the design of a training center in Changsha

# Abstract

This design is a training center in air conditioning engineering design of Changsha. This building including shopping malls, restaurants, entertainment, guest rooms, conference rooms, offices, a multifunctional building. Area of 9,997 ㎡, building height of 43.1M, building layers of a total of ten stories. First floor mainly for parking and air conditioning computer room located in the basement. Second floor mainly for shops and restaurants, is four to six main office area, is seven to ten main rooms. Under the floor, the functional requirements, the building needs to provide heat load in winter and summer with cooling load. To long-term interest as a starting point to achieve technology is a reliable, economical, energy-saving environmental protection, easy management, functional adjustment flexibility and use of safe and reliable. After the

feasibility of various options and water systems, design of this fan-coil dedicated outdoor air systems; water system uses a pump, dual-control system: to meet the demand for the entire building, energy saving in the process and in order to run, the design heat source using air-source heat pump module units.  Calculated based on the summer air conditioning load Select units, equipment, fresh air handling units, air outlet at the end, finally, to equipment and piping for air conditioning systems take measures such as noise, vibration, and thermal insulation.

Keywords: air conditioning works, fan-coil dedicated outdoor air systems, air-source heat pump module unit.

2023年代做建筑给排水、污水处理厂、建环暖通等专业毕业设计

# 设计资料

## 设计题目

长沙市某培训中心空调工程设计

## 设计根本参数

### 室外参数

纬度：28.13 度

- 经度：112.55度

海拔高度：68m

冬季大气压力：1018.3 pa

夏季大气压力：995.6 pa

冬季通风室外计算干球温度：3.5℃

冬季空调室外计算干球温度：-0.8℃

夏季通风室外计算干球温度：32.2℃

夏季空调室外计算干球温度：36.5℃

夏季空调室外计算湿球温度：29℃

夏季空调室外计算日平均温度：32.5℃

冬季空调室外相对湿度：90%

夏季通风室外相对湿度: 63%

冬季室外平均风速：2.4m/s

夏季室外平均风速：2.4 m/s

冬季最多风向：NNW

冬季平均风速：3.4 m/s

夏季风向：S

极端最高温度：40.6℃

极端最低温度：-10.3 ℃

### 室内设计参数

表 1.1室内外参数表

| 夏季 |  |  | 冬季 |  | 新鲜空气量 | 噪声标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间类型 温度/℃ |  | 湿度/% | 温度/℃ | 湿度/% | m3/h•人 | db(A) |
| 办公室 | 26 | <65 | 20 | 45 | 30 | 40 |
| 客房 | 26 | <65 | 20 | 45 | 30 | 50 |
| 饮食店 | 26 | <65 | 20 | 45 | 20 | 50 |
| 娱乐中心 | 26 | <65 | 20 | 45 | 10 | 50 |

### 土建参数

外墙参数：

通过查资料，选择23号外墙，其根本构造为：1、水泥砂浆抹灰加浅色喷浆；2、砖墙；3、保温层为硬质聚氨酯板；=50mm，K=0.51 W/( ), 衰减系数B=0.19,延迟时间为8h.

内墙参数：

选择10号墙砖, =140mm，K=1.78 W/( ),衰减系数为0.29 , 延迟时间为7h.

屋面参数:

选择10号保温层面，根本结构，1、混凝土板；2、架空层；3、防水层；4、找平层；5、找坡层；6、加气混凝土7、保温层8、钢筋混凝土屋面板。其中保温层为挤塑聚苯板，=40mm，K=0.59 W/( ), 衰减系数为0.22，延迟时间为8h。

楼板参数:

选择3

号钢筋混凝土楼板，由面层、钢筋混凝土楼板、吊顶空间、钢板网抹灰、浊漆组成。其中K=1.82 W/( )，衰减系数为0.55，延迟时间为5.3h。由于邻室和楼下房间均为空调房间，室温均相同，所以在计算负荷时可以不考虑墙壁传热。

外窗参数:

选择6mm厚度单层铝合金框架玻璃窗，尺寸为2400mm×2400,2100mm×2400mm、1200mm×1500mm,900×1200两种，传热系数K=3.3 W/( )，内遮阳系数Cn=0.5，地点修正系数：南面北面，东面和西面，，遮挡系数。

# 负荷计算

## 负荷计算根本公式

内墙、內窗、地板等其邻室为空调房间时，其室温基数差小于3℃时，不计算冷负荷。所以负荷计算时，室温基数差小于3℃的都不用考虑楼板和内墙的传热。

### 外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷

根据《实用供热空调设计手册》得，在日射和室外气温综合作用下，外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷可按式2.1计算。

|  |  |  |  | 〔公式 2.1〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

式中：计算时间，h；

围护结构外表受到周期为24h谐性温度波作用，温度波传到内外表的时间延迟，h；

温度波的作用时间，即温度作用于围护结构外外表的时刻，h；

——围护结构传热系数，；

围护结构计算面积，m2；

—作用时刻下，围护结构的冷负荷计算温度，简称冷负荷温度，℃；

—负荷温度地点修正值，℃，+1；

—室内设计温度，℃。

### 内围护冷负荷

由于相邻空间通风良好，临室发热量很少，仅由于温差形成内围护冷负荷，属于稳定传热，根据参考资料[1]可得计算公式2.2。

|  |  |  |  | 〔公式 2.2〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

式中：——围护结构传热系数，；

围护结构计算面积，m2；

——夏季空调室外计算日平均温度，℃；

——室内设计温度，℃。

### 外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷

在室内外温差的作用下,玻璃窗瞬传热形成的冷负荷可按式2.3计算。

|  |  |  |  | 〔公式 2.3〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

式中：——窗玻璃的传热系数，；

——窗的计算面积，m2；

——计算时刻下的冷负荷温度，℃；

——地点修正系数，℃；

——室内设计温度，℃；

a——窗框修正系数。

### 玻璃窗日射得热形成的冷负荷

透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷按式2.4计算。

|  |  |  |  | 〔公式 2.4〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

式中：——窗的构造修正系数；

——地点修正系数；

——内遮阳系数；

——计算时刻下，透过有内遮阳设施窗玻璃太阳辐射的冷负荷强度，。

### 设备散热冷负荷

|  |  |  |  | 〔公式 2.5〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

式中：F——空调区面积，m2。

qf——电器设备功率密度，W/m2。

### 灯光照明散热形成的冷负荷

白炽灯散热形成的冷负荷按照式2.6计算。

|  |  |  |  | 〔公式 2.6〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

式中：同时使用系数，由于缺少实测数据，取=0.6～0.8；

——计算时刻，h；

——开灯时刻，h；

——从开灯时刻算起到计算时刻的持续时间，h；

——时刻灯具显热散热的冷负荷系数；

——照明灯具所需功率，缺少数据时，可根据空调使用面积推算功率指标W。

### 人体散热形成的冷负荷

人员的冷负荷包括人员显热和潜热局部，显热局部需要进行逐时计算，而潜热由于变化范围较小，按稳定传热计算。根据参考资料得：

- 人体显热形成的计算时刻冷负荷按照公式2.7计算公式。

|  |  |  |  | 〔公式 2.7〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

式中：——不同室温和劳动性质时一名成年男子小时显热散热量，W；

计算时刻空调区内的总人数；

——群集系数；

——计算时刻，h；

——人员进入空调区的时刻，h；

——从人员进入空调区的时刻算起到计算时刻的持续时间h；

——时刻人体显热散热的冷负荷系数。

- 人体散湿形成的潜热冷负荷〔W〕计算公式：

|  |  |  |  | 〔公式 2.8〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

式中：——不同室温和劳动性质时一名成年男子小时潜热散热量，W；

计算时刻空调区内的总人数；

——群集系数。

### 空调新风冷负荷

|  |  |  |  | 〔公式 2.9〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

式中：GW——新风量

hw——室外焓值KJ/Kg

hn——室内焓值KJ/Kg

## 夏季冷负荷计算

由于个房间设计温度一样，所以负荷计算时不考虑个房间之间的传热，即不用计算内墙的冷负荷。房间1001的围护结构负荷计算如下：

北外墙总面积：F=4.4m×7.2m-1.5m×1.8m=28.98㎡

北外窗总面积：F=1.5m×1.8m=2.7㎡

西外墙总面积：F=7.2m×7.2m =51.84㎡

〔1〕外墙冷负荷

由资料查得外墙各系数，W/( ), , 。查得作用时刻时的北外墙负荷温差的逐时值，按式：算出外墙的逐时冷负荷。

(2) 内墙负荷：

=1.78 28.8×(32.5-26)

=333.2  W

### 十层冷负荷

表 2.1外墙冷负荷

| 北外墙冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| τ-ε | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

续表

| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tτ-ε | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
| tn | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| K | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| F | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | 23.7 |
| Qτ | 96.9 | 84.8 | 84.8 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 96.9 | 109.1 |

表 2.2外墙冷负荷

| 西外墙冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| τ-ε | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| tτ-ε | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 38 |
| tn | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| K | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| F | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 51.82 | 51.82 |
| Qτ | 264.3 | 264.3 | 264.3 | 264.3 | 264.3 | 264.3 | 264.3 | 264.3 | 317.1 |

表 2.3屋面冷负荷

| 屋面冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| τ-ε | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| tτ-ε | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 |
| tn | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| K | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| F | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 |
| Qτ | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 205.6 | 224.3 | 224.3 | 243.0 |

表 2.4外窗冷负荷

| 北外窗瞬时传热冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |

| tτ | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| tn | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| α | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| K | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| F | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| Qτ | 107.8 | 127.7 | 147.7 | 167.7 | 187.6 | 187.6 | 187.6 | 187.6 | 187.6 |

表 2.5外窗冷负荷

| 北外窗日射得热冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| Jnτ | 103 | 118 | 129 | 134 | 136 | 133 | 124 | 110 | 106 |
| Xg | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| Xd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Xz | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| F | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 |
| Qτ | 173.9 | 199.2 | 217.8 | 226.2 | 229.6 | 224.6 | 209.4 | 185.7 | 179.0 |

假设客房平均人数为2人，每天顾客连续工作时间为3小时，可知负荷系数，查得成年男子散热散湿量为：显热61W/人，潜热73 W/人，散湿量109g/〔h 人〕。群集系数为0.93.计算结果列于表2.6。

表 2.6人体冷负荷

| 人体显热冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| τ-T | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Xτ-T | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |

续表

| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

| q1 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qτ1 | 2.27 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |

表 2.7人体冷负荷

| 人体潜热冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
|  | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| q2 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Qτ2 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Qτ | 138.3 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 |

此处设备散热采用功率面积平均法，查得客房功率密度为20w/m2，得表2.8。

表 2.8设备冷负荷

| 设备显热冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 面积F | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 | 31.68 |
| 功率密度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Q | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 |

连续开灯时间为15小时，可知负荷系数，计算结果列于表2.9。

表 2.9灯具冷负荷

| 灯具冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| τ-T | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Xτ-T | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.62 | 0.29 | 0.2 |
| n1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |

续表

| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| Qτ | 211.0 | 213.2 | 213.2 | 213.2 | 215.4 | 215.4 | 136.3 | 63.7 | 44.0 |

综合上面各项数据得到1001房间总冷负荷，列于表2.10。

表 2.10房间总冷负荷

| 1001房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 1137.6 | 1170.6 | 1209.6 | 1249.6 | 1323.8 | 1337.8 | 1392.1 | 1317.8 | 1394.8 |
| 人体热 | 138.3 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 |
| 设备热 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 |
| 灯具热 | 211.0 | 213.2 | 213.2 | 213.2 | 215.4 | 215.4 | 136.3 | 63.7 | 44.0 |
| 总负荷 | 2120.5 | 2154.5 | 2193.5 | 2233.5 | 2309.9 | 2323.9 | 2299.1 | 2152.2 | 2209.5 |

从上表可得到该房间最大负荷是为2323.9 W，同理可得其他各房间冷负荷。

表 2.11房间总冷负荷

| 1002—1008、1010—1011房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 873.6 | 906.6 | 944.6 | 985.6 | 1060 | 1074 | 1128 | 1054 | 1078 |
| 人体热 | 138.3 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 |
| 设备热 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 |
| 灯具热 | 211 | 213.2 | 213.2 | 213.2 | 215.4 | 215.4 | 136.3 | 63.7 | 44 |
| 总负荷 | 1857 | 1891 | 1929 | 1970 | 2046 | 2060 | 2035 | 1888 | 1893 |

表 2.12房间总冷负荷

| 1009房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 1438.6 | 1505 | 1582 | 1663.1 | 1760.9 | 1788.2 | 1846.5 | 1747.9 | 1796.1 |
| 人体热 | 415 | 411.3 | 411.3 | 411.3 | 411.3 | 411.3 | 411.3 | 411.3 | 411.3 |
| 设备热 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 |
| 灯具热 | 422 | 426.4 | 426.4 | 426.4 | 430.8 | 430.8 | 272.6 | 127.4 | 88 |
| 总负荷 | 3542.8 | 3609.9 | 3686.9 | 3768 | 3870.2 | 3897.5 | 3797.6 | 3553.8 | 3562.6 |

表 2.13房间总冷负荷

| 1012房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 结构 | 1702.9 | 1769.3 | 1846.3 | 1927.4 | 2025.2 | 2052.5 | 2110.8 | 2023.2 | 2113.2 |
| 人体热 | 276.6 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 |
| 设备热 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 |

| 灯具热 | 422 | 426.4 | 426.4 | 426.4 | 430.8 | 430.8 | 272.6 | 127.4 | 88 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负荷 | 3668.7 | 3737.1 | 3814.1 | 3895.2 | 3997.4 | 4024.7 | 3924.8 | 3681 | 3742.6 |

表 2.14房间总冷负荷

| 1013、16、17、20房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 1485.4 | 1598.8 | 1731.4 | 1850.4 | 2006.7 | 1968.9 | 2004.3 | 1829.8 | 1803.3 |
| 人体热 | 138.3 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 |
| 设备热 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 |
| 灯具热 | 211 | 213.2 | 213.2 | 213.2 | 215.4 | 215.4 | 136.3 | 63.7 | 44 |
| 总负荷 | 2468.3 | 2582.7 | 2715.3 | 2834.3 | 2992.8 | 2955 | 2911.3 | 2664.2 | 2618 |

表 2.15房间总冷负荷

| 1014、15、18、19房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 1221.1 | 1334.5 | 1467.1 | 1586.1 | 1742.4 | 1704.6 | 1740 | 1565.5 | 1486.2 |
| 人体热 | 138.3 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 |
| 设备热 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 |
| 灯具热 | 211 | 213.2 | 213.2 | 213.2 | 215.4 | 215.4 | 136.3 | 63.7 | 44 |
| 总负荷 | 2204 | 2318.4 | 2451 | 2570 | 2728.5 | 2690.7 | 2647 | 2399.9 | 2300.9 |

### 七层、八层、九层冷负荷

表 2.16房间总冷负荷

| 7-8-9-02——7-8-9-08、7-8-9-10——7-8-9-11房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 464.1 | 509.4 | 547.9 | 576.3 | 625.3 | 620.2 | 630.65 | 581.4 | 574.6 |
| 人体热 | 138.3 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 |
| 设备热 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 |
| 灯具热 | 211 | 213.2 | 213.2 | 213.2 | 215.4 | 215.4 | 136.3 | 63.7 | 44 |
| 总负荷 | 1447 | 1493.3 | 1531.8 | 1560.2 | 1611.4 | 1606.3 | 1537.65 | 1415.8 | 1389.3 |

表 2.17房间总冷负荷

7-8-9-01房间各项冷负荷〔W〕

| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围护 | 596.3 | 641.5 | 680.1 | 708.5 | 757.4 | 752.3 | 762.85 | 713.5 | 733.2 |
| 人体热 | 138.3 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 |
| 设备热 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 |
| 灯具热 | 211 | 213.2 | 213.2 | 213.2 | 215.4 | 215.4 | 136.3 | 63.7 | 44 |
| 总负荷 | 1579.2 | 1625.4 | 1664 | 1692.4 | 1743.5 | 1738.4 | 1669.85 | 1547.9 | 1547.9 |

表 2.18房间总冷负荷

| 7-8-9-09房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 1192.6 | 1283 | 1360.2 | 1417 | 1514.8 | 1504.6 | 1525.7 | 1427 | 1466.4 |
| 人体热 | 415 | 411.3 | 411.3 | 411.3 | 411.3 | 411.3 | 411.3 | 411.3 | 411.3 |
| 设备热 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 |
| 灯具热 | 422 | 426.4 | 426.4 | 426.4 | 430.8 | 430.8 | 272.6 | 127.4 | 88 |
| 总负荷 | 3296.8 | 3387.9 | 3465.1 | 3521.9 | 3624.1 | 3613.9 | 3476.8 | 3232.9 | 3232.9 |

表 2.19房间总冷负荷

| 7-8-9-12房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 1324.7 | 1415.1 | 1492.3 | 1549.1 | 1646.9 | 1636.7 | 1657.8 | 1559.1 | 1625 |
| 人体热 | 276.6 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 |
| 设备热 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 |
| 灯具热 | 422 | 426.4 | 426.4 | 426.4 | 430.8 | 430.8 | 272.6 | 127.4 | 88 |
| 总负荷 | 3290.5 | 3382.9 | 3460.1 | 3516.9 | 3619.1 | 3608.9 | 3471.8 | 3227.9 | 3254.4 |

表 2.20房间总冷负荷

| 7-8-9-13、16、17、20房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 811.5 | 924.9 | 1064.8 | 1176.4 | 1230.4 | 1192.6 | 1118 | 1046.1 | 1019.6 |
| 人体热 | 138.3 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 |
| 设备热 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 |

| 灯具热 | 211 | 213.2 | 213.2 | 213.2 | 215.4 | 215.4 | 136.3 | 63.7 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负荷 | 1794.4 | 1908.8 | 2048.7 | 2160.3 | 2216.5 | 2178.7 | 2025 | 1880.5 | 1834.3 |

表 2.21房间总冷负荷

| 7-8-9-14、15、18、19房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 547.2 | 660.6 | 800.5 | 912.1 | 966.1 | 928.3 | 853.7 | 781.8 | 702.5 |
| 人体热 | 138.3 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 |
| 设备热 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 |
| 灯具热 | 211 | 213.2 | 213.2 | 213.2 | 215.4 | 215.4 | 136.3 | 63.7 | 44 |
| 总负荷 | 1530.1 | 1644.5 | 1784.4 | 1896 | 1952.2 | 1914.4 | 1760.7 | 1616.2 | 1517.2 |

### 四、五、六层各房间冷负荷

办公室人数为四人。

表 2.22房间总冷负荷

| 4-5-6-02——4-5-6-05房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 四、五层围护 | 854.8 | 968.2 | 1108.1 | 1219.7 | 1324.9 | 1287.1 | 1263.8 | 1140.6 | 1061.3 |
| 六层围护 | 1241.0 | 1452.1 | 1534.6 | 1613.7 | 1745.6 | 1734.7 | 1784.2 | 1651.5 | 1681.6 |
| 人体热 | 276.6 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 |
| 设备热 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 |
| 灯具热 | 422 | 426.4 | 426.4 | 426.4 | 430.8 | 430.8 | 272.6 | 127.4 | 88 |
| 四、五层 | 2820.6 | 2936 | 3075.9 | 3187.5 | 3297.1 | 3259.3 | 3077.8 | 2809.4 | 2690.7 |
| 六层 | 3206.8 | 3419.9 | 3502.4 | 3581.5 | 3717.8 | 3706.9 | 3598.2 | 3320.3 | 3311.0 |

表 2.23房间总冷负荷

| 4-5-6-06房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
|  | 1485.4 | 1598.8 | 1731.4 | 1850.4 | 2006.7 | 1968.9 | 2004.3 | 1829.8 | 1803.3 |

| 四、五层围护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 六层围护 | 2376.6 | 2558.1 | 2770.2 | 2960.6 | 3210.7 | 3150.2 | 3206.9 | 2927.7 | 2885.3 |
| 人体热 | 138.3 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 |
| 设备热 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 |
| 灯具热 | 211 | 213.2 | 213.2 | 213.2 | 215.4 | 215.4 | 136.3 | 63.7 | 44 |
| 四、五层 | 2468.3 | 2582.7 | 2715.3 | 2834.3 | 2992.8 | 2955 | 2911.3 | 2664.2 | 2618 |
| 六层 | 3359.5 | 3542 | 3754.1 | 3944.5 | 4196.8 | 4136.3 | 4113.9 | 3762.1 | 3700 |

表 2.24房间总冷负荷

| 4-5-6-01房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 四、五层围护 | 1282.2 | 1452.3 | 1662.2 | 1829.6 | 1987.5 | 1930.8 | 1895.8 | 1711 | 1592.1 |
| 六层围护 | 1861.4 | 2178.1 | 2301.8 | 2420.5 | 2618.5 | 2602.2 | 2676.3 | 2477.4 | 2522.5 |
| 人体热 | 415 | 411.3 | 411.3 | 411.3 | 411.3 | 411.3 | 411.3 | 411.3 | 411.3 |
| 设备热 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 | 1900.8 |
| 灯具热 | 633 | 639.6 | 639.6 | 639.6 | 646.2 | 646.2 | 408.9 | 191.1 | 132 |
| 四、五层 | 4231 | 4404 | 4613.9 | 4781.3 | 4945.8 | 4889.1 | 4616.8 | 4214.2 | 4036.2 |
| 六层 | 4810.2 | 5129.8 | 5253.5 | 5372.2 | 5576.8 | 5560.5 | 5397.3 | 4980.6 | 4966.6 |

表 2.25房间总冷负荷

| 4-5-6-07——4-5-6-10房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 四、五层围护 | 1743.7 | 1986.7 | 2287.2 | 2525.8 | 2737.5 | 2656.5 | 2592.1 | 2342 | 2171.9 |
| 六层围护 | 2161.5 | 2404.5 | 2696.0 | 2943.6 | 3213.0 | 3132.0 | 3134.3 | 2826.5 | 2656.4 |
| 人体热 | 276.6 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 274.2 |

| 设备热 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灯具热 | 422 | 426.4 | 426.4 | 426.4 | 430.8 | 430.8 | 272.6 | 127.4 | 88 |
| 四、五层 | 3709.5 | 3954.5 | 4255.0 | 4493.6 | 4709.7 | 4628.7 | 4406.1 | 4010.8 | 3801.3 |
| 六层 | 4127.3 | 4372.3 | 4663.8 | 4911.4 | 5185.2 | 5104.2 | 4948.3 | 4495.3 | 4285.8 |

### 三层冷负荷

表 2.26房间总冷负荷

| 301、303房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 3676.8 | 4035.4 | 4228.1 | 4370.1 | 4864.8 | 4839.5 | 5141.6 | 4645.3 | 4638.0 |
| 人体热 | 1244.7 | 1233.9 | 1233.9 | 1233.9 | 1233.9 | 1233.9 | 1233.9 | 1233.9 | 1233.9 |
| 设备热 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 灯具热 | 422 | 426.4 | 426.4 | 426.4 | 430.8 | 430.8 | 272.6 | 127.4 | 88 |
| 总负荷 | 5641.5 | 5989.3 | 6182 | 6324 | 6818.7 | 6793.4 | 7095.5 | 6599.2 | 6591.9 |

表 2.27房间总冷负荷

| 302房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 1490.8 | 1603.8 | 1700.3 | 1771.3 | 1893.5 | 1880.8 | 1907.1 | 1783.8 | 1833.0 |
| 人体热 | 138.3 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 |
| 设备热 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 |
| 灯具热 | 422 | 426.4 | 426.4 | 426.4 | 430.8 | 430.8 | 272.6 | 127.4 | 88 |
| 总负荷 | 3318.3 | 3434.5 | 3531 | 3602 | 3728.6 | 3715.9 | 3584 | 3315.5 | 3325.3 |

表 2.28房间总冷负荷

| 304、305房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 3001.1 | 3342.8 | 3497.0 | 3610.6 | 4016.3 | 3996.0 | 4247.7 | 3840.7 | 3845.8 |
| 人体热 | 1037.3 | 1028.3 | 1028.3 | 1028.3 | 1028.3 | 1028.3 | 1028.3 | 1028.3 | 1028.3 |
| 设备热 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 灯具热 | 351.7 | 355.3 | 355.3 | 355.3 | 359.0 | 359.0 | 227.2 | 106.2 | 73.3 |

| 总负荷 | 4990.1 | 5326.4 | 5480.6 | 5594.2 | 6003.6 | 5983.3 | 6103.2 | 5575.2 | 5547.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 二层冷负荷

表 2.29房间总冷负荷

| 201、204房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 981.9 | 1042.2 | 1093.7 | 1131.5 | 1196.7 | 1208.6 | 1241.4 | 1175.6 | 1220.6 |
| 人体热 | 138.3 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 |
| 设备热 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 |
| 灯具热 | 211 | 213.2 | 213.2 | 213.2 | 215.4 | 215.4 | 136.3 | 63.7 | 44 |
| 总负荷 | 1964.8 | 2026.1 | 2077.6 | 2115.4 | 2182.8 | 2194.7 | 2148.4 | 2023.0 | 2035.3 |

表 2.30房间总冷负荷

| 202、203房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 804.2 | 864.4 | 915.6 | 953.4 | 1018.5 | 1030.5 | 1063.1 | 997.6 | 1007.2 |
| 人体热 | 138.3 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 |
| 设备热 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 |
| 灯具热 | 211 | 213.2 | 213.2 | 213.2 | 215.4 | 215.4 | 136.3 | 63.7 | 44 |
| 总负荷 | 1787.1 | 1848.3 | 1899.5 | 1937.3 | 2004.6 | 2023.6 | 1970.1 | 1832 | 1821.9 |

表 2.31房间总冷负荷

| 207房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 998.4 | 1111.8 | 1251.7 | 1363.3 | 1417.3 | 1398.2 | 1342.3 | 1270.4 | 1262.6 |
| 人体热 | 138.3 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 | 137.1 |
| 设备热 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 | 633.6 |
| 灯具热 | 211 | 213.2 | 213.2 | 213.2 | 215.4 | 215.4 | 136.3 | 63.7 | 44 |
| 总负荷 | 1981.3 | 2095.7 | 2235.6 | 2347.2 | 2403.4 | 2384.3 | 2249.3 | 2104.8 | 2077.3 |

表 2.32房间总冷负荷

| 206房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |

| 围护 | 2117.5 | 2360.5 | 2661 | 2899.6 | 3111.3 | 3067.7 | 3040.7 | 2790.6 | 2657.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人体热 | 829.8 | 822.6 | 822.6 | 822.6 | 822.6 | 822.6 | 822.6 | 822.6 | 822.6 |
| 设备热 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 | 1267.2 |
| 灯具热 | 422 | 426.4 | 426.4 | 426.4 | 430.8 | 430.8 | 272.6 | 127.4 | 88 |
| 总负荷 | 4636.5 | 4876.7 | 5177.2 | 5415.8 | 5631.9 | 5588.3 | 5403.1 | 5007.8 | 4835.7 |

表 2.33房间总冷负荷

| 205房间各项冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 6168.4 | 6698.1 | 7854.2 | 8853.1 | 9615.8 | 9454.5 | 9106.6 | 8772 | 8520.1 |
| 人体热 | 829.8 | 822.6 | 822.6 | 822.6 | 822.6 | 822.6 | 822.6 | 822.6 | 822.6 |
| 设备热 | 2534.4 | 2534.4 | 2534.4 | 2534.4 | 2534.4 | 2534.4 | 2534.4 | 2534.4 | 2534.4 |
| 灯具热 | 1266 | 1279.2 | 1279.2 | 1279.2 | 1292.4 | 1292.4 | 817.8 | 382.2 | 264 |
| 总负荷 | 10799 | 11334 | 12490 | 13489 | 14265 | 14104 | 13281 | 12511 | 12141 |

表 2.34房间总冷负荷

| 二楼门厅冷负荷〔W〕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时刻τ | 9：00 | 10：00 | 11:00 | 12 :00 | 13 :00 | 14:00 | 15 :00 | 16:00 | 17:00 |
| 围护 | 1971 | 2091.4 | 2193.9 | 2269.5 | 2399.7 | 2442.2 | 2526.3 | 2395.1 | 2468.4 |
| 灯具热 | 211 | 213.2 | 213.2 | 213.2 | 215.4 | 215.4 | 136.3 | 63.7 | 44 |
| 总负荷 | 2182 | 2304.6 | 2407.1 | 2482.7 | 2615.1 | 2657.6 | 2662.6 | 2458.8 | 2512.4 |

### 各层房间冷负荷汇总

表 2.35二层房间总冷负荷

| 房间号 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二楼门厅 | 2182 | 2305 | 2407 | 2483 | 2615 | 2658 | 2663 | 2459 | 2512 |
| 房间201 | 1965 | 2026 | 2078 | 2115 | 2183 | 2195 | 2148 | 2023 | 2035 |
| 房间202 | 1787 | 1848 | 1900 | 1937 | 2005 | 2023 | 1970 | 1832 | 1822 |

续表

| 房间号 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间203 | 1787 | 1848 | 1900 | 1937 | 2005 | 2023 | 1970 | 1832 | 1822 |
| 房间204 | 1965 | 2026 | 2078 | 2115 | 2183 | 2195 | 2148 | 2023 | 2035 |
| 房间205 | 10799 | 11334 | 12490 | 13489 | 14265 | 14104 | 13281 | 12511 | 12141 |
| 房间206 | 4637 | 4877 | 5177 | 5416 | 5632 | 5588 | 5403 | 5008 | 4836 |
| 房间207 | 1981 | 2096 | 2236 | 2347 | 2403 | 2384 | 2249 | 2105 | 2077 |

表 2.36三层房间总冷负荷

| 房间号 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间301 | 5642 | 5989 | 6182 | 6324 | 6819 | 6793 | 7096 | 6599 | 6592 |
| 房间302 | 3318 | 3435 | 3531 | 3602 | 3729 | 3716 | 3584 | 3316 | 3325 |
| 房间303 | 5642 | 5989 | 6182 | 6324 | 6819 | 6793 | 7096 | 6599 | 6592 |
| 房间304 | 4990 | 5326 | 5481 | 5594 | 6004 | 5983 | 6103 | 5575 | 5547 |
| 房间305 | 4990 | 5326 | 5481 | 5594 | 6004 | 5983 | 6103 | 5575 | 5547 |

表 2.37四-五层房间总冷负荷

| 房间号 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间4-5-01 | 4231 | 4404 | 4614 | 4781 | 4946 | 4889 | 4617 | 4214 | 4036 |
| 房间4-5-02 | 2821 | 2936 | 3076 | 3188 | 3297 | 3259 | 3078 | 2809 | 2691 |
| 房间4-5-03 | 2821 | 2936 | 3076 | 3188 | 3297 | 3259 | 3078 | 2809 | 2691 |
| 房间4-5-04 | 2821 | 2936 | 3076 | 3188 | 3297 | 3259 | 3078 | 2809 | 2691 |
| 房间4-5-05 | 2821 | 2936 | 3076 | 3188 | 3297 | 3259 | 3078 | 2809 | 2691 |
| 房间4-5-06 | 2468 | 2583 | 2715 | 2834 | 2993 | 2955 | 2911 | 2664 | 2618 |
| 房间4-5-07 | 3710 | 3955 | 4255 | 4494 | 4710 | 4629 | 4406 | 4011 | 3801 |
| 房间4-5-08 | 3710 | 3955 | 4255 | 4494 | 4710 | 4629 | 4406 | 4011 | 3801 |
| 房间4-5-09 | 3710 | 3955 | 4255 | 4494 | 4710 | 4629 | 4406 | 4011 | 3801 |
| 房间4-5-10 | 3710 | 3955 | 4255 | 4494 | 4710 | 4629 | 4406 | 4011 | 3801 |

表 2.38六层房间总冷负荷

| 房间号 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间601 | 4810 | 5130 | 5254 | 5372 | 5577 | 5561 | 5397 | 4981 | 4967 |
| 房间602 | 3207 | 3420 | 3502 | 3582 | 3718 | 3707 | 3598 | 3320 | 3311 |

续表

| 房间号 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间603 | 3207 | 3420 | 3502 | 3582 | 3718 | 3707 | 3598 | 3320 | 3311 |
| 房间604 | 3207 | 3420 | 3502 | 3582 | 3718 | 3707 | 3598 | 3320 | 3311 |
| 房间605 | 3207 | 3420 | 3502 | 3582 | 3718 | 3707 | 3598 | 3320 | 3311 |
| 房间606 | 3360 | 3542 | 3754 | 3945 | 4197 | 4136 | 4114 | 3762 | 3700 |
| 房间607 | 4127 | 4372 | 4664 | 4911 | 5185 | 5104 | 4948 | 4495 | 4286 |
| 房间608 | 4127 | 4372 | 4664 | 4911 | 5185 | 5104 | 4948 | 4495 | 4286 |
| 房间609 | 4127 | 4372 | 4664 | 4911 | 5185 | 5104 | 4948 | 4495 | 4286 |
| 房间610 | 4127 | 4372 | 4664 | 4911 | 5185 | 5104 | 4948 | 4495 | 4286 |

表 2.39七-九层房间总冷负荷

| 房间号 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间7-8-901 | 1579 | 1625 | 1664 | 1692 | 1744 | 1738 | 1670 | 1548 | 1548 |
| 房间7-8-902 | 1447 | 1493 | 1532 | 1560 | 1611 | 1606 | 1538 | 1416 | 1389 |
| 房间7-8-903 | 1447 | 1493 | 1532 | 1560 | 1611 | 1606 | 1538 | 1416 | 1389 |
| 房间7-8-904 | 1447 | 1493 | 1532 | 1560 | 1611 | 1606 | 1538 | 1416 | 1389 |
| 房间7-8-905 | 1447 | 1493 | 1532 | 1560 | 1611 | 1606 | 1538 | 1416 | 1389 |
| 房间7-8-906 | 1447 | 1493 | 1532 | 1560 | 1611 | 1606 | 1538 | 1416 | 1389 |
| 房间7-8-907 | 1447 | 1493 | 1532 | 1560 | 1611 | 1606 | 1538 | 1416 | 1389 |
| 房间7-8-908 | 1447 | 1493 | 1532 | 1560 | 1611 | 1606 | 1538 | 1416 | 1389 |
| 房间7-8-909 | 3297 | 3388 | 3465 | 3522 | 3624 | 3614 | 3477 | 3233 | 3233 |
| 房间7-8-910 | 1447 | 1493 | 1532 | 1560 | 1611 | 1606 | 1538 | 1416 | 1389 |
| 房间7-8-911 | 1447 | 1493 | 1532 | 1560 | 1611 | 1606 | 1538 | 1416 | 1389 |
| 房间7-8-912 | 3291 | 3383 | 3460 | 3517 | 3619 | 3609 | 3472 | 3228 | 3254 |
| 房间7-8-913 | 1794 | 1909 | 2049 | 2160 | 2217 | 2179 | 2025 | 1881 | 1834 |
| 房间7-8-914 | 1530 | 1645 | 1784 | 1896 | 1952 | 1914 | 1761 | 1616 | 1517 |
| 房间7-8-915 | 1530 | 1645 | 1784 | 1896 | 1952 | 1914 | 1761 | 1616 | 1517 |
| 房间7-8-916 | 1794 | 1909 | 2049 | 2160 | 2217 | 2179 | 2025 | 1881 | 1834 |

续表

| 房间号 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间7-8-917 | 1794 | 1909 | 2049 | 2160 | 2217 | 2179 | 2025 | 1881 | 1834 |
| 房间7-8-918 | 1530 | 1645 | 1784 | 1896 | 1952 | 1914 | 1761 | 1616 | 1517 |
| 房间7-8-919 | 1530 | 1645 | 1784 | 1896 | 1952 | 1914 | 1761 | 1616 | 1517 |
| 房间7-8-920 | 1794 | 1909 | 2049 | 2160 | 2217 | 2179 | 2025 | 1881 | 1834 |

表 2.40层房间总冷负荷

| 房间号 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间1001 | 2121 | 2155 | 2194 | 2234 | 2310 | 2324 | 2299 | 2152 | 2210 |
| 房间1002 | 1857 | 1891 | 1929 | 1970 | 2046 | 2060 | 2035 | 1888 | 1893 |
| 房间1003 | 1857 | 1891 | 1929 | 1970 | 2046 | 2060 | 2035 | 1888 | 1893 |
| 房间1004 | 1857 | 1891 | 1929 | 1970 | 2046 | 2060 | 2035 | 1888 | 1893 |
| 房间1005 | 1857 | 1891 | 1929 | 1970 | 2046 | 2060 | 2035 | 1888 | 1893 |
| 房间1006 | 1857 | 1891 | 1929 | 1970 | 2046 | 2060 | 2035 | 1888 | 1893 |
| 房间1007 | 1857 | 1891 | 1929 | 1970 | 2046 | 2060 | 2035 | 1888 | 1893 |
| 房间1008 | 1857 | 1891 | 1929 | 1970 | 2046 | 2060 | 2035 | 1888 | 1893 |
| 房间1009 | 3543 | 3610 | 3687 | 3768 | 3870 | 3898 | 3798 | 3554 | 3563 |
| 房间1010 | 1857 | 1891 | 1929 | 1970 | 2046 | 2060 | 2035 | 1888 | 1893 |
| 房间1011 | 1857 | 1891 | 1929 | 1970 | 2046 | 2060 | 2035 | 1888 | 1893 |
| 房间1012 | 3669 | 3737 | 3814 | 3895 | 3997 | 4025 | 3925 | 3681 | 3743 |
| 房间1013 | 2468 | 2583 | 2715 | 2834 | 2993 | 2955 | 2911 | 2664 | 2618 |
| 房间1014 | 2204 | 2318 | 2451 | 2570 | 2729 | 2691 | 2647 | 2400 | 2301 |
| 房间1015 | 2204 | 2318 | 2451 | 2570 | 2729 | 2691 | 2647 | 2400 | 2301 |
| 房间1016 | 2468 | 2583 | 2715 | 2834 | 2993 | 2955 | 2911 | 2664 | 2618 |

续表

| 房间号 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间1017 | 2468 | 2583 | 2715 | 2834 | 2993 | 2955 | 2911 | 2664 | 2618 |
| 房间1018 | 2204 | 2318 | 2451 | 2570 | 2729 | 2691 | 2647 | 2400 | 2301 |
| 房间1019 | 2204 | 2318 | 2451 | 2570 | 2729 | 2691 | 2647 | 2400 | 2301 |
| 房间1020 | 2468 | 2583 | 2715 | 2834 | 2993 | 2955 | 2911 | 2664 | 2618 |

从上表可以得到本建筑最大冷负荷为356685.4w。

## 冬季热负荷

根据资料查得：旅馆供暖热指标值为为60-70W/㎡，在这个设计中，取=6 W/㎡。同理查得其他各类型房间热负荷指标，如下表：

表 2.41热负荷计算表

| 房间号 | 房间类型 | 供暖热指标W/㎡ | 房间面积 | 房间热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门厅 | 门厅 | 70 | 86.4 | 6048 |
| 房间201 | 美发 | 70 | 28.8 | 2023 |
| 房间202 | 商店 | 70 | 28.8 | 2023 |
| 房间203 | 商店 | 70 | 28.8 | 2023 |
| 房间204 | 接待室 | 70 | 28.8 | 2023 |
| 房间205 | 餐厅 | 120 | 209.6 | 25152 |
| 房间206 | 酒吧 | 70 | 56 | 3920 |
| 房间207 | 机房 | 70 | 28.8 | 2023 |
| 房间301 | 桑拿健身 | 70 | 144 | 10080 |
| 房间302 | 管理 | 70 | 57.6 | 4032 |
| 房间303 | 卡拉ok | 70 | 144 | 10080 |
| 房间304 | 卡拉ok | 70 | 112 | 7840 |
| 房间305 | 桑拿健身 | 70 | 112 | 7840 |
| 房间4-5-01 | 会议室 | 70 | 86.4 | 6048 |

续表

| 房间号 | 房间类型 | 供暖热指标W/㎡ | 房间面积 | 房间热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间4-5-02 | 办公室 | 70 | 57.6 | 4032 |
| 房间4-5-03 | 办公室 | 70 | 57.6 | 4032 |
| 房间4-5-04 | 办公室 | 70 | 57.6 | 4032 |
| 房间4-5-05 | 办公室 | 70 | 57.6 | 4032 |
| 房间4-5-06 | 办公室 | 70 | 56 | 3920 |

| 房间4-5-07 | 办公室 | 70 | 56 | 3920 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间4-5-08 | 办公室 | 70 | 56 | 3920 |
| 房间4-5-09 | 办公室 | 70 | 56 | 3920 |
| 房间4-5-10 | 办公室 | 70 | 56 | 3920 |
| 房间601 | 会议室 | 70 | 86.4 | 6048 |
| 房间602 | 办公室 | 70 | 57.6 | 4032 |
| 房间603 | 办公室 | 70 | 57.6 | 4032 |
| 房间604 | 办公室 | 70 | 57.6 | 4032 |
| 房间605 | 办公室 | 70 | 57.6 | 4032 |
| 房间606 | 办公室 | 70 | 56 | 3920 |
| 房间607 | 办公室 | 70 | 56 | 3920 |
| 房间608 | 办公室 | 70 | 56 | 3920 |
| 房间609 | 办公室 | 70 | 56 | 3920 |
| 房间610 | 办公室 | 70 | 56 | 3920 |
| 房间7-8-901 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间7-8-902 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间7-8-903 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间7-8-904 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间7-8-905 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间7-8-906 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间7-8-907 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |

续表

| 房间号 | 房间类型 | 供暖热指标W/㎡ | 房间面积 | 房间热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间7-8-908 | 值班室 | 70 | 28.8 | 2023 |
| 房间7-8-909 | 会议室 | 80 | 57.6 | 4608 |
| 房间7-8-910 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间7-8-911 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间7-8-912 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |

| 房间7-8-913 | 客房 | 65 | 28 | 1820 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间7-8-914 | 客房 | 65 | 28 | 1820 |
| 房间7-8-915 | 客房 | 65 | 28 | 1820 |
| 房间7-8-916 | 客房 | 65 | 28 | 1820 |
| 房间7-8-917 | 客房 | 65 | 28 | 1820 |
| 房间7-8-918 | 客房 | 65 | 28 | 1820 |
| 房间7-8-919 | 客房 | 65 | 28 | 1820 |
| 房间7-8-920 | 客房 | 65 | 28 | 1820 |
| 房间1001 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间1002 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间1003 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间1004 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间1005 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间1006 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间1007 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间1008 | 值班室 | 70 | 28.8 | 2023 |
| 房间1009 | 会议室 | 70 | 57.6 | 4032 |
| 房间1010 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间1011 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间1012 | 客房 | 65 | 28.8 | 1872 |
| 房间1013 | 客房 | 65 | 28 | 1820 |

续表

| 房间号 | 房间类型 | 供暖热指标W/㎡ | 房间面积 | 房间热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间1014 | 客房 | 65 | 28 | 1820 |
| 房间1015 | 客房 | 65 | 28 | 1820 |

| 房间1016 | 客房 | 65 | 28 | 1820 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间1017 | 客房 | 65 | 28 | 1820 |
| 房间1018 | 客房 | 65 | 28 | 1820 |
| 房间1019 | 客房 | 65 | 28 | 1820 |
| 房间1020 | 客房 | 65 | 28 | 1820 |

本建筑总热负荷为247856 W。

# 工况分析

## 夏季工况分析

〔1〕、根据室内空气hn线、新风处理后机器露点的相对湿度和风机温升可定出新风处理后的机器露点L和温升后的K点。

〔2〕、确定机器露点L和考虑温升后的状态点K，从N点引hN线，取温升为1.5℃的，使KL线段与等焓线h线和=90%线分别交于K、L，连接，在h-d图上读得L点焓值为=60.5，是新风在新风机组内实现的冷却减湿过程。

图 3.1空气处理过程

### 送风量确定

1001房间室内状态点N为：,,  =61KJ/Kg， =13.7g/Kg。冷负荷Q=2323.9W，湿负荷为W= 2109 =218 g/h = 0.0606 g/s 。所以热湿比ε=Q/W= 2323.9/0.0606=26274，送风温差为6度，采用机器露点送风，送风状态点= 55 KJ/Kg ,=20 ℃。总送风量为：

G=Q/(hn-ho)= 2323.9/(61-55)=387.3g/s=1394.4kg/h=1162m3/h

〔1〕、按卫生要求：客房共2人，新风量每人每小时30m³，所以每小时向办公室房间供应的新风量为 =60m³。

〔2〕、按补充局部排风：因为没有局部排风装置，所以 =0.

〔3〕、按保持空调房间的“正压〞要求：取送风次数n=1，那么：

=1×7.2×4×7.2=207.4 m³

=+=207.4m³

=0.1G=116.2m³

取、、中的最大值为=223.5m³，所以新风百分比：

m%=207.4÷1162=17.8 %>10%  满足要求。

同理可得其他各房间风量,如表3.1。

表 3.1各房间新风量

| 房间号 | 新风量〔g/s〕 | 新风量〔m³/h〕 | 总风量 〔g/s〕 | 总风量〔m³/h〕 | 新风比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门厅 | 138.2 | 414.7 | 444 | 1332 | 0.31 |
| 房间201 | 46.07 | 138.2 | 365.8 | 1097.4 | 0.13 |
| 房间202 | 46.07 | 138.2 | 336.1 | 1008.3 | 0.14 |
| 房间203 | 46.07 | 138.2 | 336.1 | 1008.3 | 0.14 |
| 房间204 | 46.07 | 138.2 | 365.8 | 1097.4 | 0.13 |
| 房间205 | 344.00 | 1032 | 2377.5 | 7132.5 | 0.14 |
| 房间206 | 120.00 | 360 | 938.7 | 2816.0 | 0.13 |
| 房间207 | 46.07 | 138.2 | 400.6 | 1201.7 | 0.12 |
| 房间301 | 216.00 | 648 | 1182.6 | 3547.8 | 0.18 |
| 房间302 | 86.33 | 259 | 621.4 | 1864.3 | 0.14 |
| 房间303 | 216.00 | 648 | 1182.6 | 3547.8 | 0.18 |
| 房间304 | 168.00 | 504 | 1017.2 | 3051.6 | 0.17 |
| 房间305 | 168.00 | 504 | 1017.2 | 3051.6 | 0.17 |
| 房间4-5-01 | 103.67 | 311 | 824.3 | 2472.9 | 0.13 |

| 房间4-5-02 | 69.13 | 207.4 | 549.5 | 1648.6 | 0.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间4-5-03 | 69.13 | 207.4 | 549.5 | 1648.6 | 0.13 |

续表

| 房间号 | 新风量〔g/s〕 | 新风量〔m³/h〕 | 总风量 〔g/s〕 | 总风量〔m³/h〕 | 新风比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间4-5-04 | 69.13 | 207.4 | 549.5 | 1648.6 | 0.13 |
| 房间4-5-05 | 69.13 | 207.4 | 549.5 | 1648.6 | 0.13 |
| 房间4-5-06 | 50.00 | 150 | 498.8 | 1496.4 | 0.10 |
| 房间4-5-07 | 80.00 | 240 | 785.0 | 2354.9 | 0.10 |
| 房间4-5-08 | 80.00 | 240 | 785.0 | 2354.9 | 0.10 |
| 房间4-5-09 | 80.00 | 240 | 785.0 | 2354.9 | 0.10 |
| 房间4-5-10 | 80.00 | 240 | 785.0 | 2354.9 | 0.10 |
| 房间601 | 167.00 | 501 | 929.5 | 2788.4 | 0.18 |
| 房间602 | 111.33 | 334 | 619.6 | 1858.9 | 0.18 |
| 房间603 | 111.33 | 334 | 619.6 | 1858.9 | 0.18 |
| 房间604 | 111.33 | 334 | 619.6 | 1858.9 | 0.18 |
| 房间605 | 111.33 | 334 | 619.6 | 1858.9 | 0.18 |
| 房间606 | 70.00 | 210 | 699.5 | 2098.4 | 0.10 |
| 房间607 | 111.33 | 334 | 864.2 | 2592.6 | 0.13 |
| 房间608 | 111.33 | 334 | 864.2 | 2592.6 | 0.13 |
| 房间609 | 111.33 | 334 | 864.2 | 2592.6 | 0.13 |
| 房间610 | 111.33 | 334 | 864.2 | 2592.6 | 0.13 |
| 房间7-8-901 | 34.57 | 103.7 | 290.6 | 871.8 | 0.12 |

| 房间7-8-902 | 34.57 | 103.7 | 268.6 | 805.7 | 0.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间7-8-903 | 34.57 | 103.7 | 268.6 | 805.7 | 0.13 |
| 房间7-8-904 | 34.57 | 103.7 | 268.6 | 805.7 | 0.13 |

续表

| 房间号 | 新风量〔g/s〕 | 新风量〔m³/h〕 | 总风量 〔g/s〕 | 总风量〔m³/h〕 | 新风比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间7-8-905 | 34.57 | 103.7 | 268.6 | 805.7 | 0.13 |
| 房间7-8-906 | 34.57 | 103.7 | 268.6 | 805.7 | 0.13 |
| 房间7-8-907 | 34.57 | 103.7 | 268.6 | 805.7 | 0.13 |
| 房间7-8-908 | 34.57 | 103.7 | 268.6 | 805.7 | 0.13 |
| 房间7-8-909 | 69.13 | 207.4 | 604.0 | 1812.1 | 0.11 |
| 房间7-8-910 | 34.57 | 103.7 | 268.6 | 805.7 | 0.13 |
| 房间7-8-911 | 34.57 | 103.7 | 268.6 | 805.7 | 0.13 |
| 房间7-8-912 | 69.13 | 207.4 | 603.2 | 1809.6 | 0.11 |
| 房间7-8-913 | 40.00 | 120 | 369.4 | 1108.3 | 0.11 |
| 房间7-8-914 | 34.57 | 103.7 | 325.4 | 976.1 | 0.11 |
| 房间7-8-915 | 34.57 | 103.7 | 325.4 | 976.1 | 0.11 |
| 房间7-8-916 | 40.00 | 120 | 369.4 | 1108.3 | 0.11 |
| 房间7-8-917 | 40.00 | 120 | 369.4 | 1108.3 | 0.11 |
| 房间7-8-918 | 34.57 | 103.7 | 325.4 | 976.1 | 0.11 |
| 房间7-8-919 | 34.57 | 103.7 | 325.4 | 976.1 | 0.11 |
| 房间7-8-920 | 40.00 | 120 | 369.4 | 1108.3 | 0.11 |
| 房间1001 | 69.13 | 207.4 | 387.3 | 1162.0 | 0.18 |
| 房间1002 | 69.13 | 207.4 | 343.3 | 1030.0 | 0.20 |
| 房间1003 | 69.13 | 207.4 | 343.3 | 1030.0 | 0.20 |
| 房间1004 | 69.13 | 207.4 | 343.3 | 1030.0 | 0.20 |
| 房间1005 | 69.13 | 207.4 | 343.3 | 1030.0 | 0.20 |
| 房间1006 | 69.13 | 207.4 | 343.3 | 1030.0 | 0.20 |
| 房间1007 | 69.13 | 207.4 | 343.3 | 1030.0 | 0.20 |

| 房间1008 | 69.13 | 207.4 | 343.3 | 1030.0 | 0.20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间1009 | 138.33 | 415 | 649.6 | 1948.8 | 0.21 |
| 房间1010 | 69.13 | 207.4 | 343.3 | 1030.0 | 0.20 |

续表

| 房间号 | 新风量〔g/s〕 | 新风量〔m³/h〕 | 总风量 〔g/s〕 | 总风量〔m³/h〕 | 新风比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间1011 | 69.13 | 207.4 | 343.3 | 1030.0 | 0.20 |
| 房间1012 | 138.33 | 415 | 670.8 | 2023.4 | 0.21 |
| 房间1013 | 69.13 | 207.4 | 498.8 | 1496.4 | 0.14 |
| 房间1014 | 69.13 | 207.4 | 454.8 | 1364.3 | 0.15 |
| 房间1015 | 69.13 | 207.4 | 454.8 | 1364.3 | 0.15 |
| 房间1016 | 69.13 | 207.4 | 498.8 | 1496.4 | 0.14 |
| 房间1017 | 69.13 | 207.4 | 498.8 | 1496.4 | 0.14 |
| 房间1018 | 69.13 | 207.4 | 454.8 | 1364.3 | 0.15 |
| 房间1019 | 69.13 | 207.4 | 454.8 | 1364.3 | 0.15 |
| 房间1020 | 69.13 | 207.4 | 498.8 | 1496.4 | 0.14 |

### 新风负荷确实定

根据可得各房间的新风负荷，以1001房间为例计算如下：

房间的室内状态点N为：,,  =61KJ/Kg， =13.7g/Kg。

房间的室外状态点W为：twg=36.5 oC ， ，hw=100 KJ/Kg，dw =24.6g/Kg。

所以， QW=GW(hw—hn)=69.13(100—61)=2696W

同理可得到其他各个房间新风负荷，具体数据如表3.2。

表 3.2新风负荷

| 房间号 | 新风量〔g/s〕 | 室内焓值〔KJ/Kg〕 | 室外焓值〔KJ/Kg〕 | 新风负荷〔W) | 房间总冷负荷W | 湿负荷w〔kg/h〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 门厅 | 138.2 | 61 | 100 | 5390 | 8054 | 0.121111 |
| 房间201 | 46.07 | 61 | 100 | 1796.6 | 3991.3 | 0.060556 |
| 房间202 | 46.07 | 61 | 100 | 1796.6 | 3813.2 | 0.060556 |

| 房间203 | 46.07 | 61 | 100 | 1796.6 | 3813.2 | 0.060556 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间204 | 46.07 | 61 | 100 | 1796.6 | 3991.3 | 0.060556 |

续表

| 房间号 | 新风量〔g/s〕 | 室内焓值〔KJ/Kg〕 | 室外焓值〔KJ/Kg〕 | 新风负荷〔W) | 房间总冷负荷W | 湿负荷w〔kg/h〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间205 | 344.00 | 61 | 100 | 13416 | 27681 | 0.363333 |
| 房间206 | 120.00 | 61 | 100 | 4680 | 10311.9 | 0.363333 |
| 房间207 | 46.07 | 61 | 100 | 1796.6 | 4200 | 0.060556 |
| 房间301 | 216.00 | 61 | 100 | 8424 | 15519.5 | 0.545 |
| 房间302 | 86.33 | 61 | 100 | 3367 | 7095.6 | 0.060556 |
| 房间303 | 216.00 | 61 | 100 | 8424 | 15519.5 | 0.545 |
| 房间304 | 168.00 | 61 | 100 | 6552 | 12655.2 | 0.454167 |
| 房间305 | 168.00 | 61 | 100 | 6552 | 12655.2 | 0.454167 |
| 房间4-5-01 | 103.67 | 61 | 100 | 4043 | 8988.8 | 0.181667 |
| 房间4-5-02 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 5993.3 | 0.121111 |
| 房间4-5-03 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 5993.3 | 0.121111 |
| 房间4-5-04 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 5993.3 | 0.121111 |
| 房间4-5-05 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 5993.3 | 0.121111 |
| 房间4-5-06 | 50.00 | 61 | 100 | 1950 | 4942.8 | 0.060556 |
| 房间4-5-07 | 80.00 | 61 | 100 | 3120 | 7829.7 | 0.121111 |
| 房间4-5-08 | 80.00 | 61 | 100 | 3120 | 7829.7 | 0.121111 |
| 房间4-5-09 | 80.00 | 61 | 100 | 3120 | 7829.7 | 0.121111 |
| 房间4-5-10 | 80.00 | 61 | 100 | 3120 | 7829.7 | 0.121111 |
| 房间601 | 167.00 | 61 | 100 | 6513 | 12089.8 | 0.181667 |
| 房间602 | 111.33 | 61 | 100 | 4342 | 8059.8 | 0.121111 |
| 房间603 | 111.33 | 61 | 100 | 4342 | 8059.8 | 0.121111 |
| 房间604 | 111.33 | 61 | 100 | 4342 | 8059.8 | 0.121111 |
| 房间605 | 111.33 | 61 | 100 | 4342 | 8059.8 | 0.121111 |

| 房间606 | 70.00 | 61 | 100 | 2730 | 6926.8 | 0.060556 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间607 | 111.33 | 61 | 100 | 4342 | 8450.7 | 0.121111 |

续表

| 房间号 | 新风量〔g/s〕 | 室内焓值〔KJ/Kg〕 | 室外焓值〔KJ/Kg〕 | 新风负荷〔W) | 房间总冷负荷W | 湿负荷w〔kg/h〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间608 | 111.33 | 61 | 100 | 4342 | 8450.7 | 0.121111 |
| 房间609 | 111.33 | 61 | 100 | 4342 | 8450.7 | 0.121111 |
| 房间610 | 111.33 | 61 | 100 | 4342 | 8450.7 | 0.121111 |
| 房间7-8-901 | 34.57 | 61 | 100 | 1348.1 | 3091.6 | 0.060556 |
| 房间7-8-902 | 34.57 | 61 | 100 | 1348.1 | 2959.5 | 0.060556 |
| 房间7-8-903 | 34.57 | 61 | 100 | 1348.1 | 2959.5 | 0.060556 |
| 房间7-8-904 | 34.57 | 61 | 100 | 1348.1 | 2959.5 | 0.060556 |
| 房间7-8-905 | 34.57 | 61 | 100 | 1348.1 | 2959.5 | 0.060556 |
| 房间7-8-906 | 34.57 | 61 | 100 | 1348.1 | 2959.5 | 0.060556 |
| 房间7-8-907 | 34.57 | 61 | 100 | 1348.1 | 2959.5 | 0.060556 |
| 房间7-8-908 | 34.57 | 61 | 100 | 1348.1 | 2959.5 | 0.060556 |
| 房间7-8-909 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 6320.3 | 0.121111 |
| 房间7-8-910 | 34.57 | 61 | 100 | 1348.1 | 2959.5 | 0.060556 |
| 房间7-8-911 | 34.57 | 61 | 100 | 1348.1 | 2959.5 | 0.060556 |
| 房间7-8-912 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 6315.3 | 0.121111 |
| 房间7-8-913 | 40.00 | 61 | 100 | 1560 | 3776.5 | 0.060556 |
| 房间7-8-914 | 34.57 | 61 | 100 | 1348.1 | 3300.3 | 0.060556 |
| 房间7-8-915 | 34.57 | 61 | 100 | 1348.1 | 3300.3 | 0.060556 |
| 房间7-8-916 | 40.00 | 61 | 100 | 1560 | 3776.5 | 0.060556 |
| 房间7-8-917 | 40.00 | 61 | 100 | 1560 | 3776.5 | 0.060556 |
| 房间7-8-918 | 34.57 | 61 | 100 | 1348.1 | 3300.3 | 0.060556 |
| 房间7-8-919 | 34.57 | 61 | 100 | 1348.1 | 3300.3 | 0.060556 |
| 房间7-8-920 | 40.00 | 61 | 100 | 1560 | 3776.5 | 0.060556 |

| 房间1001 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 5020.1 | 0.060556 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间1002 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 4756.1 | 0.060556 |

续表

| 房间号 | 新风量〔g/s〕 | 室内焓值〔KJ/Kg〕 | 室外焓值〔KJ/Kg〕 | 新风负荷〔W) | 房间总冷负荷W | 湿负荷w〔kg/h〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间1003 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 4756.1 | 0.060556 |
| 房间1004 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 4756.1 | 0.060556 |
| 房间1005 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 4756.1 | 0.060556 |
| 房间1006 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 4756.1 | 0.060556 |
| 房间1007 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 4756.1 | 0.060556 |
| 房间1008 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 4756.1 | 0.060556 |
| 房间1009 | 138.33 | 61 | 100 | 5395 | 9292.5 | 0.121111 |
| 房间1010 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 4756.1 | 0.060556 |
| 房间1011 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 4756.1 | 0.060556 |
| 房间1012 | 138.33 | 61 | 100 | 5395 | 9419.7 | 0.121111 |
| 房间1013 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 5689 | 0.060556 |
| 房间1014 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 5424.7 | 0.060556 |
| 房间1015 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 5424.7 | 0.060556 |
| 房间1016 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 5689 | 0.060556 |
| 房间1017 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 5689 | 0.060556 |
| 房间1018 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 5424.7 | 0.060556 |
| 房间1019 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 5424.7 | 0.060556 |
| 房间1020 | 69.13 | 61 | 100 | 2696.2 | 5689 | 0.060556 |

通过比拟，各个房间冷负荷都大于对应的热负荷，由此，根据冷负荷选型。

### 确定室内送风状态点

以1001房间为例，从N点作线，ε=Q/W= 2323.9/0.0606=26274，该线与=90%的线相交于送风状态点O，O确定之后，查到O点焓值ho=55。

### 确定风机盘管处理状态点M

连接并延长到M点，M点为经风机盘管处理后的空气状态，风机盘管处理的风量：

|  |  |  |  | 〔公式 3.1〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

由能量守恒：

|  |  |  |  | 〔公式 3.2〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

即：0.06913/0.3182=(55-hm)/(61-55)

=53.6 KJ/Kg

线与的延长线相交于M点，连接，在h-d图上读得M点的温度为℃。N—M过程是风机盘管实现冷却除湿的过程。

表 3.3各房间焓值

| 房间号 | O点焓值 | M点焓值 | 房间号 | O点焓值 | M点焓值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间201 | 55 | 54.14 | 房间7-8-905 | 55 | 54.11 |
| 房间202 | 55 | 54.05 | 房间7-8-906 | 55 | 54.11 |
| 房间203 | 55 | 54.05 | 房间7-8-907 | 55 | 54.11 |
| 房间204 | 55 | 54.14 | 房间7-8-908 | 55 | 54.11 |
| 房间205 | 55 | 53.99 | 房间7-8-909 | 55 | 54.22 |
| 房间206 | 54 | 52.97 | 房间7-8-910 | 55 | 54.11 |
| 房间207 | 55 | 54.22 | 房间7-8-911 | 55 | 54.11 |
| 房间301 | 54 | 52.44 | 房间7-8-912 | 55 | 54.22 |
| 房间302 | 55 | 54.03 | 房间7-8-913 | 55 | 54.38 |
| 房间303 | 54 | 52.44 | 房间7-8-914 | 55 | 54.29 |
| 房间304 | 54 | 52.62 | 房间7-8-915 | 55 | 54.29 |
| 房间305 | 54 | 52.62 | 房间7-8-916 | 55 | 54.38 |
| 房间4-5-01 | 55 | 54.14 | 房间7-8-917 | 55 | 54.38 |

| 房间4-5-02 | 55 | 54.14 | 房间7-8-918 | 55 | 54.29 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间4-5-03 | 55 | 54.14 | 房间7-8-919 | 55 | 54.29 |

续表

| 房间号 | O点焓值 | M点焓值 | 房间号 | O点焓值 | M点焓值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间4-5-04 | 55 | 54.14 | 房间7-8-920 | 55 | 54.38 |
| 房间4-5-05 | 55 | 54.14 | 房间1001 | 55 | 53.70 |
| 房间4-5-06 | 55 | 54.55 | 房间1002 | 55 | 53.49 |
| 房间4-5-07 | 55 | 54.42 | 房间1003 | 55 | 53.49 |
| 房间4-5-08 | 55 | 54.42 | 房间1004 | 55 | 53.49 |
| 房间4-5-09 | 55 | 54.42 | 房间1005 | 55 | 53.49 |
| 房间4-5-10 | 55 | 54.42 | 房间1006 | 55 | 53.49 |
| 房间601 | 55 | 53.69 | 房间1007 | 55 | 53.49 |
| 房间602 | 55 | 53.69 | 房间1008 | 55 | 53.49 |
| 房间603 | 55 | 53.69 | 房间1009 | 55 | 53.38 |
| 房间604 | 55 | 53.69 | 房间1010 | 55 | 53.49 |
| 房间605 | 55 | 53.69 | 房间1011 | 55 | 53.49 |
| 房间606 | 55 | 54.48 | 房间1012 | 55 | 53.44 |
| 房间607 | 55 | 53.84 | 房间1013 | 55 | 54.03 |
| 房间608 | 55 | 53.84 | 房间1014 | 55 | 53.92 |
| 房间609 | 55 | 53.84 | 房间1015 | 55 | 53.92 |
| 房间610 | 55 | 53.84 | 房间1016 | 55 | 54.03 |
| 房间7-8-901 | 55 | 54.19 | 房间1017 | 55 | 54.03 |
| 房间7-8-902 | 55 | 54.11 | 房间1018 | 55 | 53.92 |
| 房间7-8-903 | 55 | 54.11 | 房间1019 | 55 | 53.92 |
| 房间7-8-904 | 55 | 54.11 | 房间1020 | 55 | 54.03 |
|  |  |  | 二楼门厅 | 55 | 52.29 |

# 空调方案确定和设备选型

## 空调系统的分类方案确定

空调系统按负担室内空调负荷所用介质分类，可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统和冷剂式系统。

一、全空气系统是指室内空调负荷全部由处理过的空气负担。

系统适用性：

1、建筑空间大，易于布置风道；

2、室内温、湿度、洁净度控制要求严格；

3、负荷大或潜热负荷大的场合。

二、全水系统是指室内空调负荷全部由水来负担。

系统适用性：

1、建筑空间小，不宜于布置风道；

2、不需通风换气的场所。

三、空气-水系统是指室内空调负荷由空气和水共同负担。

1、室内温、湿度要求一般的场合；

2、层高较低的场合；

3、冷负荷较小、湿负荷也较小的场所。

四、冷剂式系统是指空调房间负荷由制冷剂直接承当。

1、空调房间布置分散；

2、要求灵活控制空调使用时间；

3、无法集中设置冷热源。

全空气一次回风系统的空调机组送风量是恒定的，系统的夏季冷量由室内冷负荷、新风负荷和再热负荷组成，对于送风温差无严格要求的舒适性空调，如采用大温差送风即露点送风的一次回风系统，可不需要消耗再热量，因此可节省能耗。但送风温差过大，往往会造成送风口解霜现象，为防止此类现象的发生，采用一次回风空调系统需利用再热来解决送风温差受限制的问题，即为了保证必须的送风温差，一次回风系统在夏季需要再热，从而产生冷热抵消的现象

风机盘管加新风系统是空气-水系统的一种主要形式，也是我国民用建筑中采用最普遍的一种空调方式，它的投资少，使用灵活和节省建筑空间等优点被广泛应用于各类建筑中。该系统具有以下特点：

本设计为培训中心，通过对上述空调系统的分析，本设计采用空气-水系统。新风系统的形式采用分楼层水平式，每层设置新风系统，采用风机盘管加新风系统，新风处理方式不一样，对室内空气品质有很大的影响。风机盘管加新风系统的空气处理方式有：

〔1〕新风处理到室内状态的等焓线，不承当室内负荷；

〔2〕新风处理到低于室内空气的焓值，并低于室内空气的含湿量，承当局部室内负荷。

这里选用不承当室内冷负荷方案，在每层的空调机房处设置一新风处理机组，负担新风负荷，新风不与风机盘管回风混合，新风口单独送风。

### 水系统

表 4.1系统方案比拟

| 类型 | 特征 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 闭式 | 管路系统不与大气相接触，仅在系统最高点设置膨胀水箱。 | 设备腐蚀小，不需克服静水压力，水泵压力，功率低，系统简单。 | 与蓄热水池连接较复杂。 |
| 开式 | 管路系统与大气相通。 | 与蓄热水池连接较简单。 | 易腐蚀，输送能耗大。 |
| 同程式 | 供回水干管中的水流方向相同，经过每一管路的长度根本相等。 | 水量分配，调度方便，便于水力平衡。 | 需设回程管，管道长度增加，初投资稍高。 |

续表

| 类型 | 特征 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |

| 异程式 | 供回水干管中的水流方向相反，经过每一管路的长度不相等。 | 不需设回程管，管道长度较短，管路简单，初投资稍低。 | 水量分配，调度较难，水力平衡较麻烦。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 两管制 | 供热，供冷合用同一管路系统。 | 管路系统简单，初投资省。 | 无法同时满足供热和供冷的要求。 |
| 三管制 | 分别设置供冷、供热管路与换热器，但冷热回水的管路共用。 | 能同时满足供冷、供热的要求，管路系统较四管制简单。 | 有冷热混合损失，投资高于两管制，管路系统布置较简单。 |
| 四管制 | 供冷、供热的供、回水管均分开设置，具有冷、热两套独立的系统。 | 能灵活实现同时供冷或供热，没有冷、热混合损失。 | 管路系统复杂，初投资高，占用建筑空间较多。 |
| 单式泵 | 冷、热源侧与负荷侧合用一组循环水泵。 | 系统简单，初投资省。 | 不能调节水泵流量，难以节省输送能耗，不能适应供水分区压降较悬殊的情况。 |
| 变水量 | 系统中的供回水温度保持定值，负荷变化时，通过改变供水量的变化来适应。 | 输送能耗随负荷的减少而降低；配管设计，可以考虑同时使用系数，管径相应减少；水泵容量、电耗相应的减少。 | 系统复杂；必须配备自控设备。 |

## 底层停车场通风量

### 风量计算

本设计采用全面通风方式，可得：

|  |  |  |  | 〔公式 4.1〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

式中：n ——换气次数，制冷机房、水泵房排风量推荐换气次数为4-6次/h，此处换气次数取5次/h

——机房的体积。机房的高2.8m,那么体积为56.8m×17.2m×2.8m=2735.5m³

=5×2735.5=13677.5 m³

### 送风口

1.吸风口的上缘距顶棚平面或屋顶的距离不大于0.1m。

2.位于房间下部的区域的吸风口，其下缘至地板间距不大于0.3m

3.位于房间上部区域的吸风口，用于排除余热、余湿和有害气体时，吸风口上缘距顶平面或者屋顶的距离不大于0.4m。

### 风机盘管的选取

根据房间的负荷、风量、风机盘管的显冷量、风机盘管负担的冷量等，可选取美的空调设备的卧式暗装风机盘管，其中之一型号参数如4.3。

表 4.3风机盘管性能参数

| 型号 | FP-136WA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定风量〔m³/h〕 | 高速 | 1360 | 制冷能力〔W〕 | 7200 |
|  | 中速 | 1150 | 制热能力〔W〕 | 11000 |
|  | 低速 | 840 | 水压降 | 14.4 kpa |
| 外形尺寸 | 1440*472*240 |  | 水流量 | 1236kg/h |

表 4.4风机盘管型号

| 房间号 | 风量m3/h | 冷负荷 | 风机盘管型号 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门厅 | 917 | 2662.6 | FP-68WA | 2 |
| 房间201 | 959.2 | 2194.7 | FP-136WA | 1 |
| 房间202 | 870.1 | 2023.6 | FP-136WA | 1 |

续表

| 房间号 | 风量m3/h | 冷负荷 | 风机盘管型号 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间203 | 870.1 | 2023.6 | FP-136WA | 1 |
| 房间204 | 959.2 | 2194.7 | FP-136WA | 1 |

| 房间205 | 6100.5 | 14265 | FP-136WA | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间206 | 2456.0 | 5631.9 | FP-170WA | 2 |
| 房间207 | 1063.5 | 2403.4 | FP-136WA | 1 |
| 房间301 | 2899.8 | 7095.5 | FP-136WA | 3 |
| 房间302 | 1605.3 | 3728.6 | FP-20WA | 1 |
| 房间303 | 2899.8 | 7095.5 | FP-136WA | 3 |
| 房间304 | 2547.6 | 6103.2 | FP-102WA | 3 |
| 房间305 | 2547.6 | 6103.2 | FP-102WA | 3 |
| 房间4-5-01 | 2161.9 | 4945.8 | FP-102WA | 3 |
| 房间4-5-02 | 1441.2 | 3297.1 | FP-85WA | 2 |
| 房间4-5-03 | 1441.2 | 3297.1 | FP-85WA | 2 |
| 房间4-5-04 | 1441.2 | 3297.1 | FP-85WA | 2 |
| 房间4-5-05 | 1441.2 | 3297.1 | FP-85WA | 2 |
| 房间4-5-06 | 1392.7 | 2992.8 | FP-170WA | 1 |
| 房间4-5-07 | 2147.5 | 4709.7 | FP-136WA | 2 |
| 房间4-5-08 | 2147.5 | 4709.7 | FP-136WA | 2 |
| 房间4-5-09 | 2147.5 | 4709.7 | FP-136WA | 2 |
| 房间4-5-10 | 2147.5 | 4709.7 | FP-136WA | 2 |
| 房间601 | 2287.4 | 5576.8 | FP-102WA | 3 |
| 房间602 | 1524.9 | 3717.8 | FP-102WA | 2 |
| 房间603 | 1524.9 | 3717.8 | FP-102WA | 2 |
| 房间604 | 1524.9 | 3717.8 | FP-102WA | 2 |
| 房间605 | 1524.9 | 3717.8 | FP-102WA | 2 |
| 房间606 | 1931.4 | 4196.8 | FP-204WA | 1 |

续表

| 房间号 | 风量m3/h | 冷负荷 | 风机盘管型号 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间607 | 2258.6 | 5185.2 | FP-136WA | 2 |
| 房间608 | 2258.6 | 5185.2 | FP-136WA | 2 |

| 房间609 | 2258.6 | 5185.2 | FP-136WA | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间610 | 2258.6 | 5185.2 | FP-136WA | 2 |
| 房间7-8-901 | 768.1 | 1743.5 | FP-85WA | 1 |
| 房间7-8-902 | 702.0 | 1611.4 | FP-85WA | 1 |
| 房间7-8-903 | 702.0 | 1611.4 | FP-85WA | 1 |
| 房间7-8-904 | 702.0 | 1611.4 | FP-85WA | 1 |
| 房间7-8-905 | 702.0 | 1611.4 | FP-85WA | 1 |
| 房间7-8-906 | 702.0 | 1611.4 | FP-85WA | 1 |
| 房间7-8-907 | 702.0 | 1611.4 | FP-85WA | 1 |
| 房间7-8-908 | 702.0 | 1611.4 | FP-85WA | 1 |
| 房间7-8-909 | 1604.7 | 3624.1 | FP-102WA | 2 |
| 房间7-8-910 | 702.0 | 1611.4 | FP-85WA | 1 |
| 房间7-8-911 | 702.0 | 1611.4 | FP-85WA | 1 |
| 房间7-8-912 | 1602.2 | 3619.1 | FP-102WA | 2 |
| 房间7-8-913 | 1004.6 | 2216.5 | FP-136WA | 1 |
| 房间7-8-914 | 872.4 | 1952.2 | FP-102WA | 1 |
| 房间7-8-915 | 872.4 | 1952.2 | FP-102WA | 1 |
| 房间7-8-916 | 1004.6 | 2216.5 | FP-136WA | 1 |
| 房间7-8-917 | 1004.6 | 2216.5 | FP-136WA | 1 |
| 房间7-8-918 | 872.4 | 1952.2 | FP-102WA | 1 |
| 房间7-8-919 | 872.4 | 1952.2 | FP-102WA | 1 |
| 房间7-8-920 | 1004.6 | 2216.5 | FP-136WA | 1 |
| 房间1001 | 954.6 | 2323.9 | FP-102WA | 1 |
| 房间1002 | 822.6 | 2059.9 | FP-102WA | 1 |

续表

| 房间号 | 风量m3/h | 冷负荷 | 风机盘管型号 | 台数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 房间1003 | 822.6 | 2059.9 | FP-102WA | 1 |
| 房间1004 | 822.6 | 2059.9 | FP-102WA | 1 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/738015077104006033