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长沙市某培训中心空调工程设计
[bookmark: _Toc326832819]摘要
本设计是长沙市某培训中心空调工程设计。此建筑包括商场、餐饮、娱乐、客房、会议室、办公室等于一身的多功能型建筑。建筑面积为9997㎡，建筑高度为43.1m，建筑层数共十层。第一层主要为停车场且空调机房设在地下室。二层主要为商店、餐厅等，四至六层主要是办公区，七至十层主要是客房层。
根据此楼功能要求，本建筑需要冬季提供热负荷、夏季提供冷负荷。以长远利益为出发点，力求到达技术可靠，经济合理，节能环保、管理方便，功能调整的灵活性及使用平安可靠。在比拟各种方案的可行性及水系统形式后，此工程设计采用风机盘管加独立新风系统；水系统采用一次泵、双管制系统：为满足整栋大楼需求，并且为了在运行过程中的节能，本设计冷热源采用风冷热泵模块机组。根据夏季空调计算负荷依次选择机组、末端设备、新风机组、风口，最后还要对空调系统的设备和管路采取消声、防振和保温等措施。
关键词：空调工程,风机盘管加独立新风系统, 风冷热泵模块机组。
Air conditioning engineering design summary of the design of a training center in Changsha
[bookmark: _Toc233032276][bookmark: _Toc326832820]Abstract
This design is a training center in air conditioning engineering design of Changsha. This building including shopping malls, restaurants, entertainment, guest rooms, conference rooms, offices, a multifunctional building. Area of 9,997 ㎡, building height of 43.1M, building layers of a total of ten stories. First floor mainly for parking and air conditioning computer room located in the basement. Second floor mainly for shops and restaurants, is four to six main office area, is seven to ten main rooms. Under the floor, the functional requirements, the building needs to provide heat load in winter and summer with cooling load. To long-term interest as a starting point to achieve technology is a reliable, economical, energy-saving environmental protection, easy management, functional adjustment flexibility and use of safe and reliable. After the
 feasibility of various options and water systems, design of this fan-coil dedicated outdoor air systems; water system uses a pump, dual-control system: to meet the demand for the entire building, energy saving in the process and in order to run, the design heat source using air-source heat pump module units.  Calculated based on the summer air conditioning load Select units, equipment, fresh air handling units, air outlet at the end, finally, to equipment and piping for air conditioning systems take measures such as noise, vibration, and thermal insulation. 
Keywords: air conditioning works, fan-coil dedicated outdoor air systems, air-source heat pump module unit.
2023年代做建筑给排水、污水处理厂、建环暖通等专业毕业设计
设计资料
[bookmark: _Toc326832822]设计题目
长沙市某培训中心空调工程设计	
[bookmark: _Toc326832823]设计根本参数
[bookmark: _Toc326832824]室外参数
纬度：28.13 度
第1章 经度：112.55度
海拔高度：68m
冬季大气压力：1018.3 pa
夏季大气压力：995.6 pa
冬季通风室外计算干球温度：3.5℃
冬季空调室外计算干球温度：-0.8℃
夏季通风室外计算干球温度：32.2℃
夏季空调室外计算干球温度：36.5℃
夏季空调室外计算湿球温度：29℃
夏季空调室外计算日平均温度：32.5℃
冬季空调室外相对湿度：90%
夏季通风室外相对湿度: 63%
冬季室外平均风速：2.4m/s
夏季室外平均风速：2.4 m/s
冬季最多风向：NNW
冬季平均风速：3.4 m/s
夏季风向：S
极端最高温度：40.6℃
极端最低温度：-10.3 ℃
[bookmark: _Toc326832825]室内设计参数
表 1.1室内外参数表
	夏季
	冬季
	新鲜空气量
	噪声标准

	房间类型   温度/℃
	湿度/%
	温度/℃
	湿度/%
	m3/h•人
	db(A)

	办公室
	26
	<65
	20
	45
	30
	40

	客房
	26
	<65
	20
	45
	30
	50

	饮食店
	26
	<65
	20
	45
	20
	50

	娱乐中心
	26
	<65
	20
	45
	10
	50


[bookmark: _Toc326832826]土建参数
外墙参数：


通过查资料，选择23号外墙，其根本构造为：1、水泥砂浆抹灰加浅色喷浆；2、砖墙；3、保温层为硬质聚氨酯板；=50mm，K=0.51 W/( ), 衰减系数B=0.19,延迟时间为8h.
内墙参数：


选择10号墙砖, =140mm，K=1.78 W/( ),衰减系数为0.29 , 延迟时间为7h. 
屋面参数:


选择10号保温层面，根本结构，1、混凝土板；2、架空层；3、防水层；4、找平层；5、找坡层；6、加气混凝土7、保温层8、钢筋混凝土屋面板。其中保温层为挤塑聚苯板，=40mm，K=0.59 W/( ), 衰减系数为0.22，延迟时间为8h。
楼板参数:
选择3

号钢筋混凝土楼板，由面层、钢筋混凝土楼板、吊顶空间、钢板网抹灰、浊漆组成。其中K=1.82 W/( )，衰减系数为0.55，延迟时间为5.3h。由于邻室和楼下房间均为空调房间，室温均相同，所以在计算负荷时可以不考虑墙壁传热。
外窗参数:






选择6mm厚度单层铝合金框架玻璃窗，尺寸为2400mm×2400,2100mm×2400mm、1200mm×1500mm,900×1200两种，传热系数K=3.3 W/( )，内遮阳系数Cn=0.5，地点修正系数：南面北面，东面和西面，，遮挡系数。
[bookmark: _Toc326832827]负荷计算
[bookmark: _Toc326832828]负荷计算根本公式
内墙、內窗、地板等其邻室为空调房间时，其室温基数差小于3℃时，不计算冷负荷。所以负荷计算时，室温基数差小于3℃的都不用考虑楼板和内墙的传热。
[bookmark: _Toc326832829]外墙、屋顶的瞬变传热的冷负荷
根据《实用供热空调设计手册》得，在日射和室外气温综合作用下，外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷可按式2.1计算。
	
	
	

	
	〔公式 2.1〕


式中：计算时间，h；

围护结构外表受到周期为24h谐性温度波作用，温度波传到内外表的时间延迟，h；

温度波的作用时间，即温度作用于围护结构外外表的时刻，h；


——围护结构传热系数，；

围护结构计算面积，m2；

—作用时刻下，围护结构的冷负荷计算温度，简称冷负荷温度，℃；

—负荷温度地点修正值，℃，+1；

—室内设计温度，℃。
[bookmark: _Toc326832830]内围护冷负荷
由于相邻空间通风良好，临室发热量很少，仅由于温差形成内围护冷负荷，属于稳定传热，根据参考资料[1]可得计算公式2.2。
	
	
	

	
	〔公式 2.2〕




式中：——围护结构传热系数，；

围护结构计算面积，m2；

——夏季空调室外计算日平均温度，℃；

——室内设计温度，℃。
[bookmark: _Toc326832831]外窗玻璃瞬变传导得热形成的的冷负荷
在室内外温差的作用下,玻璃窗瞬传热形成的冷负荷可按式2.3计算。
	
	
	

	
	〔公式 2.3〕




式中：——窗玻璃的传热系数，；

——窗的计算面积，m2；

——计算时刻下的冷负荷温度，℃；

——地点修正系数，℃；

——室内设计温度，℃；
     a——窗框修正系数。
[bookmark: _Toc326832832]玻璃窗日射得热形成的冷负荷
透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷按式2.4计算。
	
	
	

	
	〔公式 2.4〕



式中：——窗的构造修正系数；

——地点修正系数；

——内遮阳系数；


——计算时刻下，透过有内遮阳设施窗玻璃太阳辐射的冷负荷强度，。
[bookmark: _Toc326832833]设备散热冷负荷
	
	
	

	
	〔公式 2.5〕


式中：F——空调区面积，m2。
      qf——电器设备功率密度，W/m2。
[bookmark: _Toc326832834]灯光照明散热形成的冷负荷
白炽灯散热形成的冷负荷按照式2.6计算。
	
	
	

	
	〔公式 2.6〕




式中：同时使用系数，由于缺少实测数据，取=0.6～0.8；

——计算时刻，h；

——开灯时刻，h；

——从开灯时刻算起到计算时刻的持续时间，h；


——时刻灯具显热散热的冷负荷系数；

——照明灯具所需功率，缺少数据时，可根据空调使用面积推算功率指标W。
[bookmark: _Toc326832835]人体散热形成的冷负荷
人员的冷负荷包括人员显热和潜热局部，显热局部需要进行逐时计算，而潜热由于变化范围较小，按稳定传热计算。根据参考资料得：
a. 人体显热形成的计算时刻冷负荷按照公式2.7计算公式。
	
	
	

	
	〔公式 2.7〕



式中：——不同室温和劳动性质时一名成年男子小时显热散热量，W；

计算时刻空调区内的总人数；

——群集系数；

——计算时刻，h；

——人员进入空调区的时刻，h；

——从人员进入空调区的时刻算起到计算时刻的持续时间h；


——时刻人体显热散热的冷负荷系数。
b. 
人体散湿形成的潜热冷负荷〔W〕计算公式：
	
	
	

	
	〔公式 2.8〕



式中：——不同室温和劳动性质时一名成年男子小时潜热散热量，W；

计算时刻空调区内的总人数；

——群集系数。
[bookmark: _Toc326832836]空调新风冷负荷
	
	
	

	
	〔公式 2.9〕


式中：GW——新风量
hw——室外焓值KJ/Kg
hn——室内焓值KJ/Kg
[bookmark: _Toc326832837]夏季冷负荷计算
由于个房间设计温度一样，所以负荷计算时不考虑个房间之间的传热，即不用计算内墙的冷负荷。房间1001的围护结构负荷计算如下：
北外墙总面积：F=4.4m×7.2m-1.5m×1.8m=28.98㎡
北外窗总面积：F=1.5m×1.8m=2.7㎡
西外墙总面积：F=7.2m×7.2m =51.84㎡
〔1〕外墙冷负荷







由资料查得外墙各系数，W/( ), , 。查得作用时刻时的北外墙负荷温差的逐时值，按式：算出外墙的逐时冷负荷。

(2) 内墙负荷：
=1.78 28.8×(32.5-26)
=333.2  W
[bookmark: _Toc326832838]十层冷负荷
表 2.1外墙冷负荷
	北外墙冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	τ-ε
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 



续表
	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	tτ-ε
	34 
	33 
	33 
	34 
	34 
	34 
	34 
	34 
	35 

	tn
	26 
	26 
	26 
	26 
	26 
	26 
	26 
	26 
	26 

	K
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51

	F
	23.76 
	23.76 
	23.76 
	23.76 
	23.76 
	23.76 
	23.76 
	23.76 
	23.7 

	Qτ
	96.9 
	84.8 
	84.8 
	96.9 
	96.9 
	96.9 
	96.9 
	96.9 
	109.1 


表 2.2外墙冷负荷
	西外墙冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	τ-ε
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	tτ-ε
	36 
	36 
	36 
	36 
	36 
	36 
	36 
	36 
	38 

	tn
	26 
	26 
	26 
	26 
	26 
	26 
	26 
	26 
	26 

	K
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51
	0.51

	F
	51.82
	51.82
	51.82
	51.82
	51.82
	51.82
	51.82
	51.82
	51.82

	Qτ
	264.3 
	264.3 
	264.3 
	264.3 
	264.3 
	264.3 
	264.3 
	264.3 
	317.1 


表 2.3屋面冷负荷
	屋面冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	τ-ε
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 

	tτ-ε
	36 
	36 
	36 
	36 
	36 
	37 
	38 
	38 
	39 

	tn
	26 
	26 
	26 
	26 
	26 
	26 
	26 
	26 
	26 

	K
	0.59 
	0.59 
	0.59 
	0.59 
	0.59 
	0.59 
	0.59 
	0.59 
	0.59 

	F
	31.68 
	31.68 
	31.68 
	31.68 
	31.68 
	31.68 
	31.68 
	31.68 
	31.68 

	Qτ
	186.9 
	186.9 
	186.9 
	186.9 
	186.9 
	205.6 
	224.3 
	224.3 
	243.0 


表 2.4外窗冷负荷
	北外窗瞬时传热冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 



	tτ
	30 
	31 
	32 
	33 
	34 
	34 
	34 
	34 
	34 

	δ
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4
	1.4

	tn
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26

	α
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2
	1.2

	K
	3.3
	3.3
	3.3
	3.3
	3.3
	3.3
	3.3
	3.3
	3.3

	F
	5.04 
	5.04 
	5.04 
	5.04 
	5.04 
	5.04 
	5.04 
	5.04 
	5.04 

	Qτ
	107.8 
	127.7 
	147.7 
	167.7 
	187.6 
	187.6 
	187.6 
	187.6 
	187.6 


表 2.5外窗冷负荷
	北外窗日射得热冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	Jnτ
	103
	118
	129
	134
	136
	133
	124
	110
	106

	Xg
	0.67
	0.67
	0.67
	0.67
	0.67
	0.67
	0.67
	0.67
	0.67

	Xd
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Xz
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5
	0.5

	F
	5.04 
	5.04 
	5.04 
	5.04 
	5.04 
	5.04 
	5.04 
	5.04 
	5.04 

	Qτ
	173.9 
	199.2 
	217.8 
	226.2 
	229.6 
	224.6 
	209.4 
	185.7 
	179.0 




假设客房平均人数为2人，每天顾客连续工作时间为3小时，可知负荷系数，查得成年男子散热散湿量为：显热61W/人，潜热73 W/人，散湿量109g/〔h 人〕。群集系数为0.93.计算结果列于表2.6。
表 2.6人体冷负荷
	人体显热冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	τ-T
	15 
	16 
	17 
	18 
	19 
	20 
	21 
	22 
	23 

	Xτ-T
	0.02 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 
	0.01 


续表
	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	

	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93

	n
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2



	q1
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61
	61

	Qτ1
	2.27 
	1.13 
	1.13 
	1.13 
	1.13 
	1.13 
	1.13 
	1.13 
	1.13 


表 2.7人体冷负荷
	人体潜热冷负荷〔W〕

	时刻τ  
	9：00
	10：00
	11:00
	12 :00
	13 :00
	14:00
	15 :00
	16:00
	17:00

	

	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93
	0.93

	n
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	q2
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73
	73

	Qτ2
	136
	136
	136
	136
	136
	136
	136
	136
	136

	Qτ

	138.3
	137.1
	137.1
	137.1
	137.1
	137.1
	137.1
	137.1
	137.1


此处设备散热采用功率面积平均法，查得客房功率密度为20w/m2，得表2.8。
表 2.8设备冷负荷
	设备显热冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	面积F
	31.68 
	31.68 
	31.68 
	31.68 
	31.68 
	31.68 
	31.68 
	31.68 
	31.68 

	功率密度
	20 
	20 
	20 
	20 
	20 
	20 
	20 
	20 
	20 

	Q
	633.6 
	633.6 
	633.6 
	633.6 
	633.6 
	633.6 
	633.6 
	633.6 
	633.6 



连续开灯时间为15小时，可知负荷系数，计算结果列于表2.9。
表 2.9灯具冷负荷
	灯具冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	τ-T
	14 
	15 
	16 
	17 
	18 
	19 
	20 
	21 
	22 

	Xτ-T
	0.96
	0.97
	0.97
	0.97
	0.98
	0.98
	0.62
	0.29
	0.2

	n1
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7


续表
	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	N
	314 
	314 
	314 
	314 
	314 
	314 
	314 
	314 
	314 

	Qτ
	211.0 
	213.2 
	213.2 
	213.2 
	215.4 
	215.4 
	136.3 
	63.7 
	44.0 


综合上面各项数据得到1001房间总冷负荷，列于表2.10。
表 2.10房间总冷负荷
	1001房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00
	10：00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00

	围护
	1137.6
	1170.6
	1209.6
	1249.6
	1323.8
	1337.8
	1392.1
	1317.8
	1394.8

	人体热
	138.3 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 

	设备热
	633.6 
	633.6 
	633.6 
	633.6 
	633.6 
	633.6 
	633.6 
	633.6 
	633.6 

	灯具热
	211.0 
	213.2 
	213.2 
	213.2 
	215.4 
	215.4 
	136.3 
	63.7 
	44.0 

	总负荷
	2120.5
	2154.5
	2193.5
	2233.5
	2309.9
	2323.9
	2299.1
	2152.2
	2209.5


从上表可得到该房间最大负荷是为2323.9 W，同理可得其他各房间冷负荷。
表 2.11房间总冷负荷
	1002—1008、1010—1011房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00

	围护
	873.6
	906.6
	944.6
	985.6
	1060
	1074
	1128
	1054
	1078

	人体热
	138.3
	137.1
	137.1
	137.1
	137.1
	137.1
	137.1
	137.1
	137.1

	设备热
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6

	灯具热
	211
	213.2
	213.2
	213.2
	215.4
	215.4
	136.3
	63.7
	44

	总负荷
	1857
	1891
	1929
	1970
	2046
	2060
	2035
	1888
	1893


表 2.12房间总冷负荷
	1009房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12:00
	13:00
	14:00 
	15:00
	16:00 
	17:00 

	围护
	1438.6
	1505
	1582
	1663.1
	1760.9
	1788.2
	1846.5
	1747.9
	1796.1

	人体热
	415
	411.3
	411.3
	411.3
	411.3
	411.3
	411.3
	411.3
	411.3

	设备热
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2

	灯具热
	422
	426.4
	426.4
	426.4
	430.8
	430.8
	272.6
	127.4
	88

	总负荷
	3542.8
	3609.9
	3686.9
	3768
	3870.2
	3897.5
	3797.6
	3553.8
	3562.6


表 2.13房间总冷负荷
	1012房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	结构
	1702.9
	1769.3
	1846.3
	1927.4
	2025.2
	2052.5
	2110.8
	2023.2
	2113.2

	人体热
	276.6
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2

	设备热
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2



	灯具热
	422
	426.4
	426.4
	426.4
	430.8
	430.8
	272.6
	127.4
	88

	总负荷
	3668.7
	3737.1
	3814.1
	3895.2
	3997.4
	4024.7
	3924.8
	3681
	3742.6


表 2.14房间总冷负荷
	1013、16、17、20房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	围护
	1485.4
	1598.8
	1731.4
	1850.4
	2006.7
	1968.9
	2004.3
	1829.8
	1803.3

	人体热
	138.3 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 

	设备热
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6

	灯具热
	211
	213.2
	213.2
	213.2
	215.4
	215.4
	136.3
	63.7
	44

	总负荷
	2468.3
	2582.7
	2715.3
	2834.3
	2992.8
	2955
	2911.3
	2664.2
	2618


表 2.15房间总冷负荷
	1014、15、18、19房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	围护
	1221.1
	1334.5
	1467.1
	1586.1
	1742.4
	1704.6
	1740
	1565.5
	1486.2

	人体热
	138.3 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 

	设备热
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6

	灯具热
	211
	213.2
	213.2
	213.2
	215.4
	215.4
	136.3
	63.7
	44

	总负荷
	2204
	2318.4
	2451
	2570
	2728.5
	2690.7
	2647
	2399.9
	2300.9
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表 2.16房间总冷负荷
	7-8-9-02——7-8-9-08、7-8-9-10——7-8-9-11房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	围护
	464.1
	509.4
	547.9
	576.3
	625.3
	620.2
	630.65
	581.4
	574.6

	人体热
	138.3 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 

	设备热
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6

	灯具热
	211
	213.2
	213.2
	213.2
	215.4
	215.4
	136.3
	63.7
	44

	总负荷
	1447
	1493.3
	1531.8
	1560.2
	1611.4
	1606.3
	1537.65
	1415.8
	1389.3


表 2.17房间总冷负荷
	7-8-9-01房间各项冷负荷〔W〕



	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	围护
	596.3
	641.5
	680.1
	708.5
	757.4
	752.3
	762.85
	713.5
	733.2

	人体热
	138.3 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 

	设备热
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6

	灯具热
	211
	213.2
	213.2
	213.2
	215.4
	215.4
	136.3
	63.7
	44

	总负荷
	1579.2
	1625.4
	1664
	1692.4
	1743.5
	1738.4
	1669.85
	1547.9
	1547.9


表 2.18房间总冷负荷
	7-8-9-09房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	围护
	1192.6
	1283
	1360.2
	1417
	1514.8
	1504.6
	1525.7
	1427
	1466.4

	人体热
	415
	411.3
	411.3
	411.3
	411.3
	411.3
	411.3
	411.3
	411.3

	设备热
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2

	灯具热
	422
	426.4
	426.4
	426.4
	430.8
	430.8
	272.6
	127.4
	88

	总负荷
	3296.8
	3387.9
	3465.1
	3521.9
	3624.1
	3613.9
	3476.8
	3232.9
	3232.9


表 2.19房间总冷负荷
	7-8-9-12房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	围护
	1324.7
	1415.1
	1492.3
	1549.1
	1646.9
	1636.7
	1657.8
	1559.1
	1625

	人体热
	276.6
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2

	设备热
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2

	灯具热
	422
	426.4
	426.4
	426.4
	430.8
	430.8
	272.6
	127.4
	88

	总负荷
	3290.5
	3382.9
	3460.1
	3516.9
	3619.1
	3608.9
	3471.8
	3227.9
	3254.4


表 2.20房间总冷负荷
	7-8-9-13、16、17、20房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	围护
	811.5
	924.9
	1064.8
	1176.4
	1230.4
	1192.6
	1118
	1046.1
	1019.6

	人体热
	138.3 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 

	设备热
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6



	灯具热
	211
	213.2
	213.2
	213.2
	215.4
	215.4
	136.3
	63.7
	44

	总负荷
	1794.4
	1908.8
	2048.7
	2160.3
	2216.5
	2178.7
	2025
	1880.5
	1834.3


表 2.21房间总冷负荷
	7-8-9-14、15、18、19房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	围护
	547.2 
	660.6 
	800.5 
	912.1 
	966.1 
	928.3 
	853.7 
	781.8 
	702.5 

	人体热
	138.3 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 

	设备热
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6

	灯具热
	211
	213.2
	213.2
	213.2
	215.4
	215.4
	136.3
	63.7
	44

	总负荷
	1530.1
	1644.5
	1784.4
	1896
	1952.2
	1914.4
	1760.7
	1616.2
	1517.2
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办公室人数为四人。
表 2.22房间总冷负荷
	4-5-6-02——4-5-6-05房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	四、五层围护
	854.8
	968.2
	1108.1
	1219.7
	1324.9
	1287.1
	1263.8
	1140.6
	1061.3

	六层围护
	1241.0 
	1452.1 
	1534.6 
	1613.7 
	1745.6 
	1734.7 
	1784.2 
	1651.5 
	1681.6 

	人体热
	276.6
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2

	设备热
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2

	灯具热
	422
	426.4
	426.4
	426.4
	430.8
	430.8
	272.6
	127.4
	88

	四、五层
	2820.6
	2936
	3075.9
	3187.5
	3297.1
	3259.3
	3077.8
	2809.4
	2690.7

	六层
	3206.8 
	3419.9 
	3502.4 
	3581.5 
	3717.8 
	3706.9 
	3598.2 
	3320.3 
	3311.0 


表 2.23房间总冷负荷
	4-5-6-06房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	
	1485.4
	1598.8
	1731.4
	1850.4
	2006.7
	1968.9
	2004.3
	1829.8
	1803.3



	四、五层围护
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六层围护
	2376.6 
	2558.1 
	2770.2 
	2960.6 
	3210.7 
	3150.2 
	3206.9 
	2927.7 
	2885.3 

	人体热
	138.3 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 

	设备热
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6

	灯具热
	211
	213.2
	213.2
	213.2
	215.4
	215.4
	136.3
	63.7
	44

	四、五层
	2468.3
	2582.7
	2715.3
	2834.3
	2992.8
	2955
	2911.3
	2664.2
	2618

	六层
	3359.5
	3542
	3754.1
	3944.5
	4196.8
	4136.3
	4113.9
	3762.1
	3700


表 2.24房间总冷负荷
	4-5-6-01房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	四、五层围护
	1282.2
	1452.3
	1662.2
	1829.6
	1987.5
	1930.8
	1895.8
	1711
	1592.1

	六层围护
	1861.4 
	2178.1 
	2301.8 
	2420.5 
	2618.5 
	2602.2 
	2676.3 
	2477.4 
	2522.5 

	人体热
	415
	411.3
	411.3
	411.3
	411.3
	411.3
	411.3
	411.3
	411.3

	设备热
	1900.8
	1900.8
	1900.8
	1900.8
	1900.8
	1900.8
	1900.8
	1900.8
	1900.8

	灯具热
	633
	639.6
	639.6
	639.6
	646.2
	646.2
	408.9
	191.1
	132

	四、五层
	4231
	4404
	4613.9
	4781.3
	4945.8
	4889.1
	4616.8
	4214.2
	4036.2

	六层
	4810.2 
	5129.8 
	5253.5 
	5372.2 
	5576.8 
	5560.5 
	5397.3 
	4980.6 
	4966.6 


表 2.25房间总冷负荷
	4-5-6-07——4-5-6-10房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	四、五层围护
	1743.7
	1986.7
	2287.2
	2525.8
	2737.5
	2656.5
	2592.1
	2342
	2171.9

	六层围护
	2161.5 
	2404.5 
	2696.0 
	2943.6 
	3213.0 
	3132.0 
	3134.3 
	2826.5 
	2656.4 

	人体热
	276.6
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2
	274.2



	设备热
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2

	灯具热
	422
	426.4
	426.4
	426.4
	430.8
	430.8
	272.6
	127.4
	88

	四、五层
	3709.5 
	3954.5 
	4255.0 
	4493.6 
	4709.7 
	4628.7 
	4406.1 
	4010.8 
	3801.3 

	六层
	4127.3 
	4372.3 
	4663.8 
	4911.4 
	5185.2 
	5104.2 
	4948.3 
	4495.3 
	4285.8 


[bookmark: _Toc326832841]三层冷负荷
表 2.26房间总冷负荷
	301、303房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	围护
	3676.8 
	4035.4 
	4228.1 
	4370.1 
	4864.8 
	4839.5 
	5141.6 
	4645.3 
	4638.0 

	人体热
	1244.7
	1233.9
	1233.9
	1233.9
	1233.9
	1233.9
	1233.9
	1233.9
	1233.9

	设备热
	720
	720
	720
	720
	720
	720
	720
	720
	720

	灯具热
	422
	426.4
	426.4
	426.4
	430.8
	430.8
	272.6
	127.4
	88

	总负荷
	5641.5
	5989.3
	6182
	6324
	6818.7
	6793.4
	7095.5
	6599.2
	6591.9


表 2.27房间总冷负荷
	302房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	围护
	1490.8 
	1603.8 
	1700.3 
	1771.3 
	1893.5 
	1880.8 
	1907.1 
	1783.8 
	1833.0 

	人体热
	138.3
	137.1
	137.1
	137.1
	137.1
	137.1
	137.1
	137.1
	137.1

	设备热
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2

	灯具热
	422
	426.4
	426.4
	426.4
	430.8
	430.8
	272.6
	127.4
	88

	总负荷
	3318.3
	3434.5
	3531
	3602
	3728.6
	3715.9
	3584
	3315.5
	3325.3


表 2.28房间总冷负荷
	304、305房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	围护
	3001.1 
	3342.8 
	3497.0 
	3610.6 
	4016.3 
	3996.0 
	4247.7 
	3840.7 
	3845.8 

	人体热
	1037.3 
	1028.3 
	1028.3 
	1028.3 
	1028.3 
	1028.3 
	1028.3 
	1028.3 
	1028.3 

	设备热
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600
	600

	灯具热
	351.7 
	355.3 
	355.3 
	355.3 
	359.0 
	359.0 
	227.2 
	106.2 
	73.3 



	总负荷
	4990.1
	5326.4
	5480.6
	5594.2
	6003.6
	5983.3
	6103.2
	5575.2
	5547.4


[bookmark: _Toc326832842]二层冷负荷
表 2.29房间总冷负荷
	201、204房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	围护
	981.9 
	1042.2 
	1093.7 
	1131.5 
	1196.7 
	1208.6 
	1241.4 
	1175.6 
	1220.6 

	人体热
	138.3 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 

	设备热
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6

	灯具热
	211
	213.2
	213.2
	213.2
	215.4
	215.4
	136.3
	63.7
	44

	总负荷
	1964.8 
	2026.1 
	2077.6 
	2115.4 
	2182.8 
	2194.7 
	2148.4 
	2023.0 
	2035.3 


表 2.30房间总冷负荷
	202、203房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	围护
	804.2 
	864.4 
	915.6 
	953.4 
	1018.5 
	1030.5 
	1063.1 
	997.6 
	1007.2 

	人体热
	138.3 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 

	设备热
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6

	灯具热
	211
	213.2
	213.2
	213.2
	215.4
	215.4
	136.3
	63.7
	44

	总负荷
	1787.1
	1848.3
	1899.5
	1937.3
	2004.6
	2023.6
	1970.1
	1832
	1821.9


表 2.31房间总冷负荷
	207房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	围护
	998.4
	1111.8
	1251.7
	1363.3
	1417.3
	1398.2
	1342.3
	1270.4
	1262.6

	人体热
	138.3 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 
	137.1 

	设备热
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6
	633.6

	灯具热
	211
	213.2
	213.2
	213.2
	215.4
	215.4
	136.3
	63.7
	44

	总负荷
	1981.3
	2095.7
	2235.6
	2347.2
	2403.4
	2384.3
	2249.3
	2104.8
	2077.3


表 2.32房间总冷负荷
	206房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 



	围护
	2117.5
	2360.5
	2661
	2899.6
	3111.3
	3067.7
	3040.7
	2790.6
	2657.9

	人体热
	829.8
	822.6
	822.6
	822.6
	822.6
	822.6
	822.6
	822.6
	822.6

	设备热
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2
	1267.2

	灯具热
	422
	426.4
	426.4
	426.4
	430.8
	430.8
	272.6
	127.4
	88

	总负荷
	4636.5
	4876.7
	5177.2
	5415.8
	5631.9
	5588.3
	5403.1
	5007.8
	4835.7


表 2.33房间总冷负荷
	205房间各项冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	围护
	6168.4
	6698.1
	7854.2
	8853.1
	9615.8
	9454.5
	9106.6
	8772
	8520.1

	人体热
	829.8
	822.6
	822.6
	822.6
	822.6
	822.6
	822.6
	822.6
	822.6

	设备热
	2534.4
	2534.4
	2534.4
	2534.4
	2534.4
	2534.4
	2534.4
	2534.4
	2534.4

	灯具热
	1266
	1279.2
	1279.2
	1279.2
	1292.4
	1292.4
	817.8
	382.2
	264

	总负荷
	10799
	11334
	12490
	13489
	14265
	14104
	13281
	12511
	12141


表 2.34房间总冷负荷
	二楼门厅冷负荷〔W〕

	时刻τ
	9：00 
	10：00 
	11:00 
	12 :00
	13 :00
	14:00 
	15 :00
	16:00 
	17:00 

	围护
	1971 
	2091.4 
	2193.9 
	2269.5 
	2399.7 
	2442.2 
	2526.3 
	2395.1 
	2468.4 

	灯具热
	211
	213.2
	213.2
	213.2
	215.4
	215.4
	136.3
	63.7
	44

	总负荷
	2182
	2304.6
	2407.1
	2482.7
	2615.1
	2657.6
	2662.6
	2458.8
	2512.4


[bookmark: _Toc326832843]各层房间冷负荷汇总
表 2.35二层房间总冷负荷
	房间号
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00

	二楼门厅
	2182
	2305
	2407
	2483
	2615
	2658
	2663
	2459
	2512

	房间201
	1965
	2026
	2078
	2115
	2183
	2195
	2148
	2023
	2035

	房间202
	1787
	1848
	1900
	1937
	2005
	2023
	1970
	1832
	1822


续表
	房间号
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00

	房间203
	1787
	1848
	1900
	1937
	2005
	2023
	1970
	1832
	1822

	房间204
	1965
	2026
	2078
	2115
	2183
	2195
	2148
	2023
	2035

	房间205
	10799
	11334
	12490
	13489
	14265
	14104
	13281
	12511
	12141

	房间206
	4637
	4877
	5177
	5416
	5632
	5588
	5403
	5008
	4836

	房间207
	1981
	2096
	2236
	2347
	2403
	2384
	2249
	2105
	2077



表 2.36三层房间总冷负荷
	房间号
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00

	房间301
	5642
	5989
	6182
	6324
	6819
	6793
	7096
	6599
	6592

	房间302
	3318
	3435
	3531
	3602
	3729
	3716
	3584
	3316
	3325

	房间303
	5642
	5989
	6182
	6324
	6819
	6793
	7096
	6599
	6592

	房间304
	4990
	5326
	5481
	5594
	6004
	5983
	6103
	5575
	5547

	房间305
	4990
	5326
	5481
	5594
	6004
	5983
	6103
	5575
	5547


表 2.37四-五层房间总冷负荷
	房间号
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00

	房间4-5-01
	4231
	4404
	4614
	4781
	4946
	4889
	4617
	4214
	4036

	房间4-5-02
	2821
	2936
	3076
	3188
	3297
	3259
	3078
	2809
	2691

	房间4-5-03
	2821
	2936
	3076
	3188
	3297
	3259
	3078
	2809
	2691

	房间4-5-04
	2821
	2936
	3076
	3188
	3297
	3259
	3078
	2809
	2691

	房间4-5-05
	2821
	2936
	3076
	3188
	3297
	3259
	3078
	2809
	2691

	房间4-5-06
	2468
	2583
	2715
	2834
	2993
	2955
	2911
	2664
	2618

	房间4-5-07
	3710
	3955
	4255
	4494
	4710
	4629
	4406
	4011
	3801

	房间4-5-08
	3710
	3955
	4255
	4494
	4710
	4629
	4406
	4011
	3801

	房间4-5-09
	3710
	3955
	4255
	4494
	4710
	4629
	4406
	4011
	3801

	房间4-5-10
	3710
	3955
	4255
	4494
	4710
	4629
	4406
	4011
	3801


表 2.38六层房间总冷负荷
	房间号
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00

	房间601
	4810
	5130
	5254
	5372
	5577
	5561
	5397
	4981
	4967

	房间602
	3207
	3420
	3502
	3582
	3718
	3707
	3598
	3320
	3311


续表
	房间号
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00

	房间603
	3207
	3420
	3502
	3582
	3718
	3707
	3598
	3320
	3311

	房间604
	3207
	3420
	3502
	3582
	3718
	3707
	3598
	3320
	3311

	房间605
	3207
	3420
	3502
	3582
	3718
	3707
	3598
	3320
	3311

	房间606
	3360
	3542
	3754
	3945
	4197
	4136
	4114
	3762
	3700

	房间607
	4127
	4372
	4664
	4911
	5185
	5104
	4948
	4495
	4286

	房间608
	4127
	4372
	4664
	4911
	5185
	5104
	4948
	4495
	4286

	房间609
	4127
	4372
	4664
	4911
	5185
	5104
	4948
	4495
	4286

	房间610
	4127
	4372
	4664
	4911
	5185
	5104
	4948
	4495
	4286



表 2.39七-九层房间总冷负荷
	房间号
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00

	房间7-8-901
	1579
	1625
	1664
	1692
	1744
	1738
	1670
	1548
	1548

	房间7-8-902
	1447
	1493
	1532
	1560
	1611
	1606
	1538
	1416
	1389

	房间7-8-903
	1447
	1493
	1532
	1560
	1611
	1606
	1538
	1416
	1389

	房间7-8-904
	1447
	1493
	1532
	1560
	1611
	1606
	1538
	1416
	1389

	房间7-8-905
	1447
	1493
	1532
	1560
	1611
	1606
	1538
	1416
	1389

	房间7-8-906
	1447
	1493
	1532
	1560
	1611
	1606
	1538
	1416
	1389

	房间7-8-907
	1447
	1493
	1532
	1560
	1611
	1606
	1538
	1416
	1389

	房间7-8-908
	1447
	1493
	1532
	1560
	1611
	1606
	1538
	1416
	1389

	房间7-8-909
	3297
	3388
	3465
	3522
	3624
	3614
	3477
	3233
	3233

	房间7-8-910
	1447
	1493
	1532
	1560
	1611
	1606
	1538
	1416
	1389

	房间7-8-911
	1447
	1493
	1532
	1560
	1611
	1606
	1538
	1416
	1389

	房间7-8-912
	3291
	3383
	3460
	3517
	3619
	3609
	3472
	3228
	3254

	房间7-8-913
	1794
	1909
	2049
	2160
	2217
	2179
	2025
	1881
	1834

	房间7-8-914
	1530
	1645
	1784
	1896
	1952
	1914
	1761
	1616
	1517

	房间7-8-915
	1530
	1645
	1784
	1896
	1952
	1914
	1761
	1616
	1517

	房间7-8-916
	1794
	1909
	2049
	2160
	2217
	2179
	2025
	1881
	1834


续表
	房间号
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00

	房间7-8-917
	1794
	1909
	2049
	2160
	2217
	2179
	2025
	1881
	1834

	房间7-8-918
	1530
	1645
	1784
	1896
	1952
	1914
	1761
	1616
	1517

	房间7-8-919
	1530
	1645
	1784
	1896
	1952
	1914
	1761
	1616
	1517

	房间7-8-920
	1794
	1909
	2049
	2160
	2217
	2179
	2025
	1881
	1834



表 2.40层房间总冷负荷
	房间号
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00

	房间1001
	2121
	2155
	2194
	2234
	2310
	2324
	2299
	2152
	2210

	房间1002
	1857
	1891
	1929
	1970
	2046
	2060
	2035
	1888
	1893

	房间1003
	1857
	1891
	1929
	1970
	2046
	2060
	2035
	1888
	1893

	房间1004
	1857
	1891
	1929
	1970
	2046
	2060
	2035
	1888
	1893

	房间1005
	1857
	1891
	1929
	1970
	2046
	2060
	2035
	1888
	1893

	房间1006
	1857
	1891
	1929
	1970
	2046
	2060
	2035
	1888
	1893

	房间1007
	1857
	1891
	1929
	1970
	2046
	2060
	2035
	1888
	1893

	房间1008
	1857
	1891
	1929
	1970
	2046
	2060
	2035
	1888
	1893

	房间1009
	3543
	3610
	3687
	3768
	3870
	3898
	3798
	3554
	3563

	房间1010
	1857
	1891
	1929
	1970
	2046
	2060
	2035
	1888
	1893

	房间1011
	1857
	1891
	1929
	1970
	2046
	2060
	2035
	1888
	1893

	房间1012
	3669
	3737
	3814
	3895
	3997
	4025
	3925
	3681
	3743

	房间1013
	2468
	2583
	2715
	2834
	2993
	2955
	2911
	2664
	2618

	房间1014
	2204
	2318
	2451
	2570
	2729
	2691
	2647
	2400
	2301

	房间1015
	2204
	2318
	2451
	2570
	2729
	2691
	2647
	2400
	2301

	房间1016
	2468
	2583
	2715
	2834
	2993
	2955
	2911
	2664
	2618


续表
	房间号
	9:00
	10:00
	11:00
	12:00
	13:00
	14:00
	15:00
	16:00
	17:00

	房间1017
	2468
	2583
	2715
	2834
	2993
	2955
	2911
	2664
	2618

	房间1018
	2204
	2318
	2451
	2570
	2729
	2691
	2647
	2400
	2301

	房间1019
	2204
	2318
	2451
	2570
	2729
	2691
	2647
	2400
	2301

	房间1020
	2468
	2583
	2715
	2834
	2993
	2955
	2911
	2664
	2618



从上表可以得到本建筑最大冷负荷为356685.4w。
[bookmark: _Toc326832844]冬季热负荷


根据资料查得：旅馆供暖热指标值为为60-70W/㎡，在这个设计中，取=6 W/㎡。同理查得其他各类型房间热负荷指标，如下表：
表 2.41热负荷计算表
	房间号
	房间类型
	供暖热指标W/㎡
	房间面积
	房间热负荷

	门厅
	门厅
	70
	86.4
	6048

	房间201
	美发
	70
	28.8
	2023

	房间202
	商店
	70
	28.8
	2023

	房间203
	商店
	70
	28.8
	2023

	房间204
	接待室
	70
	28.8
	2023

	房间205
	餐厅
	120
	209.6
	25152

	房间206
	酒吧
	70
	56
	3920

	房间207
	   机房
	70
	28.8
	2023

	房间301
	桑拿健身
	70
	144
	10080

	房间302
	管理
	70
	57.6
	4032

	房间303
	卡拉ok
	70
	144
	10080

	房间304
	卡拉ok
	70
	112
	7840

	房间305
	桑拿健身
	70
	112
	7840

	房间4-5-01
	会议室
	70
	86.4
	6048


续表
	房间号
	房间类型
	供暖热指标W/㎡
	房间面积
	房间热负荷

	房间4-5-02
	办公室
	70
	57.6
	4032

	房间4-5-03
	办公室
	70
	57.6
	4032

	房间4-5-04
	办公室
	70
	57.6
	4032

	房间4-5-05
	办公室
	70
	57.6
	4032

	房间4-5-06
	办公室
	70
	56
	3920



	房间4-5-07
	办公室
	70
	56
	3920

	房间4-5-08
	办公室
	70
	56
	3920

	房间4-5-09
	办公室
	70
	56
	3920

	房间4-5-10
	办公室
	70
	56
	3920

	房间601
	会议室
	70
	86.4
	6048

	房间602
	办公室
	70
	57.6
	4032

	房间603
	办公室
	70
	57.6
	4032

	房间604
	办公室
	70
	57.6
	4032

	房间605
	办公室
	70
	57.6
	4032

	房间606
	办公室
	70
	56
	3920

	房间607
	办公室
	70
	56
	3920

	房间608
	办公室
	70
	56
	3920

	房间609
	办公室
	70
	56
	3920

	房间610
	办公室
	70
	56
	3920

	房间7-8-901
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间7-8-902
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间7-8-903
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间7-8-904
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间7-8-905
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间7-8-906
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间7-8-907
	客房
	65
	28.8
	1872


续表
	房间号
	房间类型
	供暖热指标W/㎡
	房间面积
	房间热负荷

	房间7-8-908
	值班室
	70
	28.8
	2023

	房间7-8-909
	会议室
	80
	57.6
	4608

	房间7-8-910
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间7-8-911
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间7-8-912
	客房
	65
	28.8
	1872



	房间7-8-913
	客房
	65
	28
	1820

	房间7-8-914
	客房
	65
	28
	1820

	房间7-8-915
	客房
	65
	28
	1820

	房间7-8-916
	客房
	65
	28
	1820

	房间7-8-917
	客房
	65
	28
	1820

	房间7-8-918
	客房
	65
	28
	1820

	房间7-8-919
	客房
	65
	28
	1820

	房间7-8-920
	客房
	65
	28
	1820

	房间1001
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间1002
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间1003
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间1004
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间1005
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间1006
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间1007
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间1008
	值班室
	70
	28.8
	2023

	房间1009
	会议室
	70
	57.6
	4032

	房间1010
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间1011
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间1012
	客房
	65
	28.8
	1872

	房间1013
	客房
	65
	28
	1820


续表
	房间号
	房间类型
	供暖热指标W/㎡
	房间面积
	房间热负荷

	房间1014
	客房
	65
	28
	1820

	房间1015
	客房
	65
	28
	1820



	房间1016
	客房
	65
	28
	1820

	房间1017
	客房
	65
	28
	1820

	房间1018
	客房
	65
	28
	1820

	房间1019
	客房
	65
	28
	1820

	房间1020
	客房
	65
	28
	1820


本建筑总热负荷为247856 W。
[bookmark: _Toc326832845]工况分析
[bookmark: _Toc326832846]夏季工况分析
〔1〕、根据室内空气hn线、新风处理后机器露点的相对湿度和风机温升可定出新风处理后的机器露点L和温升后的K点。






〔2〕、确定机器露点L和考虑温升后的状态点K，从N点引hN线，取温升为1.5℃的，使KL线段与等焓线h线和=90%线分别交于K、L，连接，在h-d图上读得L点焓值为=60.5，是新风在新风机组内实现的冷却减湿过程。
                                         图 3.1空气处理过程
[bookmark: _Toc326832847]送风量确定







1001房间室内状态点N为：,,  =61KJ/Kg， =13.7g/Kg。冷负荷Q=2323.9W，湿负荷为W= 2109 =218 g/h = 0.0606 g/s 。所以热湿比ε=Q/W= 2323.9/0.0606=26274，送风温差为6度，采用机器露点送风，送风状态点= 55 KJ/Kg ,=20 ℃。总送风量为：
G=Q/(hn-ho)= 2323.9/(61-55)=387.3g/s=1394.4kg/h=1162m3/h

〔1〕、按卫生要求：客房共2人，新风量每人每小时30m³，所以每小时向办公室房间供应的新风量为 =60m³。

〔2〕、按补充局部排风：因为没有局部排风装置，所以 =0.
〔3〕、按保持空调房间的“正压〞要求：取送风次数n=1，那么：

 =1×7.2×4×7.2=207.4 m³



=+=207.4m³

=0.1G=116.2m³




取、、中的最大值为=223.5m³，所以新风百分比：
                 m%=207.4÷1162=17.8 %>10%  满足要求。
同理可得其他各房间风量,如表3.1。
表 3.1各房间新风量
	房间号
	新风量〔g/s〕
	新风量〔m³/h〕
	总风量 〔g/s〕
	总风量〔m³/h〕
	新风比

	门厅
	138.2
	414.7
	444
	1332
	0.31

	房间201
	46.07
	138.2
	365.8
	1097.4
	0.13

	房间202
	46.07
	138.2
	336.1
	1008.3
	0.14

	房间203
	46.07
	138.2
	336.1
	1008.3
	0.14

	房间204
	46.07
	138.2
	365.8
	1097.4
	0.13

	房间205
	344.00
	1032
	2377.5
	7132.5
	0.14

	房间206
	120.00
	360
	938.7
	2816.0
	0.13

	房间207
	46.07
	138.2
	400.6
	1201.7
	0.12

	房间301
	216.00
	648
	1182.6
	3547.8
	0.18

	房间302
	86.33
	259
	621.4
	1864.3
	0.14

	房间303
	216.00
	648
	1182.6
	3547.8
	0.18

	房间304
	168.00
	504
	1017.2
	3051.6
	0.17

	房间305
	168.00
	504
	1017.2
	3051.6
	0.17

	房间4-5-01
	103.67
	311
	824.3
	2472.9
	0.13



	房间4-5-02
	69.13
	207.4
	549.5
	1648.6
	0.13

	房间4-5-03
	69.13
	207.4
	549.5
	1648.6
	0.13


续表
	房间号
	新风量〔g/s〕
	新风量〔m³/h〕
	总风量 〔g/s〕
	总风量〔m³/h〕
	新风比

	房间4-5-04
	69.13
	207.4
	549.5
	1648.6
	0.13

	房间4-5-05
	69.13
	207.4
	549.5
	1648.6
	0.13

	房间4-5-06
	50.00
	150
	498.8
	1496.4
	0.10

	房间4-5-07
	80.00
	240
	785.0
	2354.9
	0.10

	房间4-5-08
	80.00
	240
	785.0
	2354.9
	0.10

	房间4-5-09
	80.00
	240
	785.0
	2354.9
	0.10

	房间4-5-10
	80.00
	240
	785.0
	2354.9
	0.10

	房间601
	167.00
	501
	929.5
	2788.4
	0.18

	房间602
	111.33
	334
	619.6
	1858.9
	0.18

	房间603
	111.33
	334
	619.6
	1858.9
	0.18

	房间604
	111.33
	334
	619.6
	1858.9
	0.18

	房间605
	111.33
	334
	619.6
	1858.9
	0.18

	房间606
	70.00
	210
	699.5
	2098.4
	0.10

	房间607
	111.33
	334
	864.2
	2592.6
	0.13

	房间608
	111.33
	334
	864.2
	2592.6
	0.13

	房间609
	111.33
	334
	864.2
	2592.6
	0.13

	房间610
	111.33
	334
	864.2
	2592.6
	0.13

	房间7-8-901
	34.57
	103.7
	290.6
	871.8
	0.12



	房间7-8-902
	34.57
	103.7
	268.6
	805.7
	0.13

	房间7-8-903
	34.57
	103.7
	268.6
	805.7
	0.13

	房间7-8-904
	34.57
	103.7
	268.6
	805.7
	0.13


续表
	房间号
	新风量〔g/s〕
	新风量〔m³/h〕
	总风量 〔g/s〕
	总风量〔m³/h〕
	新风比

	房间7-8-905
	34.57
	103.7
	268.6
	805.7
	0.13

	房间7-8-906
	34.57
	103.7
	268.6
	805.7
	0.13

	房间7-8-907
	34.57
	103.7
	268.6
	805.7
	0.13

	房间7-8-908
	34.57
	103.7
	268.6
	805.7
	0.13

	房间7-8-909
	69.13
	207.4
	604.0
	1812.1
	0.11

	房间7-8-910
	34.57
	103.7
	268.6
	805.7
	0.13

	房间7-8-911
	34.57
	103.7
	268.6
	805.7
	0.13

	房间7-8-912
	69.13
	207.4
	603.2
	1809.6
	0.11

	房间7-8-913
	40.00
	120
	369.4
	1108.3
	0.11

	房间7-8-914
	34.57
	103.7
	325.4
	976.1
	0.11

	房间7-8-915
	34.57
	103.7
	325.4
	976.1
	0.11

	房间7-8-916
	40.00
	120
	369.4
	1108.3
	0.11

	房间7-8-917
	40.00
	120
	369.4
	1108.3
	0.11

	房间7-8-918
	34.57
	103.7
	325.4
	976.1
	0.11

	房间7-8-919
	34.57
	103.7
	325.4
	976.1
	0.11

	房间7-8-920
	40.00
	120
	369.4
	1108.3
	0.11

	房间1001
	69.13
	207.4
	387.3
	1162.0
	0.18

	房间1002
	69.13
	207.4
	343.3
	1030.0
	0.20

	房间1003
	69.13
	207.4
	343.3
	1030.0
	0.20

	房间1004
	69.13
	207.4
	343.3
	1030.0
	0.20

	房间1005
	69.13
	207.4
	343.3
	1030.0
	0.20

	房间1006
	69.13
	207.4
	343.3
	1030.0
	0.20

	房间1007
	69.13
	207.4
	343.3
	1030.0
	0.20



	房间1008
	69.13
	207.4
	343.3
	1030.0
	0.20

	房间1009
	138.33
	415
	649.6
	1948.8
	0.21

	房间1010
	69.13
	207.4
	343.3
	1030.0
	0.20


续表
	房间号
	新风量〔g/s〕
	新风量〔m³/h〕
	总风量 〔g/s〕
	总风量〔m³/h〕
	新风比

	房间1011
	69.13
	207.4
	343.3
	1030.0
	0.20

	房间1012
	138.33
	415
	670.8
	2023.4
	0.21

	房间1013
	69.13
	207.4
	498.8
	1496.4
	0.14

	房间1014
	69.13
	207.4
	454.8
	1364.3
	0.15

	房间1015
	69.13
	207.4
	454.8
	1364.3
	0.15

	房间1016
	69.13
	207.4
	498.8
	1496.4
	0.14

	房间1017
	69.13
	207.4
	498.8
	1496.4
	0.14

	房间1018
	69.13
	207.4
	454.8
	1364.3
	0.15

	房间1019
	69.13
	207.4
	454.8
	1364.3
	0.15

	房间1020
	69.13
	207.4
	498.8
	1496.4
	0.14


[bookmark: _Toc326832848]新风负荷确实定

根据可得各房间的新风负荷，以1001房间为例计算如下：




房间的室内状态点N为：,,  =61KJ/Kg， =13.7g/Kg。

房间的室外状态点W为：twg=36.5 oC ， ，hw=100 KJ/Kg，dw =24.6g/Kg。
所以， QW=GW(hw—hn)=69.13(100—61)=2696W
同理可得到其他各个房间新风负荷，具体数据如表3.2。
表 3.2新风负荷
	房间号
	新风量〔g/s〕
	室内焓值〔KJ/Kg〕
	室外焓值〔KJ/Kg〕
	新风负荷〔W)
	房间总冷负荷W
	湿负荷w〔kg/h〕

	门厅
	138.2
	61
	100
	5390
	8054
	0.121111

	房间201
	46.07
	61
	100
	1796.6
	3991.3
	0.060556

	房间202
	46.07
	61
	100
	1796.6
	3813.2
	0.060556



	房间203
	46.07
	61
	100
	1796.6
	3813.2
	0.060556

	房间204
	46.07
	61
	100
	1796.6
	3991.3
	0.060556


续表
	房间号
	新风量〔g/s〕
	室内焓值〔KJ/Kg〕
	室外焓值〔KJ/Kg〕
	新风负荷〔W)
	房间总冷负荷W
	湿负荷w〔kg/h〕

	房间205
	344.00
	61
	100
	13416
	27681
	0.363333

	房间206
	120.00
	61
	100
	4680
	10311.9
	0.363333

	房间207
	46.07
	61
	100
	1796.6
	4200
	0.060556

	房间301
	216.00
	61
	100
	8424
	15519.5
	0.545

	房间302
	86.33
	61
	100
	3367
	7095.6
	0.060556

	房间303
	216.00
	61
	100
	8424
	15519.5
	0.545

	房间304
	168.00
	61
	100
	6552
	12655.2
	0.454167

	房间305
	168.00
	61
	100
	6552
	12655.2
	0.454167

	房间4-5-01
	103.67
	61
	100
	4043
	8988.8
	0.181667

	房间4-5-02
	69.13
	61
	100
	2696.2
	5993.3
	0.121111

	房间4-5-03
	69.13
	61
	100
	2696.2
	5993.3
	0.121111

	房间4-5-04
	69.13
	61
	100
	2696.2
	5993.3
	0.121111

	房间4-5-05
	69.13
	61
	100
	2696.2
	5993.3
	0.121111

	房间4-5-06
	50.00
	61
	100
	1950
	4942.8
	0.060556

	房间4-5-07
	80.00
	61
	100
	3120
	7829.7
	0.121111

	房间4-5-08
	80.00
	61
	100
	3120
	7829.7
	0.121111

	房间4-5-09
	80.00
	61
	100
	3120
	7829.7
	0.121111

	房间4-5-10
	80.00
	61
	100
	3120
	7829.7
	0.121111

	房间601
	167.00
	61
	100
	6513
	12089.8
	0.181667

	房间602
	111.33
	61
	100
	4342
	8059.8
	0.121111

	房间603
	111.33
	61
	100
	4342
	8059.8
	0.121111

	房间604
	111.33
	61
	100
	4342
	8059.8
	0.121111

	房间605
	111.33
	61
	100
	4342
	8059.8
	0.121111



	房间606
	70.00
	61
	100
	2730
	6926.8
	0.060556

	房间607
	111.33
	61
	100
	4342
	8450.7
	0.121111


续表
	房间号
	新风量〔g/s〕
	室内焓值〔KJ/Kg〕
	室外焓值〔KJ/Kg〕
	新风负荷〔W)
	房间总冷负荷W
	湿负荷w〔kg/h〕

	房间608
	111.33
	61
	100
	4342
	8450.7
	0.121111

	房间609
	111.33
	61
	100
	4342
	8450.7
	0.121111

	房间610
	111.33
	61
	100
	4342
	8450.7
	0.121111

	房间7-8-901
	34.57
	61
	100
	1348.1
	3091.6
	0.060556

	房间7-8-902
	34.57
	61
	100
	1348.1
	2959.5
	0.060556

	房间7-8-903
	34.57
	61
	100
	1348.1
	2959.5
	0.060556

	房间7-8-904
	34.57
	61
	100
	1348.1
	2959.5
	0.060556

	房间7-8-905
	34.57
	61
	100
	1348.1
	2959.5
	0.060556

	房间7-8-906
	34.57
	61
	100
	1348.1
	2959.5
	0.060556

	房间7-8-907
	34.57
	61
	100
	1348.1
	2959.5
	0.060556

	房间7-8-908
	34.57
	61
	100
	1348.1
	2959.5
	0.060556

	房间7-8-909
	69.13
	61
	100
	2696.2
	6320.3
	0.121111

	房间7-8-910
	34.57
	61
	100
	1348.1
	2959.5
	0.060556

	房间7-8-911
	34.57
	61
	100
	1348.1
	2959.5
	0.060556

	房间7-8-912
	69.13
	61
	100
	2696.2
	6315.3
	0.121111

	房间7-8-913
	40.00
	61
	100
	1560
	3776.5
	0.060556

	房间7-8-914
	34.57
	61
	100
	1348.1
	3300.3
	0.060556

	房间7-8-915
	34.57
	61
	100
	1348.1
	3300.3
	0.060556

	房间7-8-916
	40.00
	61
	100
	1560
	3776.5
	0.060556

	房间7-8-917
	40.00
	61
	100
	1560
	3776.5
	0.060556

	房间7-8-918
	34.57
	61
	100
	1348.1
	3300.3
	0.060556

	房间7-8-919
	34.57
	61
	100
	1348.1
	3300.3
	0.060556

	房间7-8-920
	40.00
	61
	100
	1560
	3776.5
	0.060556



	房间1001
	69.13
	61
	100
	2696.2
	5020.1
	0.060556

	房间1002
	69.13
	61
	100
	2696.2
	4756.1
	0.060556


续表
	房间号
	新风量〔g/s〕
	室内焓值〔KJ/Kg〕
	室外焓值〔KJ/Kg〕
	新风负荷〔W)
	房间总冷负荷W
	湿负荷w〔kg/h〕

	房间1003
	69.13
	61
	100
	2696.2
	4756.1
	0.060556

	房间1004
	69.13
	61
	100
	2696.2
	4756.1
	0.060556

	房间1005
	69.13
	61
	100
	2696.2
	4756.1
	0.060556

	房间1006
	69.13
	61
	100
	2696.2
	4756.1
	0.060556

	房间1007
	69.13
	61
	100
	2696.2
	4756.1
	0.060556

	房间1008
	69.13
	61
	100
	2696.2
	4756.1
	0.060556

	房间1009
	138.33
	61
	100
	5395
	9292.5
	0.121111

	房间1010
	69.13
	61
	100
	2696.2
	4756.1
	0.060556

	房间1011
	69.13
	61
	100
	2696.2
	4756.1
	0.060556

	房间1012
	138.33
	61
	100
	5395
	9419.7
	0.121111

	房间1013
	69.13
	61
	100
	2696.2
	5689
	0.060556

	房间1014
	69.13
	61
	100
	2696.2
	5424.7
	0.060556

	房间1015
	69.13
	61
	100
	2696.2
	5424.7
	0.060556

	房间1016
	69.13
	61
	100
	2696.2
	5689
	0.060556

	房间1017
	69.13
	61
	100
	2696.2
	5689
	0.060556

	房间1018
	69.13
	61
	100
	2696.2
	5424.7
	0.060556

	房间1019
	69.13
	61
	100
	2696.2
	5424.7
	0.060556

	房间1020
	69.13
	61
	100
	2696.2
	5689
	0.060556


   通过比拟，各个房间冷负荷都大于对应的热负荷，由此，根据冷负荷选型。
[bookmark: _Toc326832849]确定室内送风状态点



以1001房间为例，从N点作线，ε=Q/W= 2323.9/0.0606=26274，该线与=90%的线相交于送风状态点O，O确定之后，查到O点焓值ho=55。
[bookmark: _Toc326832850]确定风机盘管处理状态点M

连接并延长到M点，M点为经风机盘管处理后的空气状态，风机盘管处理的风量：
	
	
	

	
	〔公式 3.1〕


由能量守恒： 
	
	
	

	
	〔公式 3.2〕


即：0.06913/0.3182=(55-hm)/(61-55)

=53.6 KJ/Kg




线与的延长线相交于M点，连接，在h-d图上读得M点的温度为℃。N—M过程是风机盘管实现冷却除湿的过程。
表 3.3各房间焓值
	房间号
	O点焓值
	M点焓值
	房间号
	O点焓值
	M点焓值

	房间201
	55
	54.14
	房间7-8-905
	55
	54.11

	房间202
	55
	54.05
	房间7-8-906
	55
	54.11

	房间203
	55
	54.05
	房间7-8-907
	55
	54.11

	房间204
	55
	54.14
	房间7-8-908
	55
	54.11

	房间205
	55
	53.99
	房间7-8-909
	55
	54.22

	房间206
	54
	52.97
	房间7-8-910
	55
	54.11

	房间207
	55
	54.22
	房间7-8-911
	55
	54.11

	房间301
	54
	52.44
	房间7-8-912
	55
	54.22

	房间302
	55
	54.03
	房间7-8-913
	55
	54.38

	房间303
	54
	52.44
	房间7-8-914
	55
	54.29

	房间304
	54
	52.62
	房间7-8-915
	55
	54.29

	房间305
	54
	52.62
	房间7-8-916
	55
	54.38

	房间4-5-01
	55
	54.14
	房间7-8-917
	55
	54.38



	房间4-5-02
	55
	54.14
	房间7-8-918
	55
	54.29

	房间4-5-03
	55
	54.14
	房间7-8-919
	55
	54.29


续表
	房间号
	O点焓值
	M点焓值
	房间号
	O点焓值
	M点焓值

	房间4-5-04
	55
	54.14
	房间7-8-920
	55
	54.38

	房间4-5-05
	55
	54.14
	房间1001
	55
	53.70

	房间4-5-06
	55
	54.55
	房间1002
	55
	53.49

	房间4-5-07
	55
	54.42
	房间1003
	55
	53.49

	房间4-5-08
	55
	54.42
	房间1004
	55
	53.49

	房间4-5-09
	55
	54.42
	房间1005
	55
	53.49

	房间4-5-10
	55
	54.42
	房间1006
	55
	53.49

	房间601
	55
	53.69
	房间1007
	55
	53.49

	房间602
	55
	53.69
	房间1008
	55
	53.49

	房间603
	55
	53.69
	房间1009
	55
	53.38

	房间604
	55
	53.69
	房间1010
	55
	53.49

	房间605
	55
	53.69
	房间1011
	55
	53.49

	房间606
	55
	54.48
	房间1012
	55
	53.44

	房间607
	55
	53.84
	房间1013
	55
	54.03

	房间608
	55
	53.84
	房间1014
	55
	53.92

	房间609
	55
	53.84
	房间1015
	55
	53.92

	房间610
	55
	53.84
	房间1016
	55
	54.03

	房间7-8-901
	55
	54.19
	房间1017
	55
	54.03

	房间7-8-902
	55
	54.11
	房间1018
	55
	53.92

	房间7-8-903
	55
	54.11
	房间1019
	55
	53.92

	房间7-8-904
	55
	54.11
	房间1020
	55
	54.03

	
	
	
	二楼门厅
	55
	52.29



[bookmark: _Toc326832851]空调方案确定和设备选型
[bookmark: _Toc169666748][bookmark: _Toc326832852]空调系统的分类方案确定
空调系统按负担室内空调负荷所用介质分类，可分为全空气系统、全水系统、空气-水系统和冷剂式系统。
    一、全空气系统是指室内空调负荷全部由处理过的空气负担。
    系统适用性：
    1、建筑空间大，易于布置风道；
    2、室内温、湿度、洁净度控制要求严格；
    3、负荷大或潜热负荷大的场合。
    二、全水系统是指室内空调负荷全部由水来负担。
    系统适用性：
    1、建筑空间小，不宜于布置风道；
    2、不需通风换气的场所。
    三、空气-水系统是指室内空调负荷由空气和水共同负担。
    1、室内温、湿度要求一般的场合；
    2、层高较低的场合；
    3、冷负荷较小、湿负荷也较小的场所。
    四、冷剂式系统是指空调房间负荷由制冷剂直接承当。
    1、空调房间布置分散；
    2、要求灵活控制空调使用时间；
3、无法集中设置冷热源。

全空气一次回风系统的空调机组送风量是恒定的，系统的夏季冷量由室内冷负荷、新风负荷和再热负荷组成，对于送风温差无严格要求的舒适性空调，如采用大温差送风即露点送风的一次回风系统，可不需要消耗再热量，因此可节省能耗。但送风温差过大，往往会造成送风口解霜现象，为防止此类现象的发生，采用一次回风空调系统需利用再热来解决送风温差受限制的问题，即为了保证必须的送风温差，一次回风系统在夏季需要再热，从而产生冷热抵消的现象
风机盘管加新风系统是空气-水系统的一种主要形式，也是我国民用建筑中采用最普遍的一种空调方式，它的投资少，使用灵活和节省建筑空间等优点被广泛应用于各类建筑中。该系统具有以下特点：
本设计为培训中心，通过对上述空调系统的分析，本设计采用空气-水系统。新风系统的形式采用分楼层水平式，每层设置新风系统，采用风机盘管加新风系统，新风处理方式不一样，对室内空气品质有很大的影响。风机盘管加新风系统的空气处理方式有：
〔1〕新风处理到室内状态的等焓线，不承当室内负荷；
〔2〕新风处理到低于室内空气的焓值，并低于室内空气的含湿量，承当局部室内负荷。
这里选用不承当室内冷负荷方案，在每层的空调机房处设置一新风处理机组，负担新风负荷，新风不与风机盘管回风混合，新风口单独送风。
[bookmark: _Toc326832853]水系统
表 4.1系统方案比拟
	类型
	特征
	优点
	缺点

	闭式
	管路系统不与大气相接触，仅在系统最高点设置膨胀水箱。
	设备腐蚀小，不需克服静水压力，水泵压力，功率低，系统简单。
	与蓄热水池连接较复杂。

	开式
	管路系统与大气相通。
	与蓄热水池连接较简单。
	易腐蚀，输送能耗大。

	同程式
	供回水干管中的水流方向相同，经过每一管路的长度根本相等。
	水量分配，调度方便，便于水力平衡。
	需设回程管，管道长度增加，初投资稍高。


续表
	类型
	特征
	优点
	缺点



	异程式
	供回水干管中的水流方向相反，经过每一管路的长度不相等。
	不需设回程管，管道长度较短，管路简单，初投资稍低。
	水量分配，调度较难，水力平衡较麻烦。

	两管制
	供热，供冷合用同一管路系统。
	管路系统简单，初投资省。
	无法同时满足供热和供冷的要求。

	三管制
	分别设置供冷、供热管路与换热器，但冷热回水的管路共用。
	能同时满足供冷、供热的要求，管路系统较四管制简单。
	有冷热混合损失，投资高于两管制，管路系统布置较简单。

	四管制
	供冷、供热的供、回水管均分开设置，具有冷、热两套独立的系统。
	能灵活实现同时供冷或供热，没有冷、热混合损失。
	管路系统复杂，初投资高，占用建筑空间较多。

	单式泵
	冷、热源侧与负荷侧合用一组循环水泵。
	系统简单，初投资省。
	不能调节水泵流量，难以节省输送能耗，不能适应供水分区压降较悬殊的情况。

	变水量
	系统中的供回水温度保持定值，负荷变化时，通过改变供水量的变化来适应。
	输送能耗随负荷的减少而降低；配管设计，可以考虑同时使用系数，管径相应减少；水泵容量、电耗相应的减少。
	系统复杂；必须配备自控设备。


[bookmark: _Toc326832854]底层停车场通风量
[bookmark: _Toc326832855]风量计算
本设计采用全面通风方式，可得： 
	
	
	

	
	〔公式 4.1〕


式中：n ——换气次数，制冷机房、水泵房排风量推荐换气次数为4-6次/h，此处换气次数取5次/h

——机房的体积。机房的高2.8m,那么体积为56.8m×17.2m×2.8m=2735.5m³

=5×2735.5=13677.5 m³ 
[bookmark: _Toc326832856]送风口
1.吸风口的上缘距顶棚平面或屋顶的距离不大于0.1m。
2.位于房间下部的区域的吸风口，其下缘至地板间距不大于0.3m
3.位于房间上部区域的吸风口，用于排除余热、余湿和有害气体时，吸风口上缘距顶平面或者屋顶的距离不大于0.4m。
[bookmark: _Toc326832857]风机盘管的选取
根据房间的负荷、风量、风机盘管的显冷量、风机盘管负担的冷量等，可选取美的空调设备的卧式暗装风机盘管，其中之一型号参数如4.3。
表 4.3风机盘管性能参数
	型号
	FP-136WA

	额定风量〔m³/h〕
	高速
	1360
	制冷能力〔W〕
	7200

	
	中速
	1150
	制热能力〔W〕
	11000

	
	低速
	840
	水压降
	14.4 kpa

	外形尺寸
	1440*472*240
	水流量
	1236kg/h


表 4.4风机盘管型号
	房间号
	风量m3/h
	冷负荷
	风机盘管型号
	台数

	门厅
	917
	2662.6
	FP-68WA
	2

	房间201
	959.2
	2194.7
	FP-136WA
	1

	房间202
	870.1
	2023.6
	FP-136WA
	1


续表
	房间号
	风量m3/h
	冷负荷
	风机盘管型号
	台数

	房间203
	870.1
	2023.6
	FP-136WA
	1

	房间204
	959.2
	2194.7
	FP-136WA
	1



	房间205
	6100.5
	14265
	FP-136WA
	6

	房间206
	2456.0
	5631.9
	FP-170WA
	2

	房间207
	1063.5
	2403.4
	FP-136WA
	1

	房间301
	2899.8
	7095.5
	FP-136WA
	3

	房间302
	1605.3
	3728.6
	FP-20WA
	1

	房间303
	2899.8
	7095.5
	FP-136WA
	3

	房间304
	2547.6
	6103.2
	FP-102WA
	3

	房间305
	2547.6
	6103.2
	FP-102WA
	3

	房间4-5-01
	2161.9
	4945.8
	FP-102WA
	3

	房间4-5-02
	1441.2
	3297.1
	FP-85WA
	2

	房间4-5-03
	1441.2
	3297.1
	FP-85WA
	2

	房间4-5-04
	1441.2
	3297.1
	FP-85WA
	2

	房间4-5-05
	1441.2
	3297.1
	FP-85WA
	2

	房间4-5-06
	1392.7
	2992.8
	FP-170WA
	1

	房间4-5-07
	2147.5
	4709.7
	FP-136WA
	2

	房间4-5-08
	2147.5
	4709.7
	FP-136WA
	2

	房间4-5-09
	2147.5
	4709.7
	FP-136WA
	2

	房间4-5-10
	2147.5
	4709.7
	FP-136WA
	2

	房间601
	2287.4
	5576.8
	FP-102WA
	3

	房间602
	1524.9
	3717.8
	FP-102WA
	2

	房间603
	1524.9
	3717.8
	FP-102WA
	2

	房间604
	1524.9
	3717.8
	FP-102WA
	2

	房间605
	1524.9
	3717.8
	FP-102WA
	2

	房间606
	1931.4
	4196.8
	FP-204WA
	1


续表
	房间号
	风量m3/h
	冷负荷
	风机盘管型号
	台数

	房间607
	2258.6
	5185.2
	FP-136WA
	2

	房间608
	2258.6
	5185.2
	FP-136WA
	2



	房间609
	2258.6
	5185.2
	FP-136WA
	2

	房间610
	2258.6
	5185.2
	FP-136WA
	2

	房间7-8-901
	768.1
	1743.5
	FP-85WA
	1

	房间7-8-902
	702.0
	1611.4
	FP-85WA
	1

	房间7-8-903
	702.0
	1611.4
	FP-85WA
	1

	房间7-8-904
	702.0
	1611.4
	FP-85WA
	1

	房间7-8-905
	702.0
	1611.4
	FP-85WA
	1

	房间7-8-906
	702.0
	1611.4
	FP-85WA
	1

	房间7-8-907
	702.0
	1611.4
	FP-85WA
	1

	房间7-8-908
	702.0
	1611.4
	FP-85WA
	1

	房间7-8-909
	1604.7
	3624.1
	FP-102WA
	2

	房间7-8-910
	702.0
	1611.4
	FP-85WA
	1

	房间7-8-911
	702.0
	1611.4
	FP-85WA
	1

	房间7-8-912
	1602.2
	3619.1
	FP-102WA
	2

	房间7-8-913
	1004.6
	2216.5
	FP-136WA
	1

	房间7-8-914
	872.4
	1952.2
	FP-102WA
	1

	房间7-8-915
	872.4
	1952.2
	FP-102WA
	1

	房间7-8-916
	1004.6
	2216.5
	FP-136WA
	1

	房间7-8-917
	1004.6
	2216.5
	FP-136WA
	1

	房间7-8-918
	872.4
	1952.2
	FP-102WA
	1

	房间7-8-919
	872.4
	1952.2
	FP-102WA
	1

	房间7-8-920
	1004.6
	2216.5
	FP-136WA
	1

	房间1001
	954.6
	2323.9
	FP-102WA
	1

	房间1002
	822.6
	2059.9
	FP-102WA
	1


续表
	房间号
	风量m3/h
	冷负荷
	风机盘管型号
	台数

	房间1003
	822.6
	2059.9
	FP-102WA
	1

	房间1004
	822.6
	2059.9
	FP-102WA
	1
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