# 临时用电专项施工方案范文(5篇)

临时用电专项施工方案1

一 、工程概况

黔西县黔洪路道路改造工程位于贵州省黔西县，道路起点接 清毕路，终止于水泥砖制造场处，道路总长1380米；道路宽度  为18米，车行道宽度为13米，两侧人行道宽度为2.5米(根据 现场实际情况调整)。全线采用一板块，沥青混凝土路面。本项

目设计内容包括：道路工程、给排水工程、电气工程、景观工

程、交通工程等。

总体目标

(1)工程工期：总工期

105 日历天

(2)工程质量：合格工程。

质量目标：创市级以上优良工程

(3)安全目标：全工程无伤亡事故。

(4)文明、环保目标：创建标准化工地

二、 施工用电计划

由于施工路线长，根据道路的长度和走向，和供电部门协

调，每隔300～500m 引出一个接线口，以满足施工排水和浇筑砼

用。

三、施工临时用电布置

现场施工用电引入由业主接至施工现场，并装表计量，抄表

结算；

临时用电线路沿施工路由走向进行布置，电力线路的设置应

符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88 的有关规

定；

临时高压电路的铺设及电箱的安装，应充分考虑其容量和安

全性。并选择受施工影响较小和相对安全地段采用直埋电缆方

式，在穿过道路、门口或上部有重载的地段，应加套管予以保

护，对不同阶段施工的分支线路尽可能分期计划，以便临时电缆 周转使用，也有利于施工用电安全。电气设备要设置过载自动保

护装置。

为保证施工连续性，防止断电事件，工地设置备用发电机。

四、 施工用电安全措施

1、 安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成，电工

必须持证上岗；

2、 用电人员必须做到：

(1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能；

(2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品，

并检查用电装置和保护设施是否完好，严禁设备带病运转；

(3)停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱，发现问题及

时报告解决；

(4)负责保护所有用电设备的负荷线，保护零线和开关

箱，完好无损；

(5)搬迁或移动用电设备必须切断电源，在一般情况下不

许带电作业，带电作业要设监护人；

(6)按规定定期对用电线路进行检查，发现问题及时处

理，并做好检查和维修记录；

(7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识；

3、 施工现场所有用电设备，除作接零外，必须在设备负荷 线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前，水中的一切工 作人员必须返回地面，接通电源后严禁一切工作人员下水作业， 在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地 下水过大时，不能达到上述要求者，必须另行制订切实可行的安

全措施才能作业；

4、 架空线必须架设在专用电杆上，严禁捆设在树木及脚手

架上，但必须采用绝缘铜线或铝线；

5、 每台用电设备应有各自专用开关箱，必须实行“一机一

闸一保”制，严禁一闸多用；

6、 照明灯具、金属外壳必须作保护接零式或接地，单相回

路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器；

7、 电源电缆长的移动式用电设备，必须设专人执行，调整

电缆(操作者必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套),严禁电缆浸水；

8、 分配电箱与开关箱的距离不超过30米，开关箱与其控制

的固定式用电设备的水平距离不宜超过30 米；

9、 夜间照明，电工跟班作业，漏电保护器灵活有效与用电

荷载相匹配；

10、 使用手持电动工具(振动棒、振动器等)要戴绝缘手

套，穿绝缘鞋；

11、 漏电保护器负荷侧(包括相线和工作零线)线路必须独

立，不得与接地装置相连接，不得与其他回路连接；

12、 运行中的漏电开关发生跳闸必须查明原因，才能重新合

闸送电，发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换；

13、 配电箱的引入电源线，禁止用插销连接，箱内电器要固 定牢靠，配电箱内排列整齐，绝缘良好，接头规范，箱内不得有

杂物，不得挂接其他临时用电设备。

14、 动力电配电箱和照明配电箱应分别设置，如合配一箱，

应分设并作标志；

15、 配电箱及内部盘面，采用铁板和优质绝缘材料制作，严

禁用木配电箱及木盘面    临时用电专项施工方案2

第一章编制依据

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-20    )

《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-20   )

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20    )

《无锡市部分公共租赁住房项目》施工设计图纸

第二章工程概况

建设单位：无锡市机关事务管理局

代建单位：无锡市危旧房改造投资管理有限公司

设计单位：无锡市城归设计有限责任公司

勘察单位：无锡市建筑设计研究院有限公司

监理单位：江苏建协工程咨询有限公司

施工单位：江苏伟丰建筑安装集团有限公司

该项目1#楼为七层剪力墙结构，

建筑面积共计3551.88 m²;2#   楼为五层剪力墙结构，建筑面

积共计2135.60 m²;3#   楼为二层框架结构，地上建筑面积

1107.368 m² , 地下建筑面积199.723 m²,   共计建筑面积为

1307.091m² ;  连廊A 筑一层框架，建筑面积17.355 m²; 连 廊B

筑一层框架，建筑面积16.625 m²; 以上建筑面积总计为

7028.551 m²。

该工程位于无锡市高浪路与五湖大道路交叉口东北角，所处

地理位置优越，交通便利。

计划工期：20    年 8 月 1 日 ～ 2 0  年 年 0 4 月 3 0 日

第三章用电布置

电源使用专线变压器，可以满足整个工程的现场施工和办公 用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱， 同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原 则，现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的

配电箱。

施工现场临时用电工程采用三相五线制，即“TN-S” 供电系

统(三相五线制)设置专用的保护零线。

配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护

器，(漏电工作电流不大于30mA 或 1 5mA, 动作时间0 . 1S)。

第四章用电负荷计算

1、 施工设备最大用电量计算

(1)、根据施工机械选择，主要施工机电设备额定功率总和

为 P1=181KW。

(2)、电焊机额定容量，总和P2=40KV。

(3)、室内照明容量P3=5KW。

(4)、室外照明容量总和P4=5KW

设总需用电容量为P, 则根据公式P 总=1.10

(K1·≥P1/cosψ+K2·P2+K3·P3+K4·P4)

取 ：K1=0.6,K2=0.6,K3=1.0,K4=1.0,cosψ=0.75。

P总=1.1(0.6_181/0.75+0.6_40+1.0_5+1_5)=180KW

P 总=1.1(0.6_405/0.75+0.6_40+1.0_5+1_5)=380KW

则要求业主在施工现场需提供400KVA 的变压器，以满足施

工现场用电负荷要求。

I 线=KP/1.732_U 线

_cosc=0.6_380_1000/1.732_380_0.75=462A

选用120mm2 的电缆线由附近变压器接入工地按三相五线制

进行架设。

第五章临时用电施工安全技术措施

5.1外线防护现场踏勘

经过现场踏勘，在施工过程中必须特别注意施工临时用电线

路架空搭设安全及日常使用维护管理。

5.1.1配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱。大容量

电箱上进线加滴水弯。

5.1.2 线绝缘好，无老化、破损和漏电。

5.1.3过道电线可采用硬质护套管埋地铺设并作标记。

5.2接地、接零保护系统及防雷保护。

5.2.1施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中，必须

采用 TN—S 接零保护系统即三相五线制。

TN—S 接零保护系统

5.2.2保护零线应单独敷设，不作它用，保护零线上不得装 设开关或熔断器，截面应不小于工作相线的50%,同时必须满足

机械强度。

5.2.3保护接地线在整个电路中，除在工作接地线、配电室 线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出外，在任何地方不得与 工作零线有电气连接，如铁质配电箱的工作零线端子板和保护线 端子板。不能同时直接固定在箱体上，工作零线端子板和必须与

箱体绝缘。

5.2.4保护零线必须用专用的黄、绿双色线，在任何情况下

不准用黄、绿双色线作负荷线。

5.3漏电保护器

5.3.1保护零线不得通过漏电保护器，漏电保护器应装设在 配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。 比较好的配置方式为：隔离开关 → 漏电保护器 → 熔断器设备或者

自动空气开关设备。

5.3.2施工用电实现两级保护，即应装设总漏电保护器和开

关箱中设备负荷线的始端装设漏电保护器，并应注意上下级漏电

保护器漏电参数的合理配置，实现分级保护。

开关箱内漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,

额定漏电动作时间应不小于0.1S, 一般场所的手操式电动工具  和露天、潮湿场所或在金属构件上操作时装设的漏电保护器，其

漏电动作时间应小于0.1S,  额定漏电动作电流应不大于15mA。

5.3.336V 及其以下的用电设备，如工作环境干燥可免装漏

电保护器，否则必须设置漏电保护器。

5.4支架的架设

5.4.1外支线明配时必须固定在瓷瓶上，严禁绑在架管、钢 筋上，不允许两根线绑在1个瓷瓶上，在易受机械操作、人员流

动多，各种料具制作安装活动范围大的场合，不应采取明配方

式。

5.4.2室内支线明配时，进户线的室外端应采取绝缘子固

定，过墙必须穿管保护，不得低于2.5M。

5.4.3电线穿管敷设时，管内导线不许接头，穿线管进出配 电箱必须从箱底穿入箱内，进入其它地方时管口一定要封好，防 止雨水进入。电线管明配时，应用管卡固定好，所有管内线完成

后应测试相间和对地绝缘强度应不小于0.5Ω。

5.4.4电缆干线应采用架空敷设。电缆穿越建筑物、构筑

物、道路、易受机械操作的场所及引出地面从2M 高度至地下

0.2M 处，必须加保护套管。

5.4.5导线从电杆上引下，穿有保护管，上端做成防水弯

头，下端一直把管从箱底穿入箱内。

5.4.6电线进、出配电箱一律从箱底并加护套，分路成束并 做防水弯，导线束不得与箱体进、出口直接接触。移动式配电箱

和开关箱的进出线用橡皮绝缘电缆，不承受张力。

5.5现场照明

5.5.1照明在总配电箱处单独设置照明配电箱，照明干线采 用三相线与工作零线、保护零线同时引出的方式，也可根据工地 具体情况，从配电箱内引出，装设照明分路开关，并注意单相照

明分相接电，尽量做到三相平衡。

5.5.2通道照明、危险场所照明，必须用专用回路，避免相

互干扰。

5.5.3施工作业面局部照明灯具的引线必须使用橡皮绝缘电

缆，严禁使用其它导线。

5.5.4室外灯具距地面不低于3M, 室内灯具不低于2.4M,

低于2.4M 时用36V 的安全电压。

5.5.6一般场所采用220V 电压，危险潮湿场所的照明及手

持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。

5.5.7照明灯具应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质

线。导线不得随地拖拉或绑脚手架上。

5.5.8照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的

照明开关箱必须装设漏电保护器。

5.5.9室外照明灯具距地面不得低于3m; 室内距地面不得低

于2.4m。碘钨灯固定架设，要保证安全。

5.6配电箱和开关箱

5.6.1配电箱和开关箱采用标准电箱，厚度大于1.5mm, 箱 内电器应安装在金属板上，箱体安装在通风、干燥、常温场所，

周围无杂物，便于维修和操作，没有防碍操作的障碍物，配电

箱、开关箱的下底与地面距离大于1.3M, 小于1.5。箱体防雨、 防尘、配锁，内应分设工作零线和保护零线端子，然后分别通过 端子板接入用电回路，工作零线端子板与箱体之间保护绝缘，端

子板应装在箱内配电板的下部或装在箱体内底侧，并标明

“N” 、 “PE”。

5.6.2配电应采用三级配电两级保护

三级配电：指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制实现分

级配电。

两级保护：指开关箱以及其上一级分配电箱(或总配电箱)

中必须装设漏电保护器实现至少两级保护。

配电箱、开关箱有编号、回路标识、适用范畴说明。

5.6.3 电箱应门、锁、色标和统一编号。

5.6.4电箱内开头电器必须完整无损，接线正确。各类接触

装置灵敏可靠，绝缘良好。无积灰、杂物，箱体不得歪斜。

5.6.5电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。

5.6.6电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作

电流进行分极配合。

5.6.7配电箱应设总熔断丝、分熔丝、分开关。零排地排齐

全。动力和照明分别设置。

5.6.8配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配

合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器 的额定值、动作额定值适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹

配。

5.6.9金属外壳电箱应用接地或接零保护。

5.6.10开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

5.7配电室

5.7.1配电屏正面的操作通道宽度1.8M,  配电屏后面的维护 通道宽度1M,  配电屏侧面的维护通道宽度1M,  配电室天棚距地  面 3M。 配电室的门向外开关配锁，并采取地面绝缘措施。配电

屏的上端距天棚0.8M。

5.7.2配电室能自然通风，并采取防止雨雪和动物出入的措

施。

5.8机械和手持电动工具

5.8.1建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维护保

养。

5.8.2按规定作好接零保护，对产生振动的设备保护零线的

连接点不少于两处。

5.8.3在做好接零保护的同时，还按规定设置符合具体要求

的漏电保护器。

5.8.4每一台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内，除 应装设过负荷、短路、漏电保护情装置外，还装设能在任何情况

下可以使用电设备实行电源隔离开关。

5.8.5手持电动工具和所有移动式电动建筑机械的负荷线，

按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆，单相时用三

芯，三相时用四芯，其截面1.5mm2  (限于手持式电动工具的电

缆保护零线，其它为2.5mm2)。

5.8.6接地体可用角钢、圆钢或钢管，但不得用螺纹钢，其 截面不小于48mm2,   一组2根接地体之间距不小于2.5米，入土

深度不小于2米，接地电阻应符合规定。

5.8.7橡皮线中黑色或绿/黄双色线作接地线. 与电气设备

连接的接地或接零线截面积最小不能低于2.5mm2, 多股铜芯

线；手持式设备应采用不小于1.5mm2 的多股铜芯线。

5.8.8总箱、分配电箱及配电线路末端必须有重复接地。

5.8.9 中小型机具

(1)搅拌机及砂浆机

必须搭设防雨操作棚，机体安装坚实平稳。

各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全可靠有效。

操作人员应持证上岗操作。

必须有良好的单独接地，接地电阻应符合规定。

搅拌机操作杆必须装有保险装置，进料斗应有挂钩及挂链。

( 2 ) 木 工 平 ( 压 ) 刨

外露传动部位必须装有防护装置。刨面必须有靠山。平刨刀

刃处必须设护手防护装置。

必须单独接地或接零保护，并安装漏电保护器。

(3)木工圆锯

传动部位必须有可靠的防护罩和安全防护挡板及月牙罩。 圆锯要设松口刀(分料器),操作必须使用单向电动开关。

要有良好接地保护，并安装漏电保护器。

(4)手持电动机具

必须单独安装漏电保护器。防护罩壳齐全有效。外壳必须有

效接地或接零。橡皮电线不得破损。

(5)电焊机

有可靠的.防雨措施。

一 、二次线(电源、龙头)接线处应有齐全的防护罩，二次

线应使用线鼻子。有良好的接地或接零保护。

配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

(7)气瓶

各类气瓶应有明显色标和防震圈，并不得在露天曝晒。

乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5m。

乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器。

皮管应用夹头紧固。操作人员应持有效证上岗操作。

(8)水泵

电源线不得破损。有良好的接零保护装置。

应单独安装漏电保护器，灵敏可靠。

5.9 防触电措施与触电急救

5.9.1直接接触的防护

5.9.1.1所有的电线、电气设备、控制电器等用兆欧表测试

绝缘性。

5.9.1.2 当不能绝缘处理的地方，采用屏护措施，如高低、

低压线路，露天变压器等。

5.9.1.3人、车辆及其它设施与带电体应保持安全距离，如 临时架空线与建筑物外侧或脚手架具外侧边缘的最小安全距离为

不小于4M,  架空线跨越机动车道时离地面垂直高度不小于6M,

线间距离不小于0.3M 等。

5.9.2触电急救

5.9.2.1首先使触电者脱离电源，立即就近移到干燥、通风

的位置，分别进行现场救护。

5.9.2.2如果触电者伤害不重，神态清醒，但心慌、无力，

应让其静卧休息，注意观察并及时送医院。

5.9.2.3呼吸困难或逐渐微弱，或心脏跳动失常，应立即进

行口对口人工呼吸。

第六章安全防火及灭火注意事项

6.1规范、标准中对电气设备的安装要求中就包含了防火的 要求，我们第一要严格按规定安装，第二要加强维护修理，及时

消除火灾隐患。

6.2雷电火灾的防止应安装避雷装置，已安装的要注意维护

修理。

6.3静电火灾灭火。

6.3.1首先切断电源，再灭火。

6.3.2如果无法几及时切断电源时，灭火选择干粉灭火剂等

不导电灭剂，人与带电体应保持安全距离。

6.3.3 当火势较大， 一时难以扑灭时，应立即通知消防部

门，不可延误时机。

6.3.4工地建立防火责任制，职责明确，按规定设消防员，

建立防火档案并正确填写。

6.3.5按规定建立防火义务消防队，有专人负责，定出教育

计划和管理办法。

6.3.6重点部位(库房、木工间等)必须建立有关规定，有 专人管理，落实责任。按要求设置警告标志，配置相应的消防器

材。

6.3.7建立动用明火审批制度，按规定划分级别，明确审批

手续，并有监护措施。

6.3.8焊割作业应严格执行“十不烧”及压力容器使用规

定。

第七章用电管理

7.1搞好安全生产，领导是关键，工地项目部应成立以项目 经理为负责人的安全用电管理小组，配备专职安全管理员，同时 要建立项目领导成员轮流安全生产值日制度，解决生产中的安全

问题和进行巡回安全监督检查。

7.2各施工工种是项目的细胞，是搞好安全生产的前沿地，

加强安全建设是项目加强安全生产管理的基础。各班组要设生产 安全员，协助班组长搞好安全管理，和班组长一起坚持岗位安全 检查，安全值日和班前安全教育教育制度， 同时作好班前安全教

育活动及记录，现场维修电工要做好电工维修工作记录。

7.3“安全第一、预防为主”是施工用电必须遵循的指导方  针，施工用电是建筑业容易发生事故的专业，所以我们电气技术

人员、安全工作者、电工都要坚定不移地贯彻执行这一方针。

7.4施工用电是直接为施工生产服务的，它的好坏直接影响 工程的进度和工程质量，又直接影响整个工地职工的安全，所以 我们一定要加强施工用电管理，配备一定数量的电气专业技术人

员，把施工用电作为安全工作中的一项重要工作来抓。

7.5掌握安全用电的基本知识和所用设备的性能。

7.6使用设备前必须按规定穿戴和设备相应的劳动保护用 品，检查安全装置和防护设施是否完好，严禁设备带“病”运

转。

7.7停用的设备必须拉闸断电锁好开关箱。

7.8负责保护所用的开关箱、负载线和保护零线，发现问题

及时报告解决。

7.9搬迁或移动电器设备必须经电工切断电源，并做妥善处

理后进行。     临时用电专项施工方案3

一 、工程概况

客天下旅游产业园一期会所，工程建筑呈人字型。建筑天面

标高为27 .385米，总层数为4层，局部5层。建筑面积约

10300.65平方米，总造价约447万元，工程基础定于2007年1

月10日开工。

总电源由甲方提供引至西桥侧面附近。线路沿别墅道路架  空，离地高度约5米。布设一组电缆 BLV3_50mm2+1_50mm2  到一

级开关箱前。设一级开关箱至现场，埋设一组电缆约180m,

BLV3_50mm2+1_50mm2  约180m, 二级开关箱采用电缆埋地。

二、 施工现场用电说明

本工程“三通一平”已完成，本工程现场临时用电系统，根 据 JGJ46-2005 临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负 荷统计，安装容量88.9KVA 计算容量108.1A。 为保障临时用电  系统运行安全可靠，采用现场临时用电进行统一布设。根据甲方

提供电源引入施工区域，进行安装至

总配电箱

分配电箱

开关箱

电气设备，按三级设置和一机一闸一漏电保护。具体铺设安

装线路大小截面，详见用电设计计算。

三、 负荷计算表：

用电设备名称

数量(台)

型号及名牌技术数据

合计功率Pe(KW)

井字架卷扬机

四、 根据以上工程所投入的设备和照明用电表，工地临时用

电量的计算如下：

1、 电源至一级箱导线截面选择

I 线 =KP/(_U   线_

cos)=0.6_88.9_103/(1.732_380_0.75)

=108.1A

查表(建筑施工手册第二版)7-63得知，选择

BLV3_50mm2+1_50mm2 架空敷设，可满足用电要求。

2、 一级箱至二级箱导线选择

二级箱分两个，分别为动力箱与照明箱

(1)动力箱负荷计算

I 线 =KEP/(_U     线

cos)

=0.6_ (22+6+4.4+2.2+11+21+6)_1000/

(1.732_380_0.75)

=88.25A

查表(建筑施工手册第二版)7-63得知，选择

BLV3_50mm2+1_50mm2 埋地敷设，可满足用电要求。

(2)照明箱负荷计算

I 线 =KEP/(_U      线_

cos)

=0.6_ (10.5+0.8+5)/(1.732_0.38_0.75)

=19.8A

查表(建筑施工手册第二版)7-63得知，选择

BLV2_6mm2+1_6mm2 埋地敷设，可满足用电要求。

3、 二级箱至各机械设备的导线截面

(1)、二级箱至卷扬机开关箱的导线及电气设备选择：

1)计算电流

P===11KW

I====25.07A

2)选择导线截面 BV-3_2.5+1_2.5    埋地敷设。选择开关及保

护设备为： HK2-30/3。  熔体熔断电流为30A,  漏电保护器为

DZ15L-40/3

导线选择：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/738063065051006041