始信路照明工程专项施工方案

- 工程概况

工程说明：合经区始信路（耕耘路—紫云路）改造道路照明工程。

始信路（耕耘路—紫云路）全长 2070m，13m 高双挑 LED 路灯安装 112 套，14m 高四获投光灯安装 11 套，路灯迁移 2 套，路灯基础开挖 123 个，箱变安装 1 台，配电箱安装 1 台，型号YJHL-4*35+1*16 电力电缆敷设 5800m，电缆保护管敷设 5840m，

- 工程的主要施工方案与技术措施第一节、电气总体程序要求

1、按规定的施工及施工规范、质量评定标准以及标准图集施工。

2、电气系统，按土建施工顺序，做好暗设电缆预埋线管，同时做好防预埋管堵塞的工作。

3、路灯安装，电气系统穿电缆，控制柜安装，系统调试，通电实验。第二节、各工序流程及主要施工方法

一、工序流程

施工中采用以下流程：

定灯位 → 挖沟 → 埋管 → 浇注路灯基础 → 敷设电缆 → 绝缘测试 → 路灯安装 → 电气设备安装 → 实验、调试 → 自检 → 竣工验收

二、施工方法

1、定灯位：按照施工图及现场情况，以设计灯位间距为基准确定路灯安装位置。

2、挖沟及埋管：按照施工图纸开挖电缆管预埋沟，预埋相应的电缆管。

3、浇注路灯基础浇注：按甲方提供路灯基础图纸预制金属构件开挖相应尺寸的基坑，金属构件进行热镀锌处理，防腐质量应符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》（GB/T9700）、《热喷涂金属件表面预处理通则》（GB/T11373）、现行行业标准

《钢铁热浸铝工艺及质量检验》（ZBJ36011）的有关规定。4、敷设电缆：符合下列要求：

- 电缆型号符合设计要求，排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、 正确、清晰；

- 电缆的固定、间距、弯曲半径符合规定；

- 电缆接头良好，绝缘符合规定；

- 电缆沟符合要求，沟内无杂物；

- 保护管的连接、防腐符合规定。5、路灯安装规定

同一道路的路灯安装高度（从光源到地面）、仰角、装灯方向宜保持一致。基础坑开挖尺寸符合设计规定，基础混凝土强度等级不低于 C25，基础内电缆护管从基础中心穿础并超出基础平面 30～50mm。浇制钢筋混凝土基础前排除坑内积水。灯具安装纵向中心线和灯臂纵向中心线一致，灯具横向水平线与地面平行，紧固后目测无歪斜。灯头固定牢靠，可调灯头按设计调整至正确位置，灯头接线符合下列规定：在灯臂、灯盘、灯杆内穿线无接头，穿线孔口或管口光滑、无毛刺，并采用绝缘套管或包扎，包扎长度不小于 200mm。路灯安装使用的灯杆、灯臂、抱箍、螺栓、压板等金饷构件进行热镀锌处理，防腐质量符合现行国家标准《金属覆盖及其他有关覆盖层维氏和努氏显微硬度试验》（GB/T9700）、《热喷涂金属件表面预处理通则》

（GB/T11373）、现行行业标准《钢铁热浸铝工艺及质量检验》（ZBJ36011）的有关规定。各种螺母紧固，宜加垫片和弹簧垫。紧固后螺出螺母不少于两个螺距。

三、设备安装（路灯控制箱安装）

材料到场后经开箱检验，经业主同意后方可进行安装使用；动触头与静触头的中心线一致 , 触头接触紧密；二次回路辅助开关的切换接点动作准确，接触可靠；箱内照明齐全。配电柜

（箱、盘）的漆层（镀层）应完整无损伤。固定电器的支架刷漆。机械闭锁、电气闭锁动作准确、可靠。

第三节、电缆终端头的制作安装一、材料要求

1、电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、电力复合脂、电缆卡子、电缆标牌、10mm2 多股铜线等材料符合设计要求，并具备产品出厂合格证。

2、塑料带分黄、绿、红、淡兰四色，各种螺丝等镀锌件镀锌良好。1.3 地线采用裸铜软线， 截面不小于 10mm2，表面应清洁，无断股现象。

二、主要机具

1、制作和安装机具：压线钳、钢锯、扳手、钢锉。

2、测试工具：钢卷尺、摇表、万用表、试铃。三、施工条件

1、电气设备安装完毕，室内空气干燥。

2、电缆敷设并整理完毕，核对无误。

3、电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。

4、现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。四、操作工艺

1、工艺流程：

测试电缆绝缘 → 剥电缆铠甲，打卡子 → 焊接地线 → 包缠电缆、套电缆终端头套 → 压电缆芯线接线鼻子，与设备连接

2、遥测电缆绝缘：

- 选用 500V 摇表，对电缆进行遥测，绝缘电阻应在 10MΩ以上。

- 电缆遥测完毕后，将芯线分别对地放电。3、剥电缆铠甲，打卡子：

- 根据电缆与设备联接的具体尺寸，量电缆并做好标记。锯掉多余电缆，根据电缆头套型

号尺寸要求，剥除外护套。电缆头套型号尺寸参见表：

- 将地线的焊接部位用钢锉处理，已备焊接。

- 在打钢带卡子的同时，将 10mm2 多股铜线排列整齐后卡在卡子里。

- 利用电缆本身钢带宽的1/2 做卡子，采用咬口的方法将卡子打牢，打两道，防止钢带松开，两道卡子的间距为 15mm。

- 剥电缆铠甲：用钢锯在第一道卡子向上 3～5mm 处，锯一环形深痕，深度为钢带厚度的2/3，不锯透。

- 用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起，用钳子将钢带撕掉，随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺，使其光滑。

4、焊接地线：地线采用焊锡焊接于电缆钢带上，焊接牢固，无虚焊现象，并注意不要将电缆烫伤。

5、包缠电缆、套电缆终端头套：

- 剥去电缆统包绝缘层，将电缆头套下部先套入电缆。

- 根据电缆头的型号尺寸，按照电缆头套长度和内径，用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠紧密，形状呈枣核状。

- 将电缆头套上部套上，与下部对接、套严。6、压电缆芯线接线鼻子，与设备连接：

- 从芯线锻端头量出长度为线鼻子的深度，另加 5mm，剥去电缆芯线绝缘，并在芯线上涂上电力合脂。

- 将芯线插入接线鼻子内，用压线钳子压紧接线鼻子，压线在两道以上。

- 根据不同的相位，使用黄、绿、红、淡兰四色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。

- 将做好终端头的电缆，固定在预先做好的电缆头支架上，并将芯线分开。

- 根据接线端子的型号选用螺栓，将电缆接线端子压接在设备上，注意使螺栓由上向下或从内向外穿，平垫和弹簧垫安装齐全。

五、质量标准

1、主控项目：电缆终端头的制作安装符合规范要求，绝缘电阻合格，电缆终端头固定牢固， 芯线与线鼻子压接牢固，线鼻子与设备螺栓连接紧密，相序正确，绝缘包扎严密。

2、一般项目：电缆终端头的支架安装符合规范规定。支架的安装平整、牢固，成排安装的支架高度一致，偏差不大于 5mm，间距均匀、排列整齐。检验方法：用手板动、拉线和尺量检

查。

六、成品保护

1、加强保卫措施，防止电缆丢失或损失。

2、电缆头制作完毕后，立即与设备连接好，不乱放，以防损伤成品。

3、在电缆头附近用火时，注意将电缆头保护好，防止将电缆头烧坏或烧伤。4、电缆头系塑料制品，注意不受机械损伤。

七、注意的质量问题

1、防止地线焊接不牢：解决方法是一定要将钢带锉出新茬，焊接时使用电烙铁不小于500W， 否则焊接不牢。

2、防止电缆芯线与线鼻子压接不紧固：线鼻子与芯线截面必须配套，压接时模具规格与芯线规格一致，压线数量不少于二道。

3、防止电缆芯线损伤：用电缆刀或电工刀剥皮时，不宜用力过大，最好电缆绝缘外皮不完全切透，里层电缆皮应撕下，防止损伤芯线。

4、电缆头卡固不正，电缆芯线过长或过短：电缆芯线锯断前要量好尺寸，以芯线能调换相序为宜，不宜过长或过短；电缆头卡固时，应注意找正、找直、不得歪斜。

第四节、电缆管及电缆的敷设一、电缆管的加工及敷设

1、电缆管无穿孔裂缝和显著的凹凸不平，内壁光滑。金属电缆管无严重锈蚀，硬质塑料管不用在温度过高或过低的场所，在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时采用足够强度的管材。

2、电缆管的加工符合下列要求

- 管口无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。

- 电缆管在弯制后，无裂缝和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不大于管子外径的 10％，电缆管的弯曲半径不小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

- 金属电缆管在外表涂防腐漆或涂沥青，镀锌管锌层剥落处也涂以防腐漆。3、电缆管的内径与电缆外径之比不小于 1.5。

4、每根电缆管的弯头不超过 3 个，直角弯不超过 2 个。

5、电缆管的连接符合下列要求

金属电缆管连接应牢固，密封应良好，两管口应对准，套接的短套管或带螺纹的管，接头的长度不小于电缆管外径的 2.2 倍，金属电缆管不直接对焊。硬质塑料管在套接或插接时，其

插入深度宜为管子内径的 1.1～1.8 倍。在插接面上涂以胶合剂粘牢密封，采用套接时套管两端封焊。

6、引至设备的电缆管管口位置，便于与设备连接并不妨碍设备拆装和进出，并列敷设的电缆管管口应排列整齐。

7、利用电缆的保护钢管作接地线时，先焊好接地线，有螺纹的管接头处，用跳线焊接，并敷设电缆。

二、电缆的敷设一般规定：

1、电缆敷设前按下列要求进行检查

- 电缆通道畅通，排水良好，金属部分的防腐层完整，隧道内照明，通风符合要求。

- 电缆型号、电压、规格符合设计。

- 电缆外观无损伤、绝缘良好，当对电缆的密封有怀疑时，进行潮湿判断，直埋电缆应经试验合格。

- 电缆放线架应放置稳妥，钢轴的强度和长度与电缆盘重量和宽度相配合。

- 敷设前按设计和实际路径计算每根电缆的长度，合理安排每盘电缆，减少电缆接头。

- 在带电区域内敷设电缆，用有可靠的安全措施。

2、电缆敷设时，不损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。

3、三相四线制系统中应采用四芯电力电缆，不采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。

4、并联使用的电力电缆其长度、型号、规格宜相同。

5、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。

敷设方式

电缆种类

水平

垂直

全塑型

400

1000

电力电缆

除全塑型以外的中低压电缆

800

1500

控制电缆

800

1000

6、电缆各支持点间的距离符合设计规定，当设计无规定时不大于表中所列数值电缆各支持点间的距离（mm）

注：全塑型电力电缆水平敷设沿支架能把电缆固定时，支持点间的距离允许为 800mm。7、电缆的最小弯曲半径符合规定。

8、电缆敷设时，电缆应从盘的上端引出，不使电缆在支架上及地面摩擦拖拉，电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。

9、用机械敷设电缆时的最大牵引强度宜符合规定，充油电缆总拉力不超过 27KN。

10、机械敷设电缆的速度不超过 15m/min，在较复杂路径上敷设时其速度适当放慢。

11、在复杂的条件下用机械敷设大截面电缆时，进行施工组织设计确定敷设方法、线盘架设位置、电缆牵引方向、校核牵引力核侧压力、配备敷设人员和机具。

12、机械敷设时，应在牵引头或钢丝网套与牵引钢缆之间装设防捻器。

13、电缆敷设时转弯处的侧压力不大于 3kN/m。

14、油浸纸绝缘电力电缆在切断后将端头立即铅封，塑料绝缘电缆有可能的防潮封端。充油电缆在切断后尚符合下列要求

（1)在任何情况下，充油电缆的任一段都有压力油箱保持油压。

- 连接油管路时，排除管内空气，并采用喷油连接。

- 充油电缆的切断处高于邻近两侧的电缆。

- 切断电缆时无金属屑及污物进入电缆。

15、敷设电缆时，电缆允许敷设最低温度，在敷设前 24h 内的平均温度以及敷设现场的温度不低于规定，当温度低于规定值时，采取措施。

16、电力电缆接头的布置符合下列要求

- 并列敷设的电缆，其接头的位置宜相互错开。

- 电缆明敷时的接头，用托板托置固定。

- 直埋电缆接头盒外面有防止机械损伤的保护盒（环氧树脂接头盒除外），位于冻土层的保护盒，盒内宜注以沥青。

17、电缆敷设时排列整齐，不宜交叉，加以固定，并及时装设标志牌。

18、标志牌的装设符合下列要求：

- 在电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方，电缆上装设标志牌。

- 标志牌上应注明路线编号，当无编号时，写明电缆型号、规格及起迄地点。并联使用的电缆有顺序号，标志牌的字迹清晰不易脱落。

- 标志牌规格统一，标志牌能防腐，挂装牢固。三、管道内电缆的敷设

1、在下列地点电缆一定机械强度的保护管或加装保护罩

- 电缆进入建筑物、隧道、穿过楼板及墙壁处。

- 从沟道引至电杆、设备、墙外表面或屋内行人容易接近处，距地面高度2m 以下的一段。

- 其他可能受到机械损伤的地方，保护管埋入非混凝土地面的深度不小于 100mm。伸出建筑物散水坡的长度不小于 250mm 保护罩根部不高出地面。

2、管道内部无积水，且无杂物堵塞。穿电缆时，不损伤护层，可采用无腐蚀性的润滑剂（粉）。

3、电缆排管在敷设电缆前，进行疏通，清除杂物。

4、穿入管中电缆的数量符合设计要求，交流单芯电缆不单独穿入钢管内。第五节、灯具安装、灯杆整体吊装

1、灯具组装

将灯具内的镇流器、触发器、电容器和灯头接好线，并将电源引线接出灯具备用，灯具内接头用电工胶布包扎绝缘，检查灯具内各元件安装正确牢固后，装上符合型号的钠灯泡。

2、灯杆吊装

预先将灯杆运至灯基位置，安装灯架、管内穿线、安装灯具，整体吊装，吊装时有安全监护。穿刺线夹安装、保险盒安装、后用经纬仪校正灯杆。

灯具安装灯杆、吊装工艺流程图

灯具材料准备

电缆埋设结束后

灯杆运至基础旁

电源线、镇流器、触发器、

电容器等安装接线

灯具各元件检查正确后装纳

灯

运至现场按灯杆长放电源线

管内穿线、组装灯具、灯杆

灯杆、灯具整体吊装

穿刺线夹、保险盒安装

用经纬仪校杆

- 确保工程质量管理体系与措施

1、质量目标

本工程质量目标为：竣工工程合格率 100%。

2、施工单位人员组织体系及质量保证措施

- 质量管理组织机构：质量管理领导小组是整个质量管理的最高领导机构，由项目经理、副经理、技术负责人、质检工程师、前场负责人、后场负责人等人组成，制定整个合同段工程质量创优规划、方针和措施。各施工队分别设质量管理现场领导小组。质检部、试验室专职抓现场质量管理，施工队成立的质量管理机构在项目经理部质量管理领导小组的领导下， 制定本施工队的创优措施，并着重现场落实。

- 质量保证措施：我们具有多年丰富的公路施工经验和很强的实力，能承担本工程范围内所有施工项目。为保证工程质量，除业主指定外，工程不拟进行转包、分包。

- 推行项目法施工，实行目标管理。

建立完善的质量保证体系。在项目经理部设立独立的质检部，代表项目经理对分部分项工程直接进行质检。

强化质量意识，严格岗位培训，对参加施工各级人员树立质量是企业生命的思想；把各主要技术工种工人、施工管理层的队长、班组长、技术员、质量员、材料员作为质量技术教育重点，实行严格的岗位培训，主要岗位持证上岗。

实行质量岗位责任制，奖优罚劣。各分项工程、各道工序，定人、定岗、定责。建立定期质量评比制度。

坚持实行“三工”、“三检”制度，使工程质量始终处于受控状态。“三工”指工前技术交底、工中检查指导、工后总结评比。“三检”指自检、互检、交接检。做到一次性 100%合格，不返工。

实行“试验段先行”。按规范要求每项工程开工前，首先安排“试验段”，根据试验结果，制定切实有效的施工方案，指导全面施工，每一工序、每一部位施工后，全面验收合格后，再进行下一步施工。

实行旁站制度，所有工序均在控制范围之内。3、质量承诺：

百年大计，质量第一。我公司郑重承诺：本工程争创优良、保证合格。认真履行合同各项条款，按期或提前完成工程任务。

4、自检体系

分项工程质量检验评定在班组或工序自检、互检合格的基础上，由该分项技术负责人组织有关人员进行，并填写分项工程质量检验评定表，专职质量员核定。验收后，由质保部填写“报监理通知单”，请监理工程师验收。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/738110127067006042