目   录

摘要	 1

关键词	1

Abstract   	1

Key words 	 1

1  工程概况	2

1.1     绪 言	2

1.2   气象与水文条件 	2

1.2.1    气象	 2

1.2.2    水文	 3

1.2.3    设计径流	 3

1.2.4    设计洪水	 4

1.2.5    施工分期洪水	 4

1.2.6    水位流量关系	 4

1.3   工程地质	 5

1.3.1    区域地质	 5

1.3.2    坝址区工程地质条件	 6

1.3.3    引水渠道工程地质	 6

1.3.4    厂址区工程地质条件	 6

1.3.5    天然建筑材料	 7

2  水文设计	 7

2.1   流域概况	 7

2.1.1   自然地理	 7

2.1.2    气象、水文	 8

2.2   径流	 9

2.2.1   加东电站径流计算	 9

2.2.2    径流成果合理性	10

2.2.3    设计年径流年内分配	10

2.3   洪水	 9

2.3.1   历史洪水调查	 9

2.3.2    设计洪水计算	10

2.4   施工分期洪水	11

2.5   水位流量关系	11

3  工程地质	11

3.1   概况	11

3.2   区域地质	12

3.2.1    地形地貌	12

3.2.2    地层岩性	13

3.2.3    地质构造与地震	13

3.2.4   物理地质现象	 14

3.2.5   水文地质	 14

3.3  各枢纽区工程地质条件	15

3.3.1   坝址区	15

3.3.2   引水渠道	 18

3.3.3      前 池	 18

3.4   天然建筑材料	19

3.5  结论及建议	20

4  工程布置及建筑物	 20

4.1    工程等级及设计标准	 20

4.2    工程选址	 20

4.3    枢纽布置及建筑物	20

4.3.1    枢纽总布置	 20

4.3.2     主要建筑物	 20

参考文献	22

致谢 	 23

加东水电站输水渠与压力前池设计

1 工程概况

1.1 绪言

洛隆县位于西藏自治区东部，昌都地区西南部。加东电站位于洛隆县东南部 腊久乡加东村，电站引用达曲河径流发电，达曲河为怒江中游、右岸二级支流， 电站采用引水式开发，为一径流式电站，坝址位于达曲河口以上约1km,   坝址以 上集雨面积80km2, 河道长度为23.5km, 河道平均比降61.3%。厂房位于坝下游

约500m 、集雨面积与坝区集雨面积相差不到2%。

达曲河发源于海拔5340m 得松那山一带。流域平均海拔为4124m, 流域内山 高谷深，为典型的高山峡谷地段，整个流域东北高西南低，干流沿西南方向流入 怒江一级支流雄曲河。域内支沟较少，河道比较单一，河床十分陡峻，下切较深，

断面呈 “V”   型，河床质主要由沙卵石组成，两岸岸坡由杂木、草甸覆盖。

加东电站装机0.25MW,  设计水头69.95m,  设计引用流量0.45m3/s 。多年 平均发电量212KW·h,     装机利用小时数8400h,   电站总投资650.13    万元， 单位千瓦投资26005元，电站为孤网运行，建成后以2回10KV 输电线路送出， 其中一回出线送至洛隆方向，送电距离为12Km;  另一回送至母西方向，送电距

离为15Km。

1.2 气象与水文条件

1.2.1 气象

设计流域属高原温带半干旱季风气候区，具有气温偏低，日照时间长，降 水分布不均匀，日温差较大，年温差较小，旱季、雨季分明，冬季漫长而寒冷，

降水量小、蒸发量大等特点。

据洛隆县气象站资料统计：多年平均气温10.3℃,多年平均最高气温19.0℃, 多年平均最低气温-0.3℃,绝对最高气温33.3℃,绝对最低气温-15.6℃,年平 均温差为19.7℃,多年平均地温为14.7℃。年无霜期130天左右，年日照时间

长达2952 小时，最高为5月，达270 小时，最低为9月，为208 小时。年降水

量409.3mm, 集中在5～9月，降雨量的年内分配极不均匀，最大月降水量为7月， 占全年的27.2%,最少月份为1月，为全年的0.09%,夏季6 — 9月降水量占全

年的70 . 2%。

1.2.2 水文

达曲河流域径流丰富而稳定，上游主要由融雪径流、降雨补给，中下游则以 降水和地下径流补给，河水清澈而明亮。流域内无任何实测水文资料，据嘉玉桥 站径流资料统计：径流年内分配不均匀，枯季径流比较丰富，枯水期为每年12~ 4月，径流量占全年的10.1%;6～10月为丰水期，丰水期径流占全年82.9%,月 平均最大流量出现在7月，径流量占全年的24.2%,最小流量出现在12月、1月， 径流量各占全年的1.9%可见，与降雨年内分配是一致的。对于怒江小支流，枯季

径流所占比例大于嘉玉桥水文站。

达曲河流域洪水主要来源于暴雨、冰川融水、汛期为6～9 月，由于流域气 温增高，冰雪融化，流域内降雨量及强度也增大，形成洪水。域内洪水具有峰值

低、洪量小的特点，洪水过程较短， 一次洪水过程约几小时。

达曲河流域植被良好，在流域内有高大的乔木和茂密的灌木及草原生长，水 土流失程度为轻度。由于河道坡降较大，山顶冰川、降雨量也较大时，雨水冲刷

及洪水挟带泥沙进入河道。

1.2.3 设计径流

设计流域无实测水文资料，邻近水文站集雨面积太大，采用水文

比拟法计算设计年径流成果如下表所示：

表1-1加东电站径流计算成果表

Q

(m³

1.17

Cv

0.20

Cs/Cv

2

P=20%

1.36

Op(m3/s)

P=50%

1.15

P=80%

0.83

参照嘉玉桥站同频率径流年内分配，求得加东电站设计年径流年内分配如下

表所示：

表1-2 加东电站各代表年年内分配                        单位： mǐ/s

代表年

1月   2 月

3 月   4 月   5 月   6 月   7 月    8 月    9 月   10月   11月   12月   全 年

| 丰水年 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.74 | 1. | 32 | 2. | 16 | 3.01 | 2.81 | 2.05 | 1.83 | 0.87 | 0.55 | 1. | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中水年 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 1. | 20 | 1. | 83 | 2.18 | 2.12 | 2.41 | 1.56 | 0.78 | 0.46 | 1. | 15 |
| 枯水年 | 0.31 | 0.31 | 0.41 | 0.51 | 0. | 56 | 0. | 66 | 1.47 | 1.56 | 1.96 | 1.18 | 0.62 | 0.40 | 0. | 96 |

1.2.4设计洪水

(1)历史洪水调查

由于设计流域内人烟稀少，域内洪水峰量较小，通过现场考证及向当地居民 询问，我们调查到常年洪水的具体位置，实测得厂、坝址常年洪水位，并用实测

大断面推算得常年洪水流量为38.7m3/s。

(2)设计洪水计算

加东电站厂、坝区建筑物均为 V 等5级，根据《规范》,选择其设计洪水标 准为：坝区，设计洪水二十年一遇，校核洪水百年一遇；厂房，设计洪水三十年 一遇，校核洪水五十年一遇。电站厂、坝区集雨面积相差甚小，直接采用坝区洪

水计算成果。

根据1981 年西藏科技第四期发表经验公式，西藏地区河流多年平均年最大

洪峰流量为： Qp=CF⁰74pl.37

由上式求得加东电站设计洪水成果如下表：

表1-3 加东电站设计洪水成果表

Qm   = 均

(m³/s)

29.1

Cv

0.21

Cs/Cv

3.5

Qp(m3/s

| P=0.2% 52.1 | P=1% 46.6 | P=2% 43.9 | P=3.3% 42.3 | P=5% 40.2 | P=10% 37.2 | P=20% 34.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2.5 施工分期洪水

加东电站施工洪水重现期按五年一遇设计，故本电站施工期可参考洪峰流量

为34.0 m3/s 进行施工。

1.2.6 水位流量关系

设计电站无任何实测水位流量关系，为满足设计要求，采用水力学公式推

求水位流量关系，其厂坝设计、校核洪水位如下表：

表1-4加东电站设计水位成果表                单位：米

断面名称

坝

厂房

设计洪水

重现期

二十年一遇

三十年一遇

水位

4105.85

4026.85

校核洪水

重现期

百年一遇

五十年一遇

水位

4106.30

4027.00

1.3 工 程 地 质

1.3.1 区域地质  1.3.1.1 地形地貌

达曲河发源于洛隆县东南部海拔5340m  得松那山一带。流域平均海拔为 4124m,流域内多为山高谷深，为典型的高山峡谷地段，整个流域东北高西南低， 干流沿西南方向流入怒江一级支流雄曲河。域内支沟较少，河道比较单一，河床 十分陡峻，下切较深，断面呈 “V” 型，河床质主要由沙卵石组成，两岸岸坡由

杂木、草甸覆盖。

1.3.1.2地层岩性

本区域出露地层主要有白垩系、侏罗系、三叠系、二叠系、石碳系、泥盆系

及第四系。

1.3.1.3地质构造与地震

1)地质构造

本区位于康藏歹字型构造体系头部向中部转折地带，以及中部与川滇南北构 造带归并复合部分的最北地段。复向斜主要由上三叠系统及侏罗系组成，与晚古 生代地层呈不整合接触，东西宽几十至150公里，南北长约500公里，槽部大部

位于昌都-察雅-芒康-盐井一线。

2)地震

根据国家地震局1/400万地震烈度区划图(1990),本区地震基本烈度VⅢ度。

3)物理地质现象

由于该区域地处高寒山区，温差变化大，物理地质作用主要表现为强烈的风 化剥蚀与侵蚀，地质特征为河谷深切，两岸阶地残缺不全，地形陡峻，锋锐谷

深。滑坡、崩塌、泥石流等物理地质作用较发育。

4)水文地质

该区域地下水主要为第四系孔隙水、基岩裂隙水、岩溶水、温泉。第四系

孔隙水主要分布于第四系覆盖层内(崩坡积层、冲洪积混合堆积层、现代河床

漂卵砾石层)。

基岩裂隙水主要受区域构造及裂隙发育程度的影响和控制，属弱透水层，其

透水性和含水量差异也较大。

温泉一般出露在断裂带附近，以上升泉的方式溢出地表，明显具有承压水特

征，其常年水温多在60～80度左右。

1.3.2 坝址区工程地质条件

坝址区河段河谷狭窄，河道较弯曲，纵坡较陡，该段河流呈东南流向。枯水 期河床水面宽约6～7米，水深0.5～1.0米左右，河床组成地层为第四系全新统 河床冲积层 (alQ4),     岩性为漂卵砾石夹砂，推测厚度大于5米。左岸为覆盖层 斜坡地貌及河床高漫滩地貌。右岸为基岩斜坡地貌。岸坡无植被覆盖，基岩裸露。 组成地层为石碳系中上统 (C2-3),    岩性主要为砂岩、板岩、页岩夹泥灰岩、泥 岩，以砂岩、砂板岩为主。岩石较完整，坝肩岸坡内无较大断层等不利结构面，

无冲沟、滑坡、泥石流松散堆积，无不利地质构造。

1.3.3 引水渠道工程地质

该引水渠道总长为1206.74米，整个渠线地形地貌主要为基岩斜坡地貌，表 部为第四系坡残积层，主要由亚粘土、亚砂土夹孤块碎石组成，厚度为0.5～1 米，下伏基岩地层为石碳系中上统 (C2-3),     岩性主要为砂岩、板岩、页岩夹泥 灰岩、泥岩，以砂岩、砂板岩为主。岩石较完整，坡内无较大断层等不利结构面

以及不稳定地质结构组合体。

该渠线地质条件较好，沿线无不良物理地质现象(崩塌、滑坡、泥石流、松 散堆积层等),无较大的断裂构造，冲沟不发育，过沟建筑物少，渠线内边坡稳

定

1.3.4 厂址区工程地质条件

(1)前池

前池地貌单元为基岩斜坡地貌。组成地层为石碳系中上统 (C2-3),    岩性主 要为砂岩、板岩、页岩夹泥灰岩、泥岩，以砂岩、砂板岩为主。岩石较完整，

附近区域内无较大断层等不利结构面以及不稳定地质结构组合体。

(2)压力管道

压力管道地形地貌为基岩斜坡。该斜坡地形坡度为35～40度，坡面较均匀。 组成地层为石碳系中上统 (C2-3), 岩性主要为砂岩、板岩、页岩夹泥灰岩、泥 岩，以砂岩、砂板岩为主。岩石较完整，无其它不良物理地质现象(滑坡、泥

石流、松散跨塌堆积等),内边坡稳定，工程地质条件较好。

(3)厂房及尾水

地形地貌总体为河床岸边基岩平台地貌。组成地层为石碳系中上统 (C2-3),    岩性主要为砂岩、板岩、页岩夹泥灰岩、泥岩，以砂岩、砂板岩为主。岩石较完

整，厂房附近区域内无较大断层等不利结构面以及不稳定地质结构组合体。

1.3.5 天然建筑材料

工程区附近各种天然建筑材料均有一定数量的分布，基本上能满足工程建设

的需要。

2 水文设计

加东电站水文特性表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坝址以上集雨面积 | km2 | 80 |  |
| 2 | 代表性流量 多年平均年径流量 丰水年平均径流量 平水年平均径流量 枯水年平均径流量 坝址设计洪峰流量 坝址校核洪峰流量 厂房设计洪峰流量 厂房校核洪峰流量 | m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s | 1.17 1.36 1.15 0.96 40.2 46.6 42.3 43.9 | P=20% P=50% P-80% 二十年一遇 百年一遇 三十年一遇 五十年一遇 |
| 3 | 设计水位 |  |  |  |
|  | 坝址设计洪水位 | m | 4105.85 |  |

| 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 坝址校核洪水位 | m | 4106.30 |  |
|  | 厂房设计洪水位 | m | 4026.85 |  |
|  | 厂房校核洪水位 | m | 4027.00 |  |
|  | 泥沙 |  |  |  |
|  | 多年平均悬移质输沙量 | ×104t | 0.64 |  |
|  | 多年平均推移质输沙量 | ×104t | 0.13 |  |
|  | 多年平均泥沙总量 | ×104t | 0.77 |  |

2.1 流域概况

2.1.1 自然地理

加东县位于西藏自治区东部，昌都地区西南部。加东电站位于加东县东南部 腊久乡加东村，电站引用达曲河径流发电，达曲河为怒江中游、右岸二级支流， 电站采用引水式开发，为一径流式电站，坝址位于达曲河河口以上约1km,  坝址  以上集雨面积80km2, 河道长度为23.5km, 河道平均比降61.3%。厂房位于坝下游

约500m 、集雨面积与坝区面积相差不到2%。

达曲河发源于洛隆县东南部海拔5340m  得松那山一带。流域平均海拔为 4124m, 流域内山高谷深，为典型的高山峡谷地段，整个流域东北高西南低，干流 沿西南方向流入怒江一级支流雄曲河。域内支沟较少，河道比较单一，河床十分 陡峻，下切较深，断面呈 “V”  型，河床质主要由沙卵石组成，两岸岸坡由杂木、

草甸覆盖。

该流域属山地温带，两岸植被较好，垂直分带明显，海拔4800m 以上高峰为 终年积雪所覆盖；海拔4800m 以下为灌木和高大的乔木，生长较好，海拔3500~ 4000m 为阴暗针叶林及高山草甸和高山灌丛草甸；海拔3500m 以下为针阔叶混交 林。域内地下径流十分丰富。工程区内人类活动极少，水土流失不严重，河流泥

沙量较低。

2.1.2 气象、水文

(1)气象

设计流域属高原温带半干旱季风气候区，具有气温偏低，日照时间长，降水 分布不均匀，日温差较大，年温差较小，旱季、雨季分明，冬季漫长而寒冷，降

水量小、蒸发量大等特点。

据**县气象站资料统计：多年平均气温10.3 ℃,多年平均最高气温19.0℃,  多年平均最低气温-0.3℃,绝对最高气温33.3 ℃,绝对最低气温-15.6℃,年平均  温差为19.7℃,多年平均地温为14.7℃。年无霜期130天左右，年日照时间长达  2952小时，最高为5月，达270小时，最低为9月，为208小时。年降水量409.3mm,   集中在5~9 月，降雨量的年内分配极不均匀，最大月降水量为7 月，占全年的 27.2%,最少月份为1月，为全年的0.09%,夏季6—9月降水量占全年的70.2%。

从历年降雨量年际变化过程线看出，降雨量变化周期大约为11 年，于太阳黑子

变化周期基本一致。

(2)水文

达曲河流域径流丰富而稳定，上游主要由融雪径流、降雨补给，中下游则以 降水和地下径流补给，河水清澈而明亮。流域内无任何实测水文资料，据嘉玉桥 站径流资料统计：径流年内分配不均匀，枯季径流比较丰富，枯水期为每年12~ 4月，径流量占全年的10.1%;6～10月为丰水期，丰水期径流占全年82.9%,月 平均最大流量出现在7月，径流量占全年的24.2%,最小流量出现在12月、1月， 径流量各占全年的1.9%可见，与降雨年内分配是一致的。对于怒江小支流，枯季

径流所占比例大于嘉玉桥水文站。

达曲河流域洪水主要来源于暴雨、冰川融水。汛期为6～9 月，由于流域气 温增高，冰雪融化，流域内降雨量及强度也增大，形成洪水。域内洪水具有峰值

低、洪量小的特点，洪水过程较短， 一次洪水过程约几小时。

达曲河流域植被良好，在流域内有高大的乔木和茂密的灌木及草原生长，水 土流失程度为轻度。由于河道坡降较大，山顶冰川、降雨量也较大时，雨水冲刷

及洪水挟带泥沙进入河道。

2.2 径流

2.2.1加东电站径流计算

根据《规范》,选取电站设计保证率为80%,其丰、中、枯水年代表年的设

计频率分别为：20%、50%、80%。

设计流域与澜沧江、金沙江流域上游相邻，同属高原大陆型季风气候区，气 候、下垫面条件有许多相似之处，因此，选择金沙江上游岗拖、白玉、巴塘、桃 园子水文站，澜沧江中游昌都水文站，怒江中游嘉玉桥水文站，将以上各站多年 平均径流深及其变差系数Cv 综合分析计算，来最终确定设计流域多年平均径流

深Cv 。 设计流域邻近站多年平均径流深及Cv 值如下表所示：

表2-2设计流域邻近站多年平均径流深及 Cv 值统计表   单位： mm

| 站名 | 所属水系 | 多年平均径流深 | Cv | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉玉桥 | 怒江 | 346.3 | 0.30 | Cs=2 | Cv |
| 昌都 | 澜沧江 | 281.4 | 0.22 | Cs=2 | Cy |
| 岗拖 | 金沙江 | 105.8 | 0.26 | Cs=2 | Cy |

| 白玉 | 金沙江 | 424.7 | 0.31 | Cs=2 | Cv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巴塘 | 金沙江 | 158.4 | 0.23 | Cs=2 | Cv |

| 站名 | 所属水系 | 多年平均径流深 | Cv | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 桃园子 | 金沙江 | 530.9 | 0.22 | Cs=2 Cv |

设计流域为怒江中游支流，从以上流域径流深分布特性来看，径流深随流域 高程增加呈减小的趋势。调查设计流域径流变化范围在0.90～1.30m3/s 之间，我  们于2002年10月实测得坝址流量为1.13m3/s,   (并调查得该流量比较接近多年 平均流量)折合径流深为445.6mm, 明显大于嘉玉桥水文站多年平均径流深，设 计流域与嘉玉桥水文站相距较近，说明设计流域地下径流量十分丰富，多年平均 径流深高于嘉玉桥站，取设计流域径流深为460mm,   统计参数取嘉玉桥站参数，

加东电站径流计算成果如下表所示：

表2-3  加东电站径流计算成果表

Q*(m³s

1.17

Cv

0.20

Cs/Cv

2

P=20%

1.36

Qp(m³/s)

P=50%

1.15

P=80%

0.96

2.2.2 径流成果合理性

设计流域无实测水文资料，邻近水文站集雨面积太大，因受降雨量资料精度

影响，采用水文比拟法计算设计年径流不符合设计流域径流特性。

选邻近金沙江、澜沧江流域长系列径流统计资料及实测流量资料对比分析， 选取设计流域多年平均径流深。根据《西藏地区多年平均径流深等直线》,达曲 河电站多年平均径流深在440～470mm 之间，从各方面资料来看，取设计多年平

均径流深为460mm,是比较合理的。

2.2.3 设计年径流年内分配

参照嘉玉桥站同频率径流年内分配，求得达曲河电站设计年径流年内分配如

下表所示：

表2-5加东电站各代表年年内分配                      单位：m³/s

| 代表年 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丰水年 | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.74 | 1.32 | 2.16 | 3.01 | 2.81 | 2.05 | 1.83 | 0.87 | 0.55 | 1.36 |
| 中水年 | 0.36 | 0.35 | 0.40 | 0.52 | 1.20 | 1.83 | 2.18 | 2.12 | 2.41 | 1.56 | 0.78 | 0.46 | 1.15 |

| 枯水年 | 0.31 | 0.31 | 0,41 | 0.51 | 0.56 | 0.66 | 1.47 | 1.56 | 1.96 | 1.18 | 0.62 | 0.40 | 0.96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.3 洪 水

2.3.1 历史洪水调查

由于设计流域内人烟稀少，域内洪水峰量较小，调查多数人都对洪水发生情 况不甚了解，记忆模糊，加上种种原因，没有调查到设计流域特大历史洪水的情 况，通过现场考证及向当地居民询问，我们调查到常年洪水的具体位置，实测得

厂、坝址常年洪水位，并用实测大断面推算得常年洪水流量为38.7m³/s。

2.3.2 设计洪水计算

(1)设计洪水标准

加东电站厂、坝区建筑物均为 V 等5级，根据《规范》,选择其设计洪水标 准为：坝区，设计洪水二十年一遇，校核洪水百年一遇；厂房，设计洪水三十年 一遇，校核洪水五十年一遇。电站厂、坝区集雨面积相差甚小，直接采用坝区洪

水计算成果。

(2)设计洪水计算

1)、设计暴雨

嘉玉桥水文站有1980~1999年共20年年最大一日降水量实测资料系列，将 最大日降水乘以系数k=1.12, 换算为最大24小时降水量，经频率计算，用P-I

型曲线适线，求得最大24小设计点暴雨量。频率曲线见附图2-2。

2)、设计洪水计算

根据1981 年西藏科技第四期发表经验公式，西藏地区河流多年平均年最大

洪峰流量为：

Qcp=CF⁰.74p'…37

式中：

Q:      多年平均年最大流量 (m²/s)

C:  修正系数

F:   设计流域集雨面积 (km²)

P:   多年平均降水量 (mm),    设计流域P=550mm

由上式求得加东电站多年平均年最大洪峰流量为29.1m³/s,   仍采用嘉玉桥站

求得加东电

洪水Cv 及 Cs   值，即：**电站 Qcp=30.5m3/s,Cv=0.21,Cs=3.5Cv,

站设计洪水成果如下表：

表2-6加东电站设计洪水成果表

Qm平均

Cv

Cs/Cv

Qp(m³/s)

| (m³/s) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P=0.2% | P=1% | P=2% | P=3.3% | P=5% | P=10% | P=20% |
| 29.1 0.21 3.5 52.1 | 46.6 | 43.9 | 42.3 | 40.2 | 37.2 | 34.0 |

由上表，坝区设计洪峰流量为40.2m³/s 、校核洪峰流量为46.6m3/s;   厂房设

计洪峰流量为42.3m3/s 、校核洪峰流量为43.9m3/s。

2.4 施工分期洪水

从设计流域的气候特点来看，冬季有冰冻出现，且时间较长，不宜施工，夏 季洪水流量不大，对施工影响较小，是该地区施工的最佳时期。因此，施工洪水 选择年最大流量作参考，重现期按五年一遇设计，故本电站施工期可参考洪峰流

量为34.0m³/s 进行施工。

2.5 水 位 流 量 关 系

本阶段设计主要提供坝轴线、厂房尾水断面的水位流量关系，设计电站无任

何实测水位流量关系，为满足设计要求，采用水力学公式推求水位流量关系，即：

Q=(1/N)1I¹2R²3A

式中： Q——流量(米³/秒)

N——糙率

1——水面比降，由实测断面推求

R——水力半径，由实测大断面推求

A——过水断面面积，由实测大断面推求

各设计断面水位流量关系见图2—1、2—2,其设计、校核洪水位如下表：

表2 - 7  电站设计水位成果表

单位：米

| 断面名称 | 设计洪水 |  | 校核洪水 重现期 | 水位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 重现期 | 水位 |  |  |
| 坝 | 二十年一遇 | 4105.85 | 百年一遇 | 4106.30 |
| 厂房 | 三十年一遇 | 4026.85 | 五十年一遇 | 4027.00 |

3 工程地质

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/738117136113006044