温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共300道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题100道，多选题100道，判断题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 关于电功率的叙述，正确的是(  )。
A. 单位时间内电源力所做的功
B. 一段时间内电源力所做的功
C. 单位时间内电源力所做的功的√2倍
D. 一段时间内电源力所做的功的l／√2
答案:A
2. 磁场(  )。
A. 无方向
B. 有方向
C. 是间断的
D. 方向是变化的
答案:B
3. 电容器的电流I=C△UC/△t当UC增大时。电容器为(  ).
A. 充电过程并吸取电能转换为电场能
B. 充电过程并吸取电场吃转换为电能
C. 放电过程并由电场能释放为电能
D. 放电过程并由电能释放为电场能
答案:C
4. 在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下，变压器在较短时间内所能输出的(  )为变压器的过负载能力。
A. 最大容量
B. 额定容量
C. 正常容量
D. 最小容量
答案:A
5. 触电急救,首先要使触电者迅速(  )。
A. 脱离电源
B. 恢复呼吸
C. 保持清醒
答案:A
6. 在中性点经消弧线圈接地系统中，如果消弧线圈选择得当，可使接地点电流小于( )，而不会产生断续电弧和过电压现象。
A. 电弧电流
B. 补偿电流
C. 生弧电流
答案:C
7. 对电机轴承润滑的检查,( )电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。
A. 用手转动
B. 通电转动
C. 用其它设备带动
答案:A
8. 直流电动机机械制动就是给一个人为的( )阻力。
A. 电磁
B. 机械
C. 能耗
D. 制动
答案:B
9. 避雷针的接地装置与道路出入口之间的距离不应小于(  )m。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
答案:C
10. 变.配电所主要由主变压器.( ).控制系统等部分构成，是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。
A. 输电线路
B. 配电线路
C. 配电装置及测量
答案:C
11. 在高压或大电流的情况下，电能表不能直接接入线路，需配合电压互感器或(  )使用。
A. 电动机
B. 变压器
C. 电流互感器
D. 功率表
答案:C
12. 异步电动机在启动瞬间,转子绕组中感应的电流很大,使定子流过的启动电流也很大,约为额定电流的( )倍。
A. 2
B. 4-7
C. 9-10
答案:B
13. 低压带电工作，进行低压带电作业应使用带(  )的工具，工作时应站在干燥的绝缘物上。
A. 导电柄；
B. 绝缘柄；
C. 导电体；
D. 没有要求；
答案:B
14. 用万用表测量电阻时，则需要将(  )作为测量电源。
A. 外接电源
B. 表内电池
C. 电阻电压
答案:B
15. SF6介质，具有优越的(  )性能。
A. 绝缘
B. 灭弧
C. 绝缘和灭弧
答案:C
16. 绝缘靴(鞋)归于(  )。
A. 绝缘安全用具
B. 一般防护安全用具
C. 辅佐安全用具
答案:C
17. 当一个熔断器保护一只灯时，熔断器应串联在开关(  )
A. 前
B. 后
C. 中
答案:B
18. 对电感意义的叙述，(  )的说法不正确。
A. 线圈中的自感电动势为零时，线圈的电感为零
B. 电感是线圈的固有参数
C. 电感的大小决定于线圈的几何尺寸和介质的磁导率
D. 电感反映了线圈产生自感电动势的能力
答案:A
19. 三相变压器的额定容量是(  )。
A. 三相容量的平均值
B. 一相绕组容量
C. 三相容量之和
答案:C
20. 架空线应分线敷设，不得集束敷设，横担上相邻导线线间距不得小于0.3m，靠近电杆两侧导线的线间距不得小于(  )。
A. 0.3m；
B. 0.4m；
C. 0.5m；
D. 0.6m
答案:C
21. 导线的连接应该选用(  )。
A. 耐张线夹
B. U形挂环
C. 并沟线夹
D. UT型线夹
答案:C
22. 接地电阻测量仪是测量(  )的装置。
A. 直流电阻
B. 绝缘电阻
C. 接地电阻
答案:C
23. 企业生产经营活动中，促进员工之间团结合作的措施是(  )。
A. 互利互惠，平均分配
B. 加强交流，平等对话
C. 只要合作，不要竞争
D. 人心叵测，谨慎行事
答案:B
24. 检修工作间断时,( )应撤离现场，所有安全措施保持不变。
A. 检修人员
B. 值班员
C. 全体人员
D. 无关人员
答案:C
25. ( )可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。
A. 电流互感器
B. 电压互感器
C. 继电器
答案:A
26. 关于中.小容量变压器,能够装设独自的(  ),作为变压器避免相间短路毛病的主维护。
A. 电流速断维护
B. 过电流维护
C. 差动维护
答案:A
27. 电阻串联电路总电压等于各电阻的分电压(  )
A. 相等
B. 之和
C. 之差
D. 成正比
答案:B
28. 用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时，要用单根电线分别将线路L及接地E端与被测物联接。其中(  )端的联结线要与大地保持良好绝缘。
A. L；
B. E；
C. L或E都可以。
答案:A
29. 电机在正常运转时的声音,是平稳.轻快.(  )和有节奏的。
A. 尖叫
B. 均匀
C. 冲突
答案:B
30. 熔断器的额定电压，是从( )角度出发，规定的电路最高工作电压。
A. 过载
B. 灭弧
C. 温度
答案:B
31. 下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?(  )
A. 二氧化碳灭火器
B. 干粉灭火器
C. 泡沫灭火器
答案:A
32. 根据线路电压等级和用户对象，电力线路可分为配电线路和(  )线路。
A. 照明
B. 动力
C. 送电
答案:C
33. 金属梯子不适于以下什么工作场所?(  )
A. 有触电机会的工作场所
B. 坑穴或密闭场所
C. 高空作业
答案:A
34. 2000KW及以上大容量的高压电动机，普遍采用(  )保护。
A. 过电流
B. 过电压
C. 纵联差动
答案:C
35. 下列(  )归于电气设备不正常运转状况。
A. 单相短路
B. 单相断线
C. 体系振动
答案:C
36. 在下列量具中，精度最低的是(  )。
A. 钢直尺
B. 钢卷尺
C. 游标卡尺
D. 千分尺
答案:B
37. 定时限电流保护具有(  )的特点
A. 电流越大，动作时间越短，电流越小，动作时间越长
B. 电流越小，动作时间越短，电流越大，动作时间越长
C. 动作时间固定不变
D. 动作时间随电流大小而变
答案:C
38. 电机.变压器和互感器.电感线圈的铁芯.铁磁电动系仪表的铁芯必须采用( )。
A. 硬磁材料；
B. 铁氧磁体及坡莫合金；
C. 高矫顽力材料；
D. 镍钴合金。
答案:B
39. 变压器是一种( )的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。
A. 滚动
B. 运动
C. 静止
答案:C
40. 交流电的功率因数在数值上应等于(  )。
A. 有功功率/无功功率
B. 有功功率/视在功率
C. 无功功率/有功功率
D. 视在功率/有功功率。
答案:B
41. 三相电路中，流过(  )的电流叫相电流。
A. 每相负载
B. 相与相之间
C. 零线
D. 电路
答案:A
42. 三极管工作在截止区的条件为(  )。
A. 发射极正偏，集电极反偏
B. 发射极反偏或零偏，集电极反偏
C. 发射极和集电极均正偏
D. 发射极和集电极均反偏
答案:D
43. 对于软磁材料，下列说法正确的是(  )。
A. 剩磁较大，矫顽力较小
B. 剩磁和矫顽力均较小
C. 剩磁较小，矫顽力较大
D. 剩磁和矫顽力均较大
答案:C
44. 纯电感电路中，电压和电流同频率时，电流相位比电压相位(  )。
A. 超前90°
B. 滞后90°
C. 超前45°
D. 滞后45°
答案:B
45. 在电力控制系统中,使用最广泛的是(  )式交流接触器。
A. 电磁
B. 气动
C. 液动
答案:A
46. 供电企业和用户应当在供电前根据(  )签订供电合同。
A. 用户要求和效益大小
B. 供电范围
C. 用户需求和供电能力
D. 用电规划
答案:C
47. 导体在均匀磁场中作切割磁力线运动时，感应电动势的大小与导体的()有
关。
A. 横截面积S
B. 运动速度v
C. 电阻R
D. 磁导率μ
答案:B
48. 电容器在用万用表检查时指针摆动后应该( )。
A. 保持不动
B. 逐渐回摆
C. 来回摆动
答案:B
49. 任何电气设备在未验明无电之前，一律怎样( )认为。
A. 无电
B. 也许有电
C. 有电
答案:C
50. 电能表安装要牢固垂直，使表中心线向各方向的倾斜度( )
A. 大于10度
B. 大于1度
C. 不大于1度
答案:C
51. 下列仪表准确度等级分组中，可作为工程测量仪表使用的为(  )组。
A. 0.1，0.2
B. 0.5，1.0
C. 1.5，2.5，5.0
答案:C
52. 施工现场建筑电工属于(  )人员，必须是经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作。
A. 用电
B. 特种作业
C. 安全管理
D. 电梯管理
答案:B
53. 纯电荐交流电路中电流与电压的相位关系为电流(  )，
A. 超前90°
B. 慢后90°
C. 同相
D. 超前0~90°
答案:A
54. 漏电保护器的主要性能指标为(  )。
A. 额定电压和额定电流
B. 额定频率
C. 动作电流和额定电压
D. 动作电流和动作时间
答案:D
55. 直流单臂电桥使用完毕后应将(  )锁住，以防止机械震动造成损坏。
A. 比率臂
B. 比较臂
C. 指零仪
D. 检流计
答案:D
56. 银及银合金.金及金合金适用于制作( )
A. 弱电触头
B. 强电触头
C. 电阻
答案:A
57. 微机保护数据采集系统包括电压形成.模拟滤波器.采样保持.多路转换.(  )等功能模块。
A. 人机接口
B. 软件算法
C. 模数转换
答案:C
58. 停电，验电后，至少应有(  )人装设接地线。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
59. 一个3×3A.三相电度表欲测10KW三相电动机的电能，应将电度表的电流线圈( )接入负载
A. 串联一个电阻
B. 并联一个电阻
C. 经电压互感器
D. 经电流感器
答案:D
60. 晶体管工作在(  )状态时，发射结正偏，集电结反偏。
A. 放大
B. 截止
C. 饱和
D. 失真
答案:A
61. 对于突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染.造成经济上巨大损失的负荷，应采取最少不少于(  )个独立电源供电。
A. 1
B. 2
C. 3
答案:B
62. 触电事端中，绝大部分是(  )导致人身伤亡的。
A. 人体承受电流遭到电击
B. 烧伤
C. 电休克
答案:A
63. 过电压作用于电气设备时可引起设备(  )。
A. 绝缘击穿
B. 过载损坏
C. 过热损坏
答案:A
64. 用钳形电流表测量电流时，(  )。
A. 需断开被测电路
B. 不断开电路
C. 需将电流互感器原边串到电路中
D. 需将电流互感器副边串到电路中
答案:B
65. 对于10kV及以下电缆户内.外终端，一般( )进行一次定期巡视检查。
A. 1年
B. 2-4年
C. 5-6年
答案:B
66. 定时限电流保护具有(  )的特点。
A. 动作电流不变
B. 动作时间不变
C. 动作时间改变
答案:B
67. 停电时间包括事故停电.(  )及临时性停电事件。
A. 限电
B. 用户非工作时间段停电
C. 计划检修停电
答案:C
68. 变压器电压低的一侧电流比电压高的一侧电流(  )。
A. 大
B. 小
C. 大小相同
D. 以上答案皆不对
答案:A
69. 电流互感器二次侧接地是为了(  ).
A. 测量用;
B. 工作接地;
C. 保护接地;
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