# 第一章

1-2-1

幺值。

对例 1-2，取U

B 2

110kV ， S

B

30MVA ,用准确和近似计算法计算参数标

解：①准确计算法：

选取第二段为基本段，取U	 110kV ， S	 30MVA ，则其余两段的电压基准值分

B 2	B

别为：

U	 k U

B1	1	B 2

U

10.5 110kV  9.5kV 121

110

6.6

110

U		B 2

B3	k

6.6kV

2

电流基准值：

3U

B

I		S

B1

B1

3U

B

I		S

B 2

B 2

3U

B

I		S

B3

B3

30	 1.8kA

3  9.5

3 110

30	 0.16kA

30

3  6.6

2.62kA

各元件的电抗标幺值分别为：

x

0.26  10.52  30

0.32

发电机：

1	30	9.52

变压器T ：

1212	30

x	 0.105

0.121

1

输电线路：

2	1102	31.52

x	 0.4  80 	30	 0.079

31102

变压器T ：

2

1102

x	 0.105

4	152

30

1102

0.21

电抗器：

x	 0.05 	6

2.62

0.4

5	6.6	0.3

电缆线路：	x

6

0.08  2.5

30	 0.14

6.62

电源电动势标幺值：

②近似算法：

E	 11  1.16

9.5

取 S	 30MVA ，各段电压电流基准值分别为：

B

30

3 10.5

U	 10.5kV ， I

B1	B1

1.65kA

3 115

U	 115kV ， I		30

B 2	B 2

0.15kA

3  6.3

U	 6.3kV ， I		30

B3	B3

2.75kA

各元件电抗标幺值：

发电机：

x	 0.26  10.52 130

30

10.52

0.26

变压器T ：

1

x	 0.105

2

30

31.5

0.1

输电线路：

x	 0.4  80 	30

3	1152

0.073

变压器T ：

2

x	 0.105  30

415

0.21

电抗器：

x	 0.05 	6

5	6.3

2.75

0.3

0.44

电缆线路：

x	 0.08  2.5  30

6	6.32

0.151

电源电动势标幺值：

# 习题 2

E  	11

10.5

1.05

解：（1）准确计算：

U	 U	 115kV

B 3	B (110)

U

U

B3

115

220

209.1kV

B 2	k

2

121

U

U

B3

B1	k k

2 1

220	10.5

115  121  242  9.1kV

各段的电流基准值为：

3U

B

I		S

B1

B1

3U

B

I		S

B 2

B 2

3U

B

I		S

220

3  9.1

14.0kA

220

3  209.1

0.6kA

220

3 115

1.1kA

B3

B3

各元件的电抗标幺值分别为：

发电机：

x	 0.30

1

10.52

220

240 0.8

9.12

0.29

变压器T ：

1

10.52

x	 0.14

2	3002

220

9.12

0.14

输电线路：

220

x	 0.42  230 	 0.49

3209.12

变压器T ：

2

2202

x	 0.14

42802

220

209.12

0.12

(2) 近似算法：

U	 10.5kV ， I

B1	B1

220

3 10.5

12.10kA

U	 231kV ， I

B 2	B 2

220

3  231

0.55kA

U	 121kV ， I

B 3	B3

220

3 121

1.05kA

各元件电抗标幺值：

发电机：	x

1

0.30

220

240 / 0.8  0.22

220

1

变压器T ：

x	 0.14

2

300

0.10

输电线路：

x	 0.42  230

3

220

220  0.40

2312

变压器T2：

x	 0.14

4

280

0.11

# 习题 3

要点：

以下摘自《国家电网公司电力系统安全稳定计算规定》：

暂态稳定是指电力系统受到大扰动后，各同步电机保持同步运行并过渡到新的或恢复到原来稳态运行方式的能力，通常指保持第一、第二摇摆不失步的功角稳定，是电力系统功角稳定的一种形式。

动态稳定是指电力系统受到小的或大的扰动后，在自动调节和控制装置的作用下，保持较长过程的运行稳定性的能力，通常指电力系统受到扰动后不发生发散振荡或持续的振 荡，是电力系统功角稳定的另一种形式。

两者均是系统受扰动后恢复的能力，均属于功角的稳定，暂态是偏移正常运行状态很 小的暂时的状态，能很快达到正常状态，而动态稳定更多依靠于自动调节和控制装置的作用， 时间较长，波动较大。

U

- I		m

x	0.797

2 * 6.3

9.45KA 	arctan	arctan

57.64o

m	z	0.943	r	0.505

T	 L

#### 0.797

0.005

- a

R	314 * 0.505

I	 0

m|0|

i	 9.45cos( t  27.64o )  9.45cos 27.64o e200t

a

或

i	 9.45cos( t  27.64o )  8.37e200t

a

i	 9.45cos( t 147.64o )  9.45cos147.64o e200t

b

i	 9.45cos(t  92.36o )  9.45cos92.36o e200t

c

2

或：将u  改写成u

a	a

* 6.3sin(t    90o ) ，带入公式得

i	 9.45sin(t  62.36o )  9.45sin 62.36o e200t

a

i	 9.45sin(t  57.64o )  9.45sin 57.64o e200t

b

i	 9.45sin(t  182.36o )  9.45sin182.36o e200t

c

（3）a,b,c 相初始相角分别|   |为o , o ， o ，故 a 相瞬时电流最大

i	 I

M	m

0.01

I	* e0.005

m

10.73KA

由|   90  | 90得 =或

C  I

相

m|0|

sin(

|0|

)  I

m

sin( )

2

* 0.18sin(30  90  30)  9.45sin(30  90  57.64)  8.12KA

B 相	c 相

取基准值 U	 13.8kV , S	 240MVA ，则

3 *13.8

B	B

3 *U

B

B

I		S

B

#### 240	 10.04kA

发电机次暂态电抗标幺值 x''

U 2

x''	N

S

#### *	B	 0.216

d*	d

S	/ cos	U 2

N	B

U	(%)	U 2	S

变压器的电抗标幺值 x		S

*	TN

*	B  0.13

T *	100	S	U 2

N	B

#### 1

电流标幺值 I ''

m*

#### 0.13  0.216

2.89

# 第二章

    - 一发电机、变压器组的高压侧断路器处于断开状态，发电机空载运行，其端

电压为额定电压。试计算变压器高压侧突然三相短路后短路电流交流分量初始值I  。

m

发电机：S

N

200MW ，U

N

13.8kV ，cos

N

0.9 ，x

d

0.92 ，x  0.32 ，x

d	d

0.2

变压器： S

N

240MVA ， 220kV /13.8kV ，U

S

(%)  13

解： 取基准值U

B

13.8kV ， S

B

240MVA

电流基准值 I

B

S		240	 10.04kA

B

3U

3 13.8

B

U	%	U 2	S	13	13.82	240

则变压器电抗标幺值 x		S

TN

B				 0.13

T 	100	S

N

U 2	100	240	13.82

200

0.9

B

发电机次暂态电抗标幺值 x

x  	U 2

- SB

0.2  13.82	 2402  0.216

N

S

N cos

N

次暂态电流标幺值I

d

1

x	 x

T 	d

d

1

0.13  0.22

U 2

B

2.86

13.82

2

有名值 I

m

##### 2.8610.04  38.05kA

2-3-1

例 2-1 的发电机在短路前处于额定运行状态。

- 分别用 E  ， E 和 E 计算短路电流交流分量I ， I 和 I  ；

q	d

计算稳态短路电流I 。

0

解：（1）U

10 ， I

1  cos1 0.85  1  32

0

U

短路前的电动势： E

0	0

jx	I

d	0

1 	j 0 .167   32   1 .097  7 .4 

E	 U

0

- jx I

0	d	0

1  j0.269  32  1.16611.3

I	 1 sin(41.1

d 0

32 )  0.957

U	 1  cos 41 .1    0 .754

q 0

E	 U

q 0	q 0

- x I

d d 0

##### 0.754  0.269 0.957  1.01

E	 U

q 0	q 0

###### x I

d d 0

##### 0.754  2.26 0.957  2.92

所以有：

I   E

0

##### x   1.097 / 0.167  6.57

d

##### I   E	x  1.166 / 0.269  4.33

0	d

##### I   E	x  1.01/ 0.269  3.75

d	q 0	d

（2） I	 E

q 0

##### / x	 2.92 / 2.26  1.29

d

2-4-1

解:对不计阻尼绕组的情形

U	 r  i

U

d  r

q

d	d	q

i

q	q	d

U

f

r   i

f	f	f

x	 i	 x	 i

d	d	d	ad	f

q

x  i

q	q

由定子三相开路：i = i =0 得：

d	q

x	 i	 x	 i

f	ad	d	f	f

U			 x

- dif

d	d	q

U

q	q	d

ad	dt

x	 i

ad	f

U	 r  i

f0	f	f

r  i

f	f	f

- x	 dif

f	dt

可以解得： i

f

U f

0

r

f

r

e

f t x

f

U

- f0

r

f

带入得：U

d

x	 U  f ad		r

0

f

r

e

f t x

f

可得：

U	 x

q	ad

( U f

0

r

f

r

e

f t x

f

U

f0 )   x r		ad

f

U

- f0

r

f

(1 e

r

)

f t x

f

U

cos	sin	1 U

Ua   cos( 120 )	sin( 120 )	1  Ud

0

b	q

U

c

cos( 120 )	sin( 120 )	1  U

U	 cos t U	 sin t

d

q

)

U

cos(t 120 )  U	 sin(t 120

Ud  cos(t 120 ) Uq  sin(t 120 )

d	q

U	 x

- ad

U

  - f0

x

f

r

e

f t x

f

cos t  x

ad

U

  - f0

r

f

sin t  (1 e

r

)

f t x

f

U	 x

- ad

U

  - f0

x

f

U

r

e

f t x

f

r

- f t

cos(t 120 )  x

ad

U

  - f0

r

f

U

sin(t 120 )  (1 e

r

)

f t x

f

r

- f t

U	 x

- ad

f0  e x f

x

f

cos(t  120 )  x

ad

f0  sin(t  120 )  (1 e

r

f

x f	)

# 2-5,6-1

i		Eqm	(1 e tT  )

d	x	 x	d

- L

i	 0

q

u	 x

Gd	L

u	 x

*  i

q

* i

0

Eqm * xL

(1 e t

T  )

Gq	L	d

x	 x	d

d	L

# 2-5,6-2

励磁突增前：

I	= UG  1.317.5

|0|	jx

L

E	 U

Q	G

- Jx

q

I

|0|

1.3550.3

I	 1.31cos(50.3  7.5 )50.3  0.9650.3

q|0|

I	 1.31sin(50.3  7.5 )(50.3  90 )  0.89  39.3

q|0|

而 E	=U

q|0|	G

+jx I

d d

###### jx I

q q

1.8450.3

由U f |0|  0.1U f |0| 得： Eqm 0.184

qm

i		E	(1 e tT  )  0.136(1 e t	)

0.26

d	x	 x	d

d	q

i	 0

q

i	 0.136(1 e t 0.26 )cos t

a

u

E	* x

qm	L

(1 e

tT  )  0.027(1 e t 0.26 )

Gq	x	 x	d

d	L

u	 0

Gd

u	 0.027(1 e t 0.26 )sin t

Ga

设励磁突增前:

U

Ga|0|

2

i

cos(t15 )

2

*1.31cos(t 7.5 )

i

2

则有： a

i

a|0|

a|0|

i

a

*1.31cos(t 7.5 )  0.136(1 e t 0.26 )cos t

2

U		cos(t15 )  0.027(1 e t 0.26 )sin t

Ga

# 第三章3-1-1

j0.15

j0.1

j0.075 x1

j0.075

-1

j0.1	j0.1	-1

x2

-1

1

X 1 	1	1

j0.15  j

13 ;

60

j0.2	j0.1

1

X

j0.15  j

39 ;

2	1		1

700

j 13	j0.075

60

- 1

I

I

39	j 700

j17.9487

j0.075

j4.6154;

I

G1	f

13 j  j0.075

60

13

j

I

G 2

I

G3

0.5

I

f

60

13 j  j0.075

60

j6.6667;

I ''

G1

4.6154 	60

15.2268

3 *10.5

I ''

G 2

6.6667 	60	 21.9944

3 *10.5

3-1-2

x7

X3+x4+x6

-1

1

X 8  	1	1

0.17826;

0.5( X

1

- X	)

1

2

X	 0.5( X	 X

7	3	4

- X	)

6

X 9  	1	1

0.2565; I

f

1	 3.89856

X

X	X	 X

1	2	8

X	 X

9

1000

3  21

I	 I	8	2		 57.758

G1	f

X	 X	 X

1	2	2

X

0.5( X	 X

  - X	)	X

3  21

1000

I	 I

G 2	G 3

0.5I

f

0.5( X

1

7	3	4

X	)  0.5( X	 X

2	3

6		1

X	)	X	 X	 X

4	6	1	2	2

- 10.34

# 3-1-3

(1)

E­

l

气

X2	X2

X3

x3

骂	E3'

屯

-	1  屯 令亨 X , 2

500kV

35kV

斗i	及	－1

夕 r －－ 气

<乌

， 》上厂 三

lI|

-	1

口马 上上  还	？

丙	, X

＿

S	 1000MVA, 平均额定电压为基准值；

B

1000

X	 250  0.302

1

1000

5252

0.274;

X	 0.14

2

720

0.194

X	 0.217 	1000	 0.3255

3	600

0.9

1000

X	 0.12 	 1

4	120

X		1	 0.1794

5	1	1

X	X	 X

1	2	3

X	 X	 X

8	5	2

0.3734

X 6  	1

X

3

1

1

X	 X

2	5

0.174

i''

1	1000

3  21

5.75;i''	5.75	158.084；

f	X	f

6

X

3  21

1000

i''  i''

8	 3.072; i''

3.072 	 84.46

2

i''

3

f

i''

f

X	 X

3	8

X

3

X	 X

3	8

2 f

- X 1

X	 X	 X

1	2	3

0.9247; i''

3 f

0.9247 	1000	 25.423;

i''

i''

X 3

X	 X

3  21

2	3

1.7533; i''

1.7533 	1000	 48.203;

系	f	X	 X

3	8

X	 X	 X	系

1	2	3

3  21

f2点短路

X		1	 0.1333

7	1

X

1

1

0.（5  X

2

X ）

3

i''

1	1000

3  21

1.579;i''	1.579	24.639；

f	X	 0.5X	f

7	4

X

3  21

1000

i''  i''

0.5i''

1	 0.4053; i''

0.4053 	 6.324

2	3	f

X	 0.5( X

1	2

X

X )

3

G 2

3  21

1000

i''

B

0.5i''

f

1

X	 0.5( X

1	2

X	)

3

0.7684; i''

G 3

0.7684 	 11.99

3-2-1

应用例 3-4 已求得Y 矩阵因子计算 3-1-1,并与已有的计算结果比较。

j26.6666	j10	j10

解： Y  	j10	 j33.3333	j10

j10	j10	  j20.0

因子表中内容为j0.0375	 0.375	 0.375	j0.033803	 0.464791	j0.101420

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/746044010032010102