ICS 13.020.40

Z60

DB35

福 建 省 地 方 标 准

DB35/T 1452—2014

合成革与人造革工业污染治理工程技术规范

2014-08- 27 发布

Technical specifications of pollution control projects for synthetic leather and
artificial leather industry

2014-12-01 实施

福建省环境保护庁

福建省质量技术监督局友布

目 次

前言	II

- 适用范围	1

2规范性引用文件	1

- 术语和定义	3

- 污染物与污染负荷	4

- 总体要求	6

6工艺设计	8

7主要工艺设备和材料	18

8 检测与过程控制	19

9主要辅助工程	20

10劳动安全与职业卫生	20

- 施工与验收	21

12 运行与维护	22

为贯彻执行《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》《合成革与人 造革工业污染物排放标准》和《福建省合成革与人造革行业环境准入条件》，规范合成革与人造革工业 污染治理工程的建设与运行管理，防治环境污染，保护环境和人体健康，制定本标准。

本标准按照GB/T 1.1-2009 ^标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。 本标准由福建省环境保护厅提出并归口。

本标准主要起草单位：福建省环境科学研究院、福州大学。

本标准主要起草人：林奇、陈伟立、刘建、冯义彪、邱凌峰、何玉燕、蔡如钰、陈良圣、郑炜、 黄镜钊。

本标准由福建省环境保护厅负责解释。

合成革与人造革工业污染治理工程技术规范

1适用范围

本标准规定了合成革与人造革工业污染治理工程设计、施工、验收和运行的技术要求。

本标准适用于合成革与人造革工业污染治理工程，包括合成革与人造革工业企业和该专业集控区集 中污染治理工程，可作为合成革与人造革工业建设项目环境影响评价、环境保护设施设计与施工、建设 项目竣工环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。

2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3923.1-2013纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法

GB 5085.1危险废物鉴别标准腐蚀性鉴别

GB 5085.2危险废物鉴别标准急性毒性初筛

GB 5085.3危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别

GB 5085. 4危险废物鉴别标准易燃性鉴别

GB 5085. 5危险废物鉴别标准反应性鉴别

GB 5085. 6危险废物鉴别标准毒性物质含量鉴别

GB 5085. 7危险废物鉴别标准通则

GB 12348工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12801生产过程安全卫生要求总则

GB 13271锅炉大气污參物排放标准

GB 14554恶臭*轟物伊放标准

GB 15562. 1环境保护图形标志——排放口（源）

GB 18484危险废物焚烧污染控制标准

GB 18597危险废物贮存污染控制底進

GB 18598危险废物填埋污染控制标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准，

GB 21902-2008合成革与人造革工业污染物排放标推七

GB 50009建筑结构荷载规范

GB 50014-2006室外排水设计规范

GB 50017钢结构设计规范

GB 50018冷弯薄壁型钢结构技术规范

GB 50019采暖通风与空气调节设计规范

GB 50033建筑采光设计标准

GB 50046工业建筑防腐蚀设计规范

GB 50052供配电系统设计规范

GB 50054低压配电设计规范

GB 50069给水排水工程构筑物结构设计规范

GB 50093自动化仪表工程施工及验收规范

GB 50108地下工程防水技术规范

GB 50141给水排水构筑物工程施工及验收规范

GB 50160石油化工企业设计防火规范

GB 50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB 50169电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB 50187工业企业总平面设计规范

GB 50194建设工程施工现场供用电安全规范

GB 50204混凝土结构工程施工质量验收规范

GB 50208地下防水工程质量验收规范

GB 50231机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50236现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

GB 50243通风与空调工程质量验收规范

GB 50254电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB 50257电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范

GB 50268 给水排水管道工程施工及验收规范

GB 50275压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范

GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范

GB/T 6719袋式除尘器技术要求

GB/T 16157固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

GB/T 18920城市污水再生利用城市杂用水水质

GB/T 19923城市污水再生利用工业用水水质

GB/T 50087-2013工业企业噪声控制设计规范

GB/T 50335污水再生利用工程设计规范

GBZ 1工业企业设勤生标准

GBZ 2. 1工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素

GBZ 2. 2工作场所有害因素职业:接触限值物理因素

HJ 449-2008清洁生产标准合，釦卢人造堇工业

HJ 462工业锅炉及炉窑湿法烟气脱硫工程技术规范

HJ/T 1气体参数测量和采样的固定位装置

HJ/T 15环境保护产品技术要求超声波明渠汚水流量计

HJ/T 92水污染物排放总量监测技术规范

HJ/T 96 pH水质自动分析仪技术要求

HJ/T 101氨氮水质自动分析仪技术要求

HJ/T 212污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准

HJ/T 242环境保护产品技术要求污泥脱水用带式压榨过滤机

HJ/T 251环境保护产品技术要求罗茨鼓风机

HJ/T 252环境保护产品技术要求中、微孔曝气器

HJ/T 262环境保护产品技术要求格栅除污机

HJ/T 265环境保护产品技术要求刮泥机

HJ/T 266环境保护产品技术要求吸泥机

HJ/T 278环境保护产品技术要求单级高速曝气离心鼓风机

HJ/T 279环境保护产品技术要求推流式潜水搅拌机

HJ/T 283环境保护产品技术要求厢式压滤机和板框压滤机

HJ/T 288环境保护产品技术要求湿式烟气脱硫除尘装置

HJ/T 298危险废物鉴别技术规范

HJ/T 319环境保护产品技术要求花岗石类湿式烟气脱硫除尘装置

HJ/T 323-2006环境保护产品技术要求电除雾器

HJ/T 335环境保护产品技术要求污泥浓缩带式脱水一体机

HJ/T 336环境保护产品技术要求潜水排污泵

HJ/T 354水污染源在线监测系统验收技术规范

HJ/T 355水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）

HJ/T 369环境保护产品技术要求水处理用加药装置

HJ/T 377环境保护产品技术要求化学需氧量（CODb ）水质在线自动监测仪

HJ/T 386环境保护产品技术要求工业废气吸附净化装置

HJ/T 387环境保护产品技术要求工业废气吸收净化装置

CJJ 60城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程

CECS 162给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程

JJF 1049温度传感器动态响应校准规范

《危险化学品安全管理条例（2011年修订本）》（2011年国务院令第591号）

《危险废物转移联单管理办法》（1999年国家环境保护总局令第5号）

《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（2001年国家环境保护总局第13号令）

《污染源自动监控管理办法》（2005年国家环境保护总局令第28号）

《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监〔1996） 470号）

《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010] 113号）

《建设项目（工程）竣工验收办法》（计建设[1990] 1215号）

《福建省合成革与人造革行业环境准入条件》（闽环发（2012） 29号）

《福建省环保字于工业园区、皮革集中区污水集中处理设施及重点排污企业污水处理设施中控系 统建设和管理要求的mO （曄环保总量〔2010） 18号）

3术语和定义

GB 21902-2008, HJ 449-2008中的术语及下夕U'术语対宇义适用于本标准。

- 1

合成革与人造革集控区

由合成革与人造革工业为主的企业组成，企业分布相对集中、内部功能齐全且相对独立的区域。

3. 2

废水预处理

为减轻综合废水处理负荷，对回收价值大或污染严重的废水进行初步净化的过程，也称为分类预处 理。

3. 3

废水一级处理

综合废水处理工程中以固液分离、均质调节等措施为主体的初级处理过程。

3. 4

废水二级处理

综合废水处理工程中经一级处理后以生化处理为主体的净化过程。

3.5

废水三级处理

综合废水处理工程中采用混凝沉淀、过滤等措施进一步去除二级处理不能完全去除的污染物的净化 过程。

3. 6

废气预处理

为满足废气净化处理装置进气要求，采用过滤或稀释等方式的预处理过程。

- 7

废气净化处理

废气处理工程中采用洗涤、吸附或静电等方式的净化过程。

4污染物与污染负荷

4.1废水污染物及污染负荷

- 1. 1水污染物的产生同生产工岂有关，产生废水的工艺或流程（工序）见表1。

表1合成革与人造革工业废水产生来源、主要污染物及排放去向

| 序号 | 工艺或流程 | 来源 | ..主要污染物 | 处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿法工艺生 产线 | 浸水槽、凝固槽、水洗槽等 的工艺废水和清洗水 | 化学需氧量、二甲基甲酰胺、阴离 子表面活性剤、悬浮物、氨氮 | 送DMF回收装置 |
| 2 | 湿揉工艺 （后处理） | 湿揉、洗涤废水 | 化学需氧量、色度、有机溶剂、閔 离子表面活性剂、悬浮物• | 送污水站处理 |
| 3 | 超纤：甲苯 抽岀工艺 | 水封水、甲苯回收水 | 甲苯、二甲基甲酰胺、化学需氧量 | 送污水站处理 |
| 4 | 超纤：碱减 量工艺 | 工艺废水和清洗水 | 二甲基甲酰胺、化学需氧量 | 送DMF回收装置 |

表1合成革与人造革工业废水产生来源、主要污染物及排放去向（续）

| 序号 | 工艺或流程 | 来源 | 主要污染物 | 处理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 废气净化治理 | 水洗涤式废气净化淋 洗水 | 化学需氧量、有机溶剂（二甲基甲 酰胺）、悬浮物 | 送DMF回收装置 |
| 6 | DMF精馏 | 精馏塔的塔顶水、真空 泵岀水 | 化学需氧量、二甲基甲酰胺、二甲 胺 | 生产回用或送污水站处理 |
| 7 |  | DMF回收废水储罐 （池）的非定期排放、 精馏塔清洗水 | 二甲基甲酰胺、悬浮物、化学需氧 量 | 送污水站处理 |
| 8 | 冷却循环水系 统 | 冷却水的非定期排放 | 同所用水有关，一般为少量二甲基 甲酰胺、悬浮物、化学需氧量 | 送污水站处理 |
| 9 | 清洗 | 地面冲洗水、容器洗涤 水、设备洗涤水 | 化学需氧量、有机溶剂、悬浮物 | 送污水站处理 |
| 10 | 锅炉废水 | 锅炉废气治理废水 | 化学需氧量、悬浮物 | 送污水站处理 |
| 11 | 生活废水 | 员工生活废水 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 送污水站处理 |

4.1.2废水水质可采取实测数据的加权平均值来确定。没有实测条件的，典型合成革与人造革工业废 水产生量及废水水质可参照表2。

表2典型合成革与人造革工业废水产生量及废水水质

| 产生过程 | 废水产生量 | COD”， mg/L | BOD5, mg/L | SS, mg/L | 氨氮，mg/L | DMF, mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湿法生产线工艺废水 | 50m3 /d^ 70m3 /d 按每条生产线 | 250000〜350000 | 一 | 200〜300 | 一 | 180000〜 220000 |
| 湿法生产线设备清洗水 | 0. Snr3 /d〜0. 5m3 /d 按每条生产线 | 10000〜14000 | 3000〜5500 | 300—500 | 100〜180 | 500—750 |
| 湿法生产线DMF废气淋. 洗废水 | 1. 0m3 /d^l. 2m3 /d 按每条生产线 | 180000—250000 | 一 | 一 | 一 | 120000〜 180000 |
| 干法生产线DMF废气淋 洗废水 | 10m3 /d^ 12m3 /d 按每条生产线 | 200000—300000 | 一 | 一 | 一 | 150000— 200000 |
| 后处理湿揉工艺废水 | 35m3 /d^ 50m3 /d 按每条生产线 | 800—1200 | 180—300 | 200〜300 | 25 〜45 | 一 |
| DMF精增塔顶水 | 10m3 /h^l5m3 /h | 1000〜2000 | 300〜500 | 一 | 80 〜120 | 一 |
| DMF精馅真空泵岀水 | 40m3 /次〜50m3 / 次 按10天一次 | 80000〜150000 |  | .— | 一 | 50000〜 100000 |
| DMF精馅塔、精馅釜清洗 废水 | 25m3 /次〜如旅/次 按10天一次 | 16000〜25000 | 5600〜9000 | 1500—2000 | 600—1000 | 2500 〜 3500 |

4.2废气污染物及污染负荷

4.2.1合成革与人造革工业废气包括配料、涂覆、烘干废气以及精馅塔废气等，产生废气的工艺或流 程（工序）见表3。

表3合成革与人造革工业废气产生来源和主要污染物

| 类别 | 工艺或设施 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- |

| 聚氯乙烯生产线 | 配料区域、涂覆区域、烘箱 | 增塑剂烟雾（邻苯二甲酸二辛酯等）、氯乙 烯、挥发有机物（DMF、甲苯、二甲苯等） |
| --- | --- | --- |
|  | 密炼机、开炼机、其他烘干装置涂覆区域和 烘箱之间的贴合、传输区域 |  |
| 聚氨酯干法工艺 | 配料区域、涂覆区域、烘箱 | 挥发有机物（DMF、甲苯、二甲苯、丁酮等） |
|  | 涂覆区域和烘箱之间的贴合、传输区域 |  |
| 聚氨酯湿法工艺 | 配料区域、涂覆区域 | 挥发有机物（DMF） |
|  | 预含浸槽、含浸槽、凝固槽、水洗槽 | 挥发有机物（DMF） |
|  | 烘箱、预含浸后烘干 | 挥发有机物（DMF）、油烟 |
| 后处理工艺 | 磨皮区域 | 粉尘 |
|  | 涂饰区域、印刷区域、烘箱 | 挥发有机物（DMF、甲苯、二甲苯、丁酮、 乙酸丁脂等） |
|  | 涂饰印刷区域同烘箱之间的传输区域 |  |
| DMF精馏回收 | 精馏塔真空泵尾气、脱胺塔尾气 | 挥发有机物（DMF、二甲胺等） |
| 锅炉 | 锅炉废气 | 烟尘、SQ、NQ |
| 污水站 | 格栅间、初沉池、调节池、厌氧池、曝气池、 污泥池和污泥脱水房 | 挥发有机物、恶臭（氨、硫化氢）等 |

- 2. 2 一般地，典型的合成革与人造革每条干法生产线废气收集量约50000m3/h,废气中DMF浓度范围 约200mg/m3~4000mg/m3；每条湿法生产线废气收集量约25000m3/h,废气中DMF浓度范围约100mg/m3~ 500mg/m%

- 3固体废物

主要包括DMF废水精馅塔釜残渣、DMF废水存储罐沉淀残渣、DMF废水过滤渣、浆料废渣、污水处理 污泥、磨皮粉尘、颜料包装袋（桶）、皮革边角料、废离型纸、锅炉煤灰渣等。

4.4噪声

噪声源主要有生产车间运转设备、锅炉风机、循环水冷却塔、空压机、污水站鼓风机、DMF回收系 统机泵、废气收集净化系统风机等。

5总体要求

- 1 一般规定

- 1. 1合成革与人造革工业应按照HJ 449-2008、闽环发（2012） 29号的要求采用清洁生产技术，节 约能源，提高资源、能源利用率，降低污染负荷。

5.1.2合成革与人造革工业污染治理工程建设应符合环境影响评价批复文件的要求，遵循“三同时” 制度，并以企业生产情况及总体规划为依据，统筹污染物分类处理和集中处理、现有工程和新（扩、改） 建工程的关系。

5.1.3新建、扩建合成革与人造革企业应进入设区市统一规划的集控区内，集中生产，污染集中治理。 合成革与人造革工业污染治理工程建设应符合《福建省合成革与人造革行业环境准入条件》的要求。

- 1.4合成革与人造革工业污染治理工程排放的污染物应符合GB 21902要求。

5.1.5污染物排放口（源）和固体废物贮存、堆放场应按照《排污口规范化整治技术要求》（试行） 规范化建设。排污口图形标志的设置应符合GB 15562.1的要求，重点污染源排放连续监测设备安装按 照《污染源自动监控管理办法》实施。

5.1.6厂区排水系统应采用雨污分流制，应对地面污染区域的初期雨水进行截流、调蓄和处理。

5.1.7在满足生产工艺要求的前提下，合成革与人造革企业应提高水循利用率，尽量回收有用的原料

和水，控制排入综合废水处理工程内的废水及污染物量。DMF精馏废水回用率应N75%。

5.1.8合成革与人造革工业废水治理工程处理后的出水用于其他工业用水和环境保洁的水质应根据再 生利用环节参照GB/T 19923和GB/T 18920执行。

5.1.9废水污染源在线监测系统应采用符合HJ/T 15、HJ/T 96、HJ/T 101、HJ/T 377等标准规定的监 测仪器，运行和数据传输应执行HJ/T 355和HJ/T 212的规定。

5.2建设规模

- 2. 1废水、废气治理工程建设规模应根据废水量和水质、废气量和组分以及预期变化情况综合确定， 现有企业的污染治理工程应以实测数据为依据，新（扩、改）建企业的污染治理工程应根据原辅材料和 产品的种类、数量、生产工艺以及治理的要求，采用类比或物料衡算的方法确定。

- 2. 2合成革与人造革工业废水治理工程建设规模的确定应按照：

a）	格栅渠、集水井等调节池前的废水治理构筑物按最大日最大时流量计算；

b）	调节池及其后的生化池、二沉池等废水治理构筑物按最大日平均时流量计算；

c）	污泥处理与处置工程应按最大日平均时污泥量计算。

5. 2. 3废气治理工程的处理能力应根据废气的处理量确定，设计风量宜按照最大废气排放量的120%进 行设计。

5.3工程构成

  - 1合成革与人造革工业的废水、废气治理工程由主体工程、辅助工程和生产管理设施构成。 5.3.2废水治理主体工程主要包括废水预处理工程、综合废水处理工程、污泥处理与处置工程。

5.3.2. 1废水预处理工程包括DMF废水精馅回收装置、高浓度清洗废水预处理工程等。

5. 3. 2. 2综合废水治理工程包括废水一级、二级和三级处理系统。

5. 3. 2. 3污泥处理与处置工程包括污泥减量处理和最终处置系统。

5.3.3废气治理主体工程由.废气收集系统、预处理、净化处理工程构成。

5. 3. 3.1废气收集系统主要包括集气罩或废气包围装置、气体输送管道等。

5. 3. 3. 2预处理主要是废气过滤或稀释等预处理设施。

5. 3. 3. 3净化处理包括了洗涤、吸附、静电或燃烧等净化设施。

5.3.4辅助工程包括电气、供排水和消防、采暖通风与空调等。

5.3.5生产管理设施包括办公用房、值班室等。

5.4场址选择

  - 1合成革与人造革工业污染治理工程地址选择应纳入合成革与人造革工业生产企业建设规划，符 合闽环发（2012） 29号的要求，并满足项目环境影响评价批复文件的要求。

5. 5总平面布置

5. 5. 1总平面布置应符合GB 50014、GB 50019、GB 50187等标准的相关规定，并满足环境影响评价批 复文件的要求。

5.5.2污染治理工程总体布置应根据各构筑物的功能和处理流程要求，结合地形、气候和地质条件， 经技术经济比较后确定。

5.5.3总平面布置应根据工艺流程走向，遵循就近处理、综合治理、循环利用、达标排放和总量控制 的原则。

5.5.4总平面布置应合理、紧凑，满足施工、维护和管理要求，并留有发展及设备更换的余地。

5.5.5竖向布置应充分利用原有地形和高差，尽可能做到土方平衡、重力排放、降低能耗。

5.5.6废水治理工程中的加药间、污泥处理间等运输量较大的建筑物应靠近道路，并远离人员经常出

入的区域。

5.5.7应合理布置超越管线和维修放空线，设置超越和维修放空所需的暂存设施，确保不合格的超越 和放空水、气或污泥得到妥善处理和处置。

5.5.8当治理工程分期建设时，治理工程占地面积应按总体处理规模预留场地，并进行总体布置，管 网和地下构筑物宜一次建成。

5.5.9 一般工业固体废物和危险废物应分开放置，分别按照GB 18599.GB 18597等要求进行管理。

6工艺设计

6.1 一般规定

6.1.1在工艺设计前，应对废水水质、水量，废气组分、风量及变化规律进行全面调查，并进行必要 的分析和试验。

6.1.2应选用技术成熟、处理效率高、节约能源、投资省的处理工艺，确保废水、废气治理工程稳定、 可靠、安全运行。

6.2工艺路线选择

6.2.1选择工艺路线时应至少考虑污染物特性和处理量、自然地理条件、污染物去向、工艺成熟度、 可靠性和可得性等因素，以达标排放为原则，根据技术经济评价结果确定。

6.2.2应根据现行的污染物排放标准、污染物的来源及性质、排水去向确定合成革与人造革工业废水 处理程度，选择相应的处理级别和处理工艺。废水处理工艺流程如图1所示：

- 2. 2. 1合成革与人造革工业高浓度DMF废水应采用五塔三效精馅装置回收DMF,精馅塔顶废水应配 备脱胺装置。

- 2. 2. 2污水排入集控区集中污水处佥厂的鴇革与人造革企业宜根据集控区集中污水处理厂要求选 用：

a）	预处理及一级处理工艺；

b）	预处理、一级处理及二级处理工艺。

- 2. 2. 3不在集控区内的现有企业应采用：预处理、一级处理、二级处理及三级处理工艺。

- 2. 2. 4集控区集中污水处理厂应采用一级处理、二级处理及三级处理J .£o

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/748101072076006035