本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 《四川省安全生产条例》要求生产经营单位对本单位存在的重大危险源进行登记建档，制定应急救援预案，告知从业人员在紧急情况下( )。

- 应当采取的应急措施

- 救援预案

- 处理程序

- 答案:A

- 2. 当实际运行条件超过电容器正常工作条件时，如电源电流超过电容器额定电流的(  )，电容器组也应从系统退出。

- 1.1倍；

- 1.2倍；

- 1.3倍；

- 1.4倍；

- 答案:C

- 3. 测量直流电压时必须( )。

- 红表笔接高电位

- 黑表笔接正极

- 可随意接

- 将表串在电路中

- 答案:A

- 4. 在三相四线制中性点接地供电系统中，线电压指的是(  )。

- 相线之间

- 零线对地间

- 相线对零线间

- 相线对地间

- 答案:A

- 5. 工作台运行速度过低不足的原因是(  )。

- 发电机励磁回路电压不足

- 控制绕组2WC中有接触不良

- 电压负反馈过强等

- 以上都是

- 答案:D

- 6. 将10个阻值为20Ω的电阻并联后，其总电阻为(  )。

- 1Ω；

- 2Ω；

- 20Ω；

- 40Ω；

- 答案:B

- 7. 运行中的电压互感器相当于一个(  )的变压器。

- 短路运行

- 空载运行

- 带负荷运行

- 答案:B

- 8. 在10KV及以下的操作中，当无遮拦时，作业人体携带的工具与带电体之间的距离应不小于(  )米。

- 1.0

- 0.5

- 0.7

- 答案:C

- 9. 手电钻的正确使用方法是(  )。

- 接通电源，按下开关转一下，对外壳验电

- 将电钻放在绝缘物上，通电验电，按下开关空转一下，再次验电

- 戴线手套，接通电源验电，按下开关空转，再一次验电

- 戴绝缘手套直接使用电钻

- 答案:B

- 10. 脉冲电路传递信息，是利用来实现的( )

- 波形

- 强弱

- 个数

- 答案:A

- 11. 变配电室接地网应每年检查.检测( )。

- 3次

- 4次

- 两次

- 1次

- 答案:D

- 12. 在( )中，电动势，电压，电流的大小和方向都不随时间的改变而变化。

- 直流电路

- 脉动直流电路

- 脉冲电路

- 答案:A

- 13. 装设剩余电流保护器是正常工作条件下防止直接接触触电的(  )

- 主要防护

- 补充防护

- 基本防护

- 间接防护

- 答案:B

- 14. 硅稳压二极管与整流二极管不同之处在于(  )。

- 稳压二极管不具有单向导电性

- 稳压二极管可工作在击穿区，整流二极管不允许

- 整流二极管可工作在击穿区，稳压二极管不能

- 稳压二极管击穿时端电压稳定，整流二极管则不然

- 答案:B

- 15. 导线在接线盒内的接线柱中连接时(  )绝缘。

- 需要外加

- 不需外加

- 用黑胶布

- 用透明胶带

- 答案:B

- 16. 高压熔断器熔体中心焊有小锡(铅)球,运用(  )下降熔丝熔点。

- 热集合

- 热扩散

- "冶金效应'

- 答案:C

- 17. 用万用表测试好的单向晶闸管时，A－G极间正反向电阻应该(  )。

- 都不大

- 都很大

- 都很小

- 一小一大

- 答案:B

- 18. 严禁工作人员或其它人员擅自移动已挂好的接地线，如需移动时，应有工作负责人争得( )的同意并在工作票上注明。

- 工作许可人

- 工作监护人

- 工作票签发人

- 答案:C

- 19. 10kv接户线所用绝缘铜线不得小于(  )mm2。

- 4

- 6

- 10

- 16

- 答案:D

- 20. SF?断路器调整时，相间中心距离误差不大于(  )。

- 5mm

- 10mm

- 12mm

- 20mm

- 答案:A

- 21. 电流互感器至电流表布线的铜导线截面积应大于等于(  )。

- 0.5mm2

- 0.75mm2

- 1.5mm2

- 2.5mm2

- 答案:D

- 22. 用环氧树脂浇注或缠绕作包封的干式变压器即称为( )。

- 气体绝缘干式变压器

- 环氧树脂干式变压器

- H级绝缘干式变压器

- 答案:B

- 23. 频敏变阻器主要用于(  )控制。

- 笼型转子异步电动机的起动

- 绕线转子异步电动机的调速

- 直流电动机的起动

- 绕线转子异步电动机的起动

- 答案:D

- 24. 中性点直接接地系统中发生单相接地时，非故障相对地电压会(  )。

- 不变

- 升高

- 降低

- 答案:A

- 25. 继电保护装置按被保护的对象分类，有电力线路保护.发电机保护.变压器保护.电动机保护.(  )等。

- 差动保护

- 母线保护

- 后备保护

- 主保护

- 答案:B

- 26. 国家规定的安全色有红.蓝.黄.绿四种颜色，其中红色表示:(  )

- 禁止.停止

- 指令.必须遵守的规定

- 警告.注意

- 指示.安全状态.通行

- 答案:A

- 27. 电容器在用万用表检査时指针摆动后应该(  )。

- 保持不动

- 逐渐回摆

- 来回摆动

- 答案:B

- 28. 防止触电事故的措施很多，其中有重要意义的是(  )

- 做好设备维修保养

- 严格执行操作规程

- 贯彻安全用电教育

- 答案:B

- 29. 接地中线相色漆规定涂为(  )

- 黑

- 紫

- 白

- 答案:A

- 30. 程序控制器大体上可分为(  )大类。

- 3

- 2

- 5

- 4

- 答案:D

- 31. 磁场对载流导体的作用力为(  )。

- F=qv×B

- F=I×B

- F=IL×B

- F=Q×B

- 答案:C

- 32. ( )仪表的灵敏度和精确度较高，多用来制作携带式电压表和电流表

- 磁电式

- 电磁式

- 电动式

- 答案:A

- 33. 电力变压器的主要用途是(  )

- 变换阻抗

- 变换电压

- 改变相位

- 改变频率

- 答案:B

- 34. (  )材质制成的螺栓.螺母或垫片，在中频电流通过时，会因涡流效应而发热，甚至局部熔化。

- 黄铜

- 不锈钢

- 塑料

- 普通钢铁

- 答案:D

- 35. 电焊机焊接用的电缆{焊把线}应采用绝缘完好的YHH型橡胶铜芯软电缆，根据不同的容量选择合适的截面积，其长度一般不超过(  )。

- 10m；

- 15m；

- 20m；

- 30m；

- 答案:D

- 36. 接户线与建筑物有关部分的距离，与窗户或阳台的水平距离不应小于(  )。

- 0.5m；

- 0.65m；

- 0.75m；

- 0.85m；

- 答案:C

- 37. 接在线路中尚未使用的电流互感器的二次线圈应当( )。

- 两端短接并接地

- 保持开路

- 两端短接

- 一端接地

- 答案:A

- 38. 单量程交流电压表测量6KV电压时应采用(  )。

- 串联分压电阻

- 并联分流电阻

- 使用电压互感器

- 并联分压电阻

- 答案:C

- 39. 使用竹梯时,梯子与地面的夹角以( )°为宜。

- 60

- 50

- 70

- 答案:A

- 40. 配电线路导线截面一般都在(  )以下，多采用钳压法。

- 50㎜2；

- 150㎜2；

- 200㎜2；

- 240㎜2；

- 答案:D

- 41. 漏电保护断路器在设备正常工作时，电路电流的相量和(  )，开关保持闭合状态。

- 为正

- 为负

- 为零

- 答案:C

- 42. (  )移动式电气设备在外壳上没有接地端子,但在内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。

- Ⅱ类

- Ⅰ类

- Ⅲ类

- 答案:B

- 43. 在直流电路中，电感元件的(  )。

- 容抗值大于零

- 感抗值大于零

- 感抗值等于零

- 感抗值小于零

- 答案:C

- 44. 变配电室运行的主要制度包括( )。

- 门禁制度

- 交接班制度

- 防盗制度

- 答案:B

- 45. 直流电焊机具有(  )的外特性。

- 平直

- 陡降

- 上升

- 稍有下降

- 答案:B

- 46. 35KV架空电力线路跨越道路时，距路面的最小垂直距离应不低于(  )m。

- 5

- 6

- 7

- 8

- 答案:C

- 47. 电源相序的排列方法中，(  )是正相序。

- ABC

- ACB

- BAC

- CBA

- 答案:A

- 48. 一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的( )。

- ±10%

- ±5%

- ±15%

- 答案:B

- 49. 热继电器在电动机运转时起(  )保护作用

- 短路

- 过载

- 欠压.失压

- 答案:B

- 50. 瓷瓶布线时，导线距地面高度不应低于(  )m。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:C

- 51. 电力系统中的输电.变电(  )三个部分称为电力网

- 发电

- 配电

- 用电

- 答案:B

- 52. 电路的基本组成部分是连接导线.负载和(  )。

- 正极

- 电动势

- 负极

- 电源

- 答案:A

- 53. 绝缘线接头要连接牢固.可靠，架空线在一个档距内，每层导线接头数不得超过该层导线条数的(  )，且一条导线只允许有一个接头。

- 20%；

- 30%；

- 40%；

- 50%

- 答案:D

- 54. 三相异步电动机电源接通后电机不能起动，造成故障的可能原因是( )。

- 电源电压过高或过低

- 转子不平衡

- 鼠笼电动机转子断条

- 定子绕组接线错误

- 答案:D

- 55. 对于高压配电线路，停电操作时，应(  )。

- 先拉负荷侧刀闸

- 先拉电源侧刀闸

- 先切开断路器

- 无顺序要求

- 答案:C

- 56. 对于三相鼠笼式异步电动机的多地控制，须将多个起动按钮并联，多个停止按钮(  )，才能达到要求。

- 串联

- 并联

- 自锁

- 混联

- 答案:A

- 57. 导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于(  )。

- 1.5

- 1

- 2

- 答案:B

- 58. (  )是保障安全生产的最有效措施。

- 安全组织.技术措施

- 严格的奖惩惩措施

- 合理的晋升制度

- 答案:A

- 59. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达(  )

- 600万-1000万次

- 1000万次

- 10万次以下

- 10000万次以上

- 答案:A

- 60. 雷雨天，如依靠有建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避，应离开墙壁和树干(  )以外。

- 3m；

- 4m；

- 5m；

- 8m；

- 答案:D

- 61. 母线焊接时，焊缝的位置与母线弯曲处距离(  )mm。

- 大于10

- 小于10

- 大于50

- 小于50’

- 答案:C

- 62. 不停电作业应使用第(  )种工作票。

- 一

- 二

- 三

- 四

- 答案:B

- 63. 发现断路器严重漏油时，应(  ).

- 立即将重合闸停用;

- 立即断开断路器;

- 采取禁止跳闸的措施;

- 不用采取措施.

- 答案:C

- 64. (  )的主要作用是用于隔离电源。

- 隔离开关

- 断路器

- 熔断器

- 答案:A

- 65. 高压熔断器可用于( )等设备的保护。

- 电压互感器

- 发电机

- 断路器

- 答案:A

- 66. 单相半波整流电路输出电压的波形为(  )。

- 正弦波

- 三角波

- 单向脉冲波

- 双向脉冲波

- 答案:C

- 67. 通常说的三相五线接零系统属于(  )系统。

- IT

- TT

- TN-C

- TN-S

- 答案:D

- 68. 安装式交流电流表通常采用(  )测量机构。

- 静电系

- 感应系

- 磁电系

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/755141320313011034