本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）
一、单选题(共计100题,每题1分)
1. 《四川省安全生产条例》要求生产经营单位对本单位存在的重大危险源进行登记建档，制定应急救援预案，告知从业人员在紧急情况下( )。
A. 应当采取的应急措施
B. 救援预案
C. 处理程序
答案:A
2. 当实际运行条件超过电容器正常工作条件时，如电源电流超过电容器额定电流的(  )，电容器组也应从系统退出。
A. 1.1倍；
B. 1.2倍；
C. 1.3倍；
D. 1.4倍；
答案:C
3. 测量直流电压时必须( )。
A. 红表笔接高电位
B. 黑表笔接正极
C. 可随意接
D. 将表串在电路中
答案:A
4. 在三相四线制中性点接地供电系统中，线电压指的是(  )。
A. 相线之间
B. 零线对地间
C. 相线对零线间
D. 相线对地间
答案:A
5. 工作台运行速度过低不足的原因是(  )。
A. 发电机励磁回路电压不足
B. 控制绕组2WC中有接触不良
C. 电压负反馈过强等
D. 以上都是
答案:D
6. 将10个阻值为20Ω的电阻并联后，其总电阻为(  )。
A. 1Ω；
B. 2Ω；
C. 20Ω；
D. 40Ω；
答案:B
7. 运行中的电压互感器相当于一个(  )的变压器。
A. 短路运行
B. 空载运行
C. 带负荷运行
答案:B
8. 在10KV及以下的操作中，当无遮拦时，作业人体携带的工具与带电体之间的距离应不小于(  )米。
A. 1.0
B. 0.5
C. 0.7
答案:C
9. 手电钻的正确使用方法是(  )。
A. 接通电源，按下开关转一下，对外壳验电
B. 将电钻放在绝缘物上，通电验电，按下开关空转一下，再次验电
C. 戴线手套，接通电源验电，按下开关空转，再一次验电
D. 戴绝缘手套直接使用电钻
答案:B
10. 脉冲电路传递信息，是利用来实现的( )
A. 波形
B. 强弱
C. 个数
答案:A
11. 变配电室接地网应每年检查.检测( )。
A. 3次
B. 4次
C. 两次
D. 1次
答案:D
12. 在( )中，电动势，电压，电流的大小和方向都不随时间的改变而变化。
A. 直流电路
B. 脉动直流电路
C. 脉冲电路
答案:A
13. 装设剩余电流保护器是正常工作条件下防止直接接触触电的(  )
A. 主要防护
B. 补充防护
C. 基本防护
D. 间接防护
答案:B
14. 硅稳压二极管与整流二极管不同之处在于(  )。
A. 稳压二极管不具有单向导电性
B. 稳压二极管可工作在击穿区，整流二极管不允许
C. 整流二极管可工作在击穿区，稳压二极管不能
D. 稳压二极管击穿时端电压稳定，整流二极管则不然
答案:B
15. 导线在接线盒内的接线柱中连接时(  )绝缘。
A. 需要外加
B. 不需外加
C. 用黑胶布
D. 用透明胶带
答案:B
16. 高压熔断器熔体中心焊有小锡(铅)球,运用(  )下降熔丝熔点。
A. 热集合
B. 热扩散
C. "冶金效应'
答案:C
17. 用万用表测试好的单向晶闸管时，A－G极间正反向电阻应该(  )。
A. 都不大
B. 都很大
C. 都很小
D. 一小一大
答案:B
18. 严禁工作人员或其它人员擅自移动已挂好的接地线，如需移动时，应有工作负责人争得( )的同意并在工作票上注明。
A. 工作许可人
B. 工作监护人
C. 工作票签发人
答案:C
19. 10kv接户线所用绝缘铜线不得小于(  )mm2。
A. 4
B. 6
C. 10
D. 16
答案:D
20. SF?断路器调整时，相间中心距离误差不大于(  )。
A. 5mm
B. 10mm
C. 12mm
D. 20mm
答案:A
21. 电流互感器至电流表布线的铜导线截面积应大于等于(  )。
A. 0.5mm2
B. 0.75mm2
C. 1.5mm2
D. 2.5mm2
答案:D
22. 用环氧树脂浇注或缠绕作包封的干式变压器即称为( )。
A. 气体绝缘干式变压器
B. 环氧树脂干式变压器
C. H级绝缘干式变压器
答案:B
23. 频敏变阻器主要用于(  )控制。
A. 笼型转子异步电动机的起动
B. 绕线转子异步电动机的调速
C. 直流电动机的起动
D. 绕线转子异步电动机的起动
答案:D
24. 中性点直接接地系统中发生单相接地时，非故障相对地电压会(  )。
A. 不变
B. 升高
C. 降低
答案:A
25. 继电保护装置按被保护的对象分类，有电力线路保护.发电机保护.变压器保护.电动机保护.(  )等。
A. 差动保护
B. 母线保护
C. 后备保护
D. 主保护
答案:B
26. 国家规定的安全色有红.蓝.黄.绿四种颜色，其中红色表示:(  )
A. 禁止.停止
B. 指令.必须遵守的规定
C. 警告.注意
D. 指示.安全状态.通行
答案:A
27. 电容器在用万用表检査时指针摆动后应该(  )。
A. 保持不动
B. 逐渐回摆
C. 来回摆动
答案:B
28. 防止触电事故的措施很多，其中有重要意义的是(  )
A. 做好设备维修保养
B. 严格执行操作规程
C. 贯彻安全用电教育
答案:B
29. 接地中线相色漆规定涂为(  )
A. 黑
B. 紫
C. 白
答案:A
30. 程序控制器大体上可分为(  )大类。
A. 3
B. 2
C. 5
D. 4
答案:D
31. 磁场对载流导体的作用力为(  )。
A. F=qv×B
B. F=I×B
C. F=IL×B
D. F=Q×B
答案:C
32. ( )仪表的灵敏度和精确度较高，多用来制作携带式电压表和电流表
A. 磁电式
B. 电磁式
C. 电动式
答案:A
33. 电力变压器的主要用途是(  )
A. 变换阻抗
B. 变换电压
C. 改变相位
D. 改变频率
答案:B
34. (  )材质制成的螺栓.螺母或垫片，在中频电流通过时，会因涡流效应而发热，甚至局部熔化。
A. 黄铜
B. 不锈钢
C. 塑料
D. 普通钢铁
答案:D
35. 电焊机焊接用的电缆{焊把线}应采用绝缘完好的YHH型橡胶铜芯软电缆，根据不同的容量选择合适的截面积，其长度一般不超过(  )。
A. 10m；
B. 15m；
C. 20m；
D. 30m；
答案:D
36. 接户线与建筑物有关部分的距离，与窗户或阳台的水平距离不应小于(  )。
A. 0.5m；
B. 0.65m；
C. 0.75m；
D. 0.85m；
答案:C
37. 接在线路中尚未使用的电流互感器的二次线圈应当( )。
A. 两端短接并接地
B. 保持开路
C. 两端短接
D. 一端接地
答案:A
38. 单量程交流电压表测量6KV电压时应采用(  )。
A. 串联分压电阻
B. 并联分流电阻
C. 使用电压互感器
D. 并联分压电阻
答案:C
39. 使用竹梯时,梯子与地面的夹角以( )°为宜。
A. 60
B. 50
C. 70
答案:A
40. 配电线路导线截面一般都在(  )以下，多采用钳压法。
A. 50㎜2；
B. 150㎜2；
C. 200㎜2；
D. 240㎜2；
答案:D
41. 漏电保护断路器在设备正常工作时，电路电流的相量和(  )，开关保持闭合状态。
A. 为正
B. 为负
C. 为零
答案:C
42. (  )移动式电气设备在外壳上没有接地端子,但在内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。
A. Ⅱ类
B. Ⅰ类
C. Ⅲ类
答案:B
43. 在直流电路中，电感元件的(  )。
A. 容抗值大于零
B. 感抗值大于零
C. 感抗值等于零
D. 感抗值小于零
答案:C
44. 变配电室运行的主要制度包括( )。
A. 门禁制度
B. 交接班制度
C. 防盗制度
答案:B
45. 直流电焊机具有(  )的外特性。
A. 平直
B. 陡降
C. 上升
D. 稍有下降
答案:B
46. 35KV架空电力线路跨越道路时，距路面的最小垂直距离应不低于(  )m。
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
答案:C
47. 电源相序的排列方法中，(  )是正相序。
A. ABC
B. ACB
C. BAC
D. CBA
答案:A
48. 一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的( )。
A. ±10%
B. ±5%
C. ±15%
答案:B
49. 热继电器在电动机运转时起(  )保护作用
A. 短路
B. 过载
C. 欠压.失压
答案:B
50. 瓷瓶布线时，导线距地面高度不应低于(  )m。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:C
51. 电力系统中的输电.变电(  )三个部分称为电力网
A. 发电
B. 配电
C. 用电
答案:B
52. 电路的基本组成部分是连接导线.负载和(  )。
A. 正极
B. 电动势
C. 负极
D. 电源
答案:A
53. 绝缘线接头要连接牢固.可靠，架空线在一个档距内，每层导线接头数不得超过该层导线条数的(  )，且一条导线只允许有一个接头。
A. 20%；
B. 30%；
C. 40%；
D. 50%
答案:D
54. 三相异步电动机电源接通后电机不能起动，造成故障的可能原因是( )。
A. 电源电压过高或过低
B. 转子不平衡
C. 鼠笼电动机转子断条
D. 定子绕组接线错误
答案:D
55. 对于高压配电线路，停电操作时，应(  )。
A. 先拉负荷侧刀闸
B. 先拉电源侧刀闸
C. 先切开断路器
D. 无顺序要求
答案:C
56. 对于三相鼠笼式异步电动机的多地控制，须将多个起动按钮并联，多个停止按钮(  )，才能达到要求。
A. 串联
B. 并联
C. 自锁
D. 混联
答案:A
57. 导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于(  )。
A. 1.5
B. 1
C. 2
答案:B
58. (  )是保障安全生产的最有效措施。
A. 安全组织.技术措施
B. 严格的奖惩惩措施
C. 合理的晋升制度
答案:A
59. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数,一般达(  )
A. 600万-1000万次
B. 1000万次
C. 10万次以下
D. 10000万次以上
答案:A
60. 雷雨天，如依靠有建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避，应离开墙壁和树干(  )以外。
A. 3m；
B. 4m；
C. 5m；
D. 8m；
答案:D
61. 母线焊接时，焊缝的位置与母线弯曲处距离(  )mm。
A. 大于10
B. 小于10
C. 大于50
D. 小于50’
答案:C
62. 不停电作业应使用第(  )种工作票。
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
答案:B
63. 发现断路器严重漏油时，应(  ).
A. 立即将重合闸停用;
B. 立即断开断路器;
C. 采取禁止跳闸的措施;
D. 不用采取措施.
答案:C
64. (  )的主要作用是用于隔离电源。
A. 隔离开关
B. 断路器
C. 熔断器
答案:A
65. 高压熔断器可用于( )等设备的保护。
A. 电压互感器
B. 发电机
C. 断路器
答案:A
66. 单相半波整流电路输出电压的波形为(  )。
A. 正弦波
B. 三角波
C. 单向脉冲波
D. 双向脉冲波
答案:C
67. 通常说的三相五线接零系统属于(  )系统。
A. IT
B. TT
C. TN-C
D. TN-S
答案:D
68. 安装式交流电流表通常采用(  )测量机构。
A. 静电系
B. 感应系
C. 磁电系
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