# 程控电话交换系统分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070101□□

子分部工程施工单位分包单位

施工执行标准名称及编号

通信网络系统

验收部位项目经理

分包项目经理

施工质量验收规范的规定（第 4.2.6、4.2.7、4.2.8 条）

施工单位	监理（建设）单位检查评定记录		验收记录

- 通电测试前检查

硬件检查

标称工作电压为－48V

可见可闻报警信号工作正常。

- 测	试	装入测试程序，通过自检，确认硬件系统无故障。

- 系统检查	系统各类呼叫，维护管理，信号方式及网络测	试	支持功能。

不得导致 50％以上的用户线、中继线不能进行呼叫处理。

每一用户群通话中断或停止接续，每群

每月不大于 0.1 次。

中继群通话中断或停止接续：

0.15 次/月（≤64 话路） 0.1 次/月（64～480 话路）

可	个别用户不正常呼入、呼出接续：

靠	每千门用户，≤0.5 户次/月； 性	每百条中继，≤0.5 线次/月。

主

一个月内，处理机再启动指标为 1～5

控	次。（包括 3 类再启动）

软件测试故障不大于 8 个/月，硬件更

项	换印刷电路板次数每月不大于 0.05 次

初	/100 户及 0.005 次/30 路PCM 系统。目	验	长时间通话，12 对话机保持 48h。

- 测	障碍率测试：局内障碍率不大于 3.4×10－4试		本局呼叫

出、入局呼叫

汇接中继测试（各种方式）

性	其他各类呼叫能

测	计费差错率指标不超过 10－4

试	特服业务（特别为 110、119、120 等） 用户线接入调制解调器，传输速率为2400bps，数据误码率不大于 1×10－5；

2B＋D 用户测试

施工单位 检查评定结果

中继测试：中继电路呼叫测试，抽测2～3 条电路（包括各种呼叫状态）

接通率	局间接通率应达 99.96％以上测 试	局间接通率应达 98％以上

采用人机命令进行故障诊断测试

专业工长（施工员）	施工班组长

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

# 会议电视系统分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070102□□

子分部工程施工单位分包单位

通信网络系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第 4.2.8 条）

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

- 单机测试

指标符合设计或生产厂家说明书要求。

国内段电视会议链路：传输信道速率 2048kbps，误比特率

（BER）1×10－6；1 小时最大误码数 7142；1 小时严重误码事件为 0；无误码秒（EFS％） 92。

国际段电视会议链路：传输信道速率 2048kbps，误比特率

（BER）1×10－6；1 小时最大

主	信道测试	误码数 7142；1 小时严重误码

- （传输性	事件为 2；无误码秒（EFS％） 控	能限值）	92。

项	国内、国际全程链路：传输信道速率 2048kbps，误比特率

目	（BER）3×10－6；1 小时最大

误码数 21427；1 小时严重误码事件为2；无误码秒（EFS％） 92。

国内段电视会议链路：传输信道速率 64kbps ， 误比特率

（BER）1×10－6。

主观评定画面质量和声音清

- 系统效果	晰度。

质量检测

外接时钟度不低于 10－12 量级

- 监测管理	具备本地、远端监测、诊断和系统检测	实时显示功能。

专业工长（施工员）	施工班组长

施工单位 检查评定结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

# 接入网设备分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070103□□

子分部工程施工单位分包单位

通信网络系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第 4.2.8 条）

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

|  |  | 机房环境 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安装环境检查 | 电源 |
|  |  | 接地电阻值 |
| 2 | 设备安装检查 | 管线敷设 |
|  |  | 设备机柜及模块 |
|  |  | 功率谱密度 |

收发器	纵向平衡损耗线路接口

主	过压保护

控	25.6Mbit/s 电接口

项		用户网络	10BASE-T 接口系		接	口	USB 接口

目

3	统	PCI 接口

检	STM-1（155Mbit/s）

测	业务节点接

口（SNI）

分离器测试 传输性能测试

光 接 口 电信接口

| 专业工长（施工员） | 施工班组长 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目专业质量检查员： | 年 | 月 | 日 |
| 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） | 年 | 月 | 日 |

功能验证	传输功能测	试	管理功能

施工单位 检查评定结果

监理（建设）单位验收结论

# 卫星数字电视系统分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070104□□

子分部工程施工单位分包单位

通信网络系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第 4.2.9 条）	施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

- 卫星天线的安装质量

- 高频头至室内单元的线距

- 功放器及接收站位置

主	4	缆线连接的可靠性

控

5	系统输出电平（dBμm）

项

目	6

7

8

9

专业工长（施工员）	施工班组长

施工单位检查评定结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

# 有线电视系统分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070105□□

子分部工程施工单位分包单位

通信网络系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第 4.2.9 条）

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

系统输出电平

- （dBμV）（系统内的所有频道）

- 系统载噪比（ 系统总频道的10%）

- 载波互调比（ 系统总频道的10%）

交扰调制比（ 系统总频道的

主	4	10%）

控

5	回波值（系统总频道的 10%）

项

目	6	色/亮度时延差（系统总频道的10%）

7	载波交流声（ 系统总频道的10%）

伴音和调频广播的声音（系统总8	频道的 10%）

9	电视图像主观评价≥4 分

| 专业工长（施工员） | 施工班组长 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目专业质量检查员： |  | 年 | 月 | 日 |
| 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） |  | 年 | 月 | 日 |

施工单位检查评定结果

监理（建设）单位验收结论

# 公共广播与紧急广播系统分项工程质量验收记录

070106□□

单位（子单位）工程名称

子分部工程施工单位分包单位

通信网络系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第 4.2.10 条）

不平衡度

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

- 安装质量

音频线敷设接地及安装阻抗匹配

- 放声系统分布

主

控	3	音质音量项

目

最高输出电平输出信噪比 声压级

频宽

- 音响效果主观评价

业务内容

- 功能检测

消防联动功放冗余分区划分

6

专业工长（施工员）	施工班组长

施工单位检查评定结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

# 计算机网络系统分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070201□□

子分部工程施工单位分包单位

信息网络系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定

（第5.3.3～ 5.3.6 条）

1	网络设备连通性

施工单位检查评定记录

监理（建设）单位验收记录

主   各 用 户 间控  2   通信性能项

目

允许通信 不允许通信

符合设计规定

- 局域网与公用网连通性

- 路由检测

故障判断

自动恢复

- 容	错	切换时间功能检测

故障隔离

一

自动切换

般

项	拓扑图

目	设备连接图

网络管理	自诊断

| 节点流量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广播率 |  |  |  |  |
| 错误率 |  |  |  |  |
| 专业工长（施工员） | 施工班组长 |  |  |  |
| 项目专业质量检查员： |  | 年 | 月 | 日 |
| 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） |  | 年 | 月 | 日 |

功能检测

施工单位检查评定结果

监理（建设）单位验收结论

# 应用软件分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070202□□

子分部工程施工单位分包单位

信息网络系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定

（第 5.4.3、5.4.4、5.4.5、5.4.6 条）

安装：按安装手册中功能	的规定成功安装

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

1

测试	功能：按使用说明书

中的范例、逐项测试

响应时间

性能	吞吐量

|  | 测试 | 辅助存储区 处理精度 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 文档测试 |  |
| 4 | 可靠性测试 |  |
| 5 | 互连测试 |  |
| 6 | 回归测试 |  |
| 7 |  |  |
| 1 | 操作界面测试 |  |
| 2 | 可扩展性测试 |  |
| 3 | 可维护性测试 |  |
| 4 |  |  |

主 2

控项目

一般项目

专业工长（施工员）	施工班组长

施工单位检查评定结果

| 项目专业质量检查员： | 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） | 年 | 月 | 日 |

监理（建设）单位验收结论

# 网络安全系统分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070203□□

子分部工程施工单位分包单位

施工执行标准名称及编号

信息网络系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工质量验收规范的规定

（第5.5.2～5.5.8条）

- 安全产品认证

安全系	防火墙

- 统配置	防病毒

来自防火墙外的模拟网络攻击

对内部终端机的访问控制

信息	办公网络与控制网络主	3	安全性	的隔离

控	防病毒系统测试

入侵检测系统功能

项

内容过滤系统的有效

目	性

操作系统

操作	文件系统

- 系统	用户帐号安全性	服务器

审计系统

应用	身份认证

- 系统

安全性	访问控制

安全管理制度

1	物理层	中心机房的环境要求一		安 全

般	涉密单位的保密要求

项		应用	数据完整性目	2	系统	数据保密性

安全	安全审计

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

| 专业工长（施工员） | 施工班组长 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目专业质量检查员： |  | 年 | 月 | 日 |
| 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） |  | 年 | 月 | 日 |

施工单位检查评定结果

监理（建设）单位验收结论

# 空调与通风系统分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070301□□

子分部工程施工单位分包单位

建筑设备监控系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第6.3.5 条）

控制稳定性

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

空调系统温

1

度控制

空调系统相

2

对湿度控制

新风量自动

响应时间 控制效果 控制稳定性响应时间 控制效果 控制稳定性

主

响应时间

控制

控制效果

控

稳定性

项		预定时间表4

自动启停

目

节能优化控

5

制

设备连锁控

6

制

7	故障报警

施工单位检查评定结果

响应时间控制效果稳 定 性 响应时间控制效果正 确 性 实 时 性 正 确 性 实时性

专业工长（施工员）

施工班组长

| 项目专业质量检查员： | 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） | 年 | 月 | 日 |

监理（建设）单位验收结论

# 变配电系统分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070302□□

子分部工程施工单位分包单位

建筑设备监控系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第 6.3.6 条）

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

- 电气参数测量

- 电气设备工作状态测量

- 变配电系统故障报警

- 高低压配电柜运行状态

主

控	5	电力变压器温度项

- 应急发电机组工作状态

目

- 储油罐液位

- 蓄电池组及充电设备工作状态

- 不间断电源工作状态10

专业工长（施工员）	施工班组长

施工单位检查评定结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

# 公共照明系统分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070303□□

子分部工程施工单位分包单位

建筑设备监控系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第 6.3.7 条）

公共区域 1

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

公共区域 2

公共区域 3

公共照明

主	1

设备监控

控

项

公共区域 4

公共区域 5

目	公共区域 6

（园区或景观）

公共区域 7

（园区或景观）

2	检查手动开关功能

3

专业工长（施工员）	施工班组长

施工单位检查评定结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

# 给排水系统分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070304□□

子分部工程施工单位分包单位

建筑设备监控系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第6.3.8 条）

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

参	液位

数	压力检

给	测	水泵运行状态

- 水

系	自动调节水泵转速统

水泵投运切换

故障报警及保护

主

参	液位

控

数	压力

项	检

目

排	测	水泵运行状态

- 水

系	自动调节水泵转速统

水泵投运切换 故障报警及保护

液位

中水

- 系统	压力监控

水泵运行状态

施工单位检查评定结果

专业工长（施工员）

施工班组长

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

# 热源和热交换系统分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070305□□

子分部工程施工单位分包单位

建筑设备监控系统

验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第 6.3.9 条）

参数检测

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

系统负荷调节

热

1	源	预定时间表启停系

统

节能优化控制

故障检测记录与报警

主

控	参数检测

项

热	系统负荷调节

目	交

- 换	预定时间表启停系

统	节能优化控制

故障检测记录与报警

- 能耗计量与统计4

专业工长（施工员）	施工班组长

施工单位检查评定结果

| 项目专业质量检查员： | 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） | 年 | 月 | 日 |

监理（建设）单位验收结论

# 冷冻和冷却水系统分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070306□□

子分部工程施工单位分包单位

建筑设备监控系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第6.3.10 条） 参数检测

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

系统负荷调节

冷

冻	预定时间表启停

  - 水

系	节能优化控制统

故障检测记录与报警

主

设备运行联动

控

项	参数检测

目		系统负荷调节冷

却	预定时间表启停

  - 水

系	节能优化控制统

故障检测记录与报警

设备运行联动

  - 能耗计量与统计

专业工长（施工员）	施工班组长

施工单位检查评定结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

# 电梯和自动扶梯系统分项工程质量验收记录

070307□□

单位（子单位）工程名称

子分部工程施工单位分包单位

建筑设备监控系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第 6.3.11 条）

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

1		电梯系统

电梯运行状态

故障检测记录与报警

主

控

项	自动

目	2	扶梯系统

扶梯运行状态

故障检测记录与报警

3

专业工长（施工员）	施工班组长

施工单位检查评定结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

# 数据通信接口分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070308□□

子分部工程施工单位分包单位

建筑设备监控系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第 6.3.12 条）

工作状态参数

- 子系统 1	报警信息

控制命令响应工作状态参数

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

- 子系统 2	报警信息

主

控	控制命令响应

项	工作状态参数

目

- 子系统 3	报警信息

控制命令响应工作状态参数

- 子系统 4	报警信息

| 控制命令响应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业工长（施工员） | 施工班组长 |  |  |  |
| 项目专业质量检查员： |  | 年 | 月 | 日 |
| 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） |  | 年 | 月 | 日 |

施工单位检查评定结果

监理（建设）单位验收结论

# 中央管理工作站与操作分站分项工程质量验收记录

070309□□

单位（子单位）工程名称

子分部工程施工单位分包单位

建筑设备监控系统

验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第 6.3.13 条）

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

- 数据测量显示

- 设备运行状态显示

- 报警信息显示

- 报警信息存储统计和打印

主	5	设备控制和管理

控

项	6	数据存储和统计

目	7	历史数据趋势图

- 数据报表生成和打印

- 人机界面

| 专业工长（施工员） | 施工班组长 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目专业质量检查员： | 年 | 月 | 日 |
| 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） | 年 | 月 | 日 |

操作权限设定11

施工单位检查评定结果

监理（建设）单位验收结论

# 系统实时性、可维护性、可靠性分项工程质量验收记录

070310□□

单位（子单位）工程名称

子分部工程施工单位分包单位

建筑设备监控系统

验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定

（第 6.3.14～ 6.3.16 条）

满足合同文件

施工单位检查评定记录

监理（建设）单位验收记录

- 关键数据采样速度

满足设备性能指标

满足合同文件

- 系统响应时间	满足设备性能

指标

满足合同文件

- 报警信号响应速度

主

应用软件在线控	4	编程和修改功

项	能

目

- 设备故障自检

测

- 网络通信故障自检测

满足设备性能指标

在线编程及修改

软件下载

现场故障指示

工作站显示和报警

网络故障指示

工作站显示和报警

系	启停设备时统

- 可	电源切换为UPS 供电时

靠	中央站冗余主机自动投性	入时

专业工长（施工员）

施工班组长

| 项目专业质量检查员： | 年 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） | 年 | 月 | 日 |

施工单位检查评定结果

监理（建设）单位验收结论

# 现场设备分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070311□□

子分部工程施工单位分包单位

建筑设备监控系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定

监理（建设）单位

|  | 施工单位检查评定记录 （第 6.3.17～ 6.3.19 条） 验收记录 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 传感器安装 |  |
|  | 现场 执行器安装 |  |
| 1 | 设备 |  |
|  | 安装 控制箱（柜）安装 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 传感器测试 |  |
|  | 设备 控制设备性能测试 |  |
| 2 | 性能 |  |
|  | 检测 执行器性能测试 |  |
|  | 其他 |  |
|  | 控制网络 |  |
|  | 数据库 评测 |  |
| 3 | 项目 系统冗余配置 |  |
|  | 系统可扩展性 |  |
|  | 节能措施 |  |
| 4 |  |  |

一般项目

| 专业工长（施工员） | 施工班组长 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目专业质量检查员： |  | 年 | 月 | 日 |
| 专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） |  | 年 | 月 | 日 |

施工单位检查评定结果

监理（建设）单位验收结论

# 火灾自动报警及消防联动系统分项工程质量验收记录

070401□□

单位（子单位）工程名称

子分部工程施工单位分包单位

火灾自动报警及消防联动系统

验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定 （第 7 章）

执行 GB50166 规范

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

- 系统检测

系统应为独立系统

- 系统联动	与其他系统联动

- 系统电磁兼容性防护

|  |  | 火灾报警 | 汉化图形界面 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 控制器人 |  |
|  |  | 机界面 | 中文屏幕菜单 |
|  |  |  | 消防控制室与建筑设备监 |
| 主 | 5 | 接口通信功 能 | 控系统 消防控制室与安全防范系 |
| 控项 | 6 | 系统关联功 能 | 统 公共广播与紧急广播共用安全防范子系统对火灾响 |
| 目 |  |  | 应与操作 |
|  |  | 火灾探测 | 智能性 |
|  | 7 | 器性能及 |  |
|  |  | 安装状况 | 普通性 |

早期烟雾探测

新型消防

8	设施设置及功能

大空间早期检测

大空间红外图像矩阵火灾报警及灭火

可燃气体泄漏报警及联动

消	防	控制室与其他系统合用时

9

控制室	要求

专业工长（施工员）

施工班组长

施工单位检查

评定结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

# 综合防范功能分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070501□□

子分部工程施工单位分包单位

安全防范系统

验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第 8.3.4 条）

设防情况

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

1	防范范围

重点防范

防范功能设防情况

2

部	位	防范功能

3	要害部门

设防情况防范功能

主	4	设备运行情况

控	5	防范子系统之间的联动项			监控中心	图像质量

目

图像记录

保存时间

监控中心	完整性

- 报警记录

保存时间

系统接口

- 系统集成	通信功能

信息传输

9

施工单位检查评定结果

专业工长（施工员）

施工班组长

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

# 视频安防监控系统分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070502□□

子分部工程施工单位分包单位

安全防范系统	验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第 8.3.5 条）

云台转动镜头调节

施工单位检查评定记录	监理（建设）单位

验收记录

  - 设备功能

  - 图像质量

主

图像切换 防护罩效果图像清晰度抗干扰能力监控范围 设备接入率完好率

控项

目	3	系统功能

切换控制

矩

阵	编程

主	巡检机

记录

主机死机显示速度

数

字	联网通信

视	存储速度频

检索

回放

- 联动功能

- 图像记录保存时间

施工单位检查评定结果

专业工长（施工员）

施工班组长

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

# 入侵报警系统分项工程质量验收记录

单位（子单位）工程名称

070503□□

子分部工程施工单位分包单位

安全防范系统

验收部位项目经理

分包项目经理

施工执行标准名称及编号

施工质量验收规范的规定（第 8.3.6 条）

探测器盲区

施工单位检查评定记录

监理（建设）单位验收记录

1	探测器设置

探测器防破坏

2

功能

防动物功能防拆报警

信号线开路、短路报

警

电源线被剪报警

3	探测器灵敏度

主

控	4	系统控制功能项

目

- 系统通信功能

是否符合设计要求系统撤防

系统布防关机报警

后备电源自动切换报警信息传输

报警响应

- 现场设备

接入率完好率

- 系统联动功能

- 报警系统管理软件

- 报警事件数据存储

- 报警信号联网

专业工长（施工员）	施工班组长

施工单位检查评定结果

项目专业质量检查员：	年	月	日

监理（建设）单位验收结论

专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）	年	月	日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/755223221040011041