变电站初步设计

第一节 毕业设计的要紧内容

本次设计为110kV变电站初步设计，共分为任务书、运算书、说明书三部分，同时还附有 12张图纸加以说明。该变电站有3台主变压器，初期上2台，分为三个电压等级：110kV、 35kV、10kV，各个电压等级均采纳单母分段的主接线方式供电，本次设计中进行了短路电 流运算，要紧设备选择及校验（包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等），并同时附 带介绍了所用电和直流系统、继电爱护和微机监控系统、过压爱护、接地、通信等相关方面 的知识。

第二节毕业设计应完成的成果

说明书：电气主接线，短路电流运算及要紧设备的选择，各电压级的配电装置及爱护，微机 监控系统等。

运算书：短路电流，要紧设备选择（DL、G、CT、母线），变压器差动爱护整定运算。

图纸：电气主接线图，电气总平面布置图，继电爱护及综合自动化系统配置图，间隔断面图， 直流系统接线图，所用电系统图，GIS电气布置图等共12张。

第三节应把握的知识与技能

1、	学习和把握变电站电气部分设计的差不多方法。

2、	对所设计的变电站的特点，以及它在电力系统中的地位、作用和运行方式等应有清晰的 概念。

3、	熟悉所选用电气设备的工作原理和性能，及其运行使用中应注意的事项。

4、	熟悉所采纳的电气主接线图，把握各种运行方式的倒闸操作程序。

5、	培养独立分析和解决问题的工作能力及实际工程设计的差不多技能。

第二章说明书

第一节概 述

一、	设计依据

1、	中华人民共和国电力公司公布的《35kV〜110kV无人值班变电所设计规程》（征求意见 稿）

2、	110kV清河输变电工程设计托付书。

3、	电力工程电气设计手册（电气一次部分）

二、	设计范畴

1、	所区总平面、交通及长度约20米的进所道路的设计。

2、	所内各级电压配电装置及主变压器的一、二次线及继电爱护装置。

3、	系统通信及远动。

4、	所内主操纵室、各级电压配电装置和辅助设施。

5、	所区内给排水设施及污水排放设施。

6、	所区采暖通风设施、消防设施。

7、	所区内的规划。

8、	编制要紧设备材料清册。

9、	编制工程概算书。

三、	设计分工

1、	110kV配电装置以出线门型架为界，10kV电缆出线以电缆头为界。电缆沟道至围墙外1 米。

2、	所外专用通信线、光纤系统通信、施工用电、用水等设施由建设单位负责。

四、要紧设计原则

1、电气主接线

电气主接线是发电厂、变电所电气设计的重要部分，也是构成电力系统的重要环节。主接线 的确定对电力系统整体及发电厂、变电所本身运行的可靠性、灵活性和经济性紧密相关，同 时对电气设备选择、配电装置布置、继电爱护和操纵方式的拟定有较大阻碍。因此，必须处 理好各方面的关系，全面分析有关阻碍因素，通过技术经济比较，合理确定主接线方案，决 定于电压等级和出线回路数。

（1）	110kV主接线设计：110KV清河变要紧担负着为清河开发区供电的重任，主供电源由 北郊变110KV母线供给，一回由北郊变直截了当供给，另一回由北郊变经大明湖供给形成 环形网络，因此有两个方案可供选择：单母线接线；单母线分段接线。

方案I：采纳单母线接线

优点：接线简单清晰、设备少操作方便、便于扩建和采纳成套配电装置。

缺点：不够灵活可靠，任一元件（母线及母线隔离开关等）故障或检修，均需使整个配电装 置停电。单母线可用隔离开关分段，但当一段母线故障时，全部回路仍需短时停电，在用隔 离开关将故障的母线段分开后才能复原非故障段的供电。

适用范畴：一样适用于一台发电机或一台变压器的110-220KV配电装置的出线回路数不超 过两回。

方案II：采纳单母线分段接线

优点：1）用断路器把母线分段后，对重要用户能够从不同段引出两个回路，有两个电源供 电。

2）当一段母线发生故障，分段断路器自动将故障段切除，保证正常段母线不间断供电和不 致使重要用户停电。

缺点：1）当一段母线或母线隔离开关故或检修时，该段母线的回路都要在检修期间内停电。

2）	当出线为双回路时，常使架空线路出线交叉跨过。

3）	扩建时需向两个方向均衡扩建。

适用范畴：110-220KV配电装置的出线回路数为3-4回时。

通过以上论证，决定采纳单母线分段接线。

（2）	35Kv主接线设计：要紧考虑为清河工业园区及周边高陵西部地区供电。

方案I：采纳单母线接线

优点：接线简单清晰、设备少操作方便、便于扩建和采纳成套配电装置。

缺点：不够灵活可靠，任一元件（母线及母线隔离开关等）故障或检修，均需使整个配电装 置停电。单母线可用隔离开关分段，但当一段母线故障时，全部回路仍需短时停电，在用隔 离开关将故障的母线段分开后才能复原非故障段的供电。

适用范畴:一样适用于一台发电机或一台变压器的35-63KV配电装置的出线回路数不超过3 回。

方案II：采纳单母线分段接线

优点：1）用断路器把母线分段后，对重要用户能够从不同段引出两个回路，有两个电源供 电。

2）当一段母线发生故障，分段断路器自动将故障段切除，保证正常段母线不间断供电和不 致使重要用户停电。

缺点：1）当一段母线或母线隔离开关故或检修时，该段母线的回路都要在检修期间内停电。

2）	当出线为双回路时，常使架空线路出线交叉跨过。

3）	扩建时需向两个方向均衡扩建。

适用范畴：35-63KV配电装置的出线回路数为4-8回时。

通过以上论证，决定采纳单母线分段接线。

（3）	10kV主接线设计：要紧考虑为变电站周围地区供电。

方案I：采纳单母线接线

优点：接线简单清晰、设备少操作方便、便于扩建和采纳成套配电装置。

缺点：不够灵活可靠，任一元件（母线及母线隔离开关等）故障或检修，均需使整个配电装 置停电。单母线可用隔离开关分段，但当一段母线故障时，全部回路仍需短时停电，在用隔 离开关将故障的母线段分开后才能复原非故障段的供电。

适用范畴：6 -10KV配电装置的出线回路数不超过5回。

方案II：采纳单母线分段接线

优点：1）用断路器把母线分段后，对重要用户能够从不同段引出两个回路，有两个电源供 电。

2）当一段母线发生故障，分段断路器自动将故障段切除，保证正常段母线不间断供电和不 致使重要用户停电。

缺点：1）当一段母线或母线隔离开关故或检修时，该段母线的回路都要在检修期间内停电。

2）	当出线为双回路时，常使架空线路出线交叉跨过。

3）	扩建时需向两个方向均衡扩建。

适用范畴：6 -10KV配电装置的出线回路数为6回及以上时。

通过以上论证，决定采纳单母线分段接线。

2、	主变压器选择

（1）	容量的确定：1）主变压器容量一样按变电所建成后5-10年的规划负荷选择，并适当考 虑到远期10-20年的负荷进展。关于城郊变电所，主变压器容量应与都市规划相结合。2）依照 变电所所带负荷的性质和电网结构来确定变压器的容量。关于有重要负荷变压器的变电所， 应考虑当一台主变压器停运时，其余变压器容量在计及过负荷能力后的承诺进间内，应保证 用户的一级和二级负荷；对一样性变电所，当一台主变压器停运时，其余变压器容量应能保 证全部负荷的70%-80%。3）同级电压的单台降压变压器容量的级别不宜太多，应从全网动 身，推行系列化、标准化。

（2）	主变压器台数的确定：1）对大都市郊区的一次变电站，在中、低压侧已构成环网的情 形下，变电因此装设两台主变压器为宜。2）对地区性孤立的一次变电所或大型工业专用变 电所，在设计时应考虑装设三台主变压器的可能性。3）关于规划只装设两台变压器的变电 所，其变压器基础宜按大于变压器容量的1-2级设计，以便负荷进展时，更换变压器的容量。 因此为保证电压水平能够满足用户要求，本所选用有载调压变压器，选变压器两台。

3、	要紧电气设备选择

（1）	110kV配电装置选用户外110kV六氟化硫全封闭组合电器（GIS）。开断电流31.5kA。

（2）	35kV选用kYN-35型手车式金属铠装高压开关柜，内配真空断路器。开断电流25kA。

（3）	10kV选用CP800型中置式金属铠装高压开关柜，内配真空断路器。出线开断电流 31.5kA，进线开断电流40kA。

（4）	10kV母线避雷器选用HY5WZ-17/45型氧化锌避雷器。

（5）	依照《陕西电力系统污秽区分布及电网接线图集》，该站地处II级污秽区，考虑到该站 距公路较近，污级提高一级，按III级户外用电气设备泄漏比距，110kV、35kV、10kV为 2.5cm/k V（均按系统最高工作电压确定）。

4、	无功补偿及消弧线圈

10kV出线回路数每段母线12回，本期装设2组干式接地变及消弧线圈。接地变容量 700/160kVA，消弧线圈600kVA。本期装设2X1800kVar电容器组。

5、	电工构筑物布置

- 依照进出线规划及所址地势情形，电工构筑物布置如下：110kV屋外配电装置布置在 所区南侧，二次室及35kV〜10kV开关室布置在所区北侧，为一座二层楼结构，一层10kV, 二层35kV；主变压器布置在二者之间，所区大门设在西侧，进所道路自所址西侧的公路接 引。

- 110kV配电装置进线采纳软母线，进线间隔宽度为8米。按远期出线总共6个间隔设 计。

- 35kV配电装置按两台主变进线，4个出线间隔设计。

- 10kV配电装置采纳屋内单层双列布置。干式接地变及消弧线圈装在一箱内，安装在 10kV开关柜中间。共36个出线间隔(公用4个)。

6、操纵、爱护及直流

- 操纵方式

本工程的操纵、信号、测量采纳运算机监控方式，分层分布式综合自动化系统，按无人值班 有人值守方式设计。

- 爱护装置

继电爱护均采纳微机爱护，这些爱护的信息都以通信方式接入运算机监控系统。

- 自动装置

10kV馈线装设小电流接地选线装置；10kV馈线具有低周减载功能。

- 直流

采纳智能高频开关电源系统，蓄电池采纳2X100Ah免爱护铅酸蓄电池，计206只，单母线 分段接线。

五、基础资料

110kV清河变电站地址选在市开发区清河工业园区的北部，西邻一条南北公路。电源由北郊 330kV变110kV母线出两回，一回直截了当接入，一回经大明湖变“n”接后再接入。导 线选择 LGJ-300/40。

1、	环境条件

该站位于市开发区清河工业园区的北部，西邻一条南北公路。占地东西长69m，南北长66m， 面积4554m2，合6.831亩。该站出线条件较好，110kV南面进出，35kV北面进出，10kV 电缆从西侧进出(电缆沟)。交通方便，靠近乡镇，职工生活方便。围墙内自然高差与公路相 差3m左右，回填土方量较大。

- 环境温度:-15° C〜+45° C。

- 相对湿度：月平均<90%，日平均W95%。

- 海拔高度:<1000m。

- 地震烈度:不超过8度。

- 风速:<35m/s。

- 最大日温差:25° C。

周围环境无易燃且无明显污秽，具有适宜的地质、地势和地貌条件(如躲开断层、交通方便 等)。并应考虑防洪要求，以及邻近设施的相互阻碍(如对通讯、居民生活等)。

2、	环境爱护

- 变电所仅有少量生活污水，经处理后排入渗井。

变压器事故排油污水，经事故油池将油截流，污水排入生活污水系统，对周围环境没有污染。

- 噪音方面是指变压器和断路器操作时所产生的电磁和机械噪声。对主变及断路器要求 制造厂保证距离设备外壳2米处的噪声水平不大于65bB，以达到《工业企业噪声卫生标准》 的规定。

3、	绿化

在所内闲暇地带种植草坪及绿篱，以美化环境。

第二节系统概述

、性质和目的 依照上级要求，在我市开发区清河工业园区境内建一所110kV变电站，要紧是为市开发区 清河工业园区供电和服务的，并支持当地工农业的连续进展，使初具规模的旅行事业上一新 台阶，改善和提高该境内人民的物质和文化生活。本变电所属新建110kV负荷型变电所， 要紧满足该地区工业和居民用电。

二、	负荷进展情形

2004 年	43000kW

2009 年	60000kW

2020 年	90000kW

三、	建设规模

主变压器容量本期2X31.5MVA，远期3X50MVA。110kV本期两回出线，采纳单母线分段 接线；远期六回出线°35kV本期4回出线，采纳单母线分二段接线。10kV本期24回出线， 采纳单母线分二段接线，远期36回出线，采纳单母线分三段接线。

序号 项目 最终规模 本期规模

1

2

3

4

5

6

7

主变压器 3 X 50MVA 2X31.5MVA

110kV单母线2段2段

110kV出线 6回2回

35kV母线 2段2段

35kV出线 4回4回

10kV母线 3段2段

10kV出线 36回 24回

户外设备基础及构架设计原则如下:110kV架构及基础本期只安装两回。其余架构及基础只 上本期规模，其余均不上，预留位置。三号变基础本期不上，仅预留位置。

第三节电气主接线

一、电气主接线

电气主接线是由高压电气设备连成的接收和分配电能的电路，是发电厂和变电所最重要的组 成部分之一，对安全可靠供电至关重要。因此设计的主接线必须满足如下差不多要求：

1、	满足对用户供电必要的可靠性和电能质量的要求。

2、	接线简单、清晰，操作简便。

3、	必要的运行灵活性和检修方便。

4、	投资少，运行费用低。

5、	具有扩建的可能性。

为满足供电可靠性要求，本设计中110kV、35kV、10kV均采纳单母线分段接线；最终为3 台变压器并联运行；所用电由2台所用变供电；要紧负荷可采纳双回线供电。

该变电站110kV户外配电装置采纳GIS组合电器布置形式。110kV采纳单母线分段接线方 式。110kV进线2回。其中一段母线带2台主变压器，另一段母线带1台主变压器。本期安 装每段母线1台主变，110kV GIS共6个间隔位。110kV GIS主变出线至主变110kV侧为电 缆及电缆插拔头型式。电缆型号YJV22-126-1X300交联电缆。

35kV采纳单母线分段接线。共设两段，每台主变各接一段。本期安装4回出线，每段2回。 35kV出线至35kV穿墙套管亦采纳电缆，电缆型号:YJV22-126-1X300交联电缆。

10kV采纳单母线扩大分段接线，共分3段，本期分2段。每台主变各接一段，每段12回出 线。10kV出线36回（含公用部分4回），本期安装24回。10kV全部采纳电缆出线。在每台

主变压器低压侧设置一组接地变压器及一组无功分档投切并联补偿电容器。

二、	短路阻抗

归算到本变电所110kV母线NZ1=0.0335,NZ0=0.0136。

三、	主变压器

主变压器容量应依照5-10年的进展规划进行选择，并应考虑变压器正常运行和事故时的过 负荷能力；对装两台变压器的变电所，每台变压器额定容量一样按下式选择： Sn=0.6PM	式中PM为变电所最大负荷

如此，当一台变压器停用时，可保证对60%负荷的供电。考虑变压器的事故过负荷能力40%, 则可保证对84%负荷的供电。由于一样电网变电所大约有25%的非重要负荷，因此，采纳 Sn=0.6PM，对变电所保证重要负荷来说多数是可行的，能满足一、二级负荷的供电需求。 一样情形下采纳三相式变压器，具有三种电压的变电所，如通过主变压器各侧绕组的功率均 达到15%Sn以上时，可采纳三绕组变压器。其中，当高压电网为110〜220kV，而中低压电 网为35kV和10kV时，由于负荷较大，最大和最小运行方式下电压变化也较大，故采纳带 负荷调压的三绕组变压器。

为了适应今后电网商业化运营的要求，提高电网的供电质量，满足用户对供电质量的要求， 另外，为了便于电网电压的灵活及时调整，主变的调压方式应采纳有载调压变压器，有利于 电网今后的运行。

目前限制低压侧短路电流措施，一样采纳高阻抗变压器，且依照110kV系统短路水平（不超 过30 kA）。通过推算，10kV短路电流（不超过30kA）。所选开关柜等电气设备均可满足要求 （10kV不并列）。故本次设计采纳高阻抗主变压器。

本次设计结合实际运行体会，要求主变压器本体油枕由原A相移至C相。如此有利于主变 压器中性点接地隔离开关连接安装，且操作检修方便。

综上，本变电站采纳的主变压器最终为3台50MVA三相自冷三圈有载调压变压器，型号为 SSZ10—50000/110，初期上 2 台 31.5MVA，型号为 SSZ10—31500/110。

额定电压：110±8X1.25%/38.5±2X2.5%/10.5kV。

接线组别：YN0/yn0/d11。

阻抗电压：Z 1—11=10.5%，Zl—m=17.5%，Zll—m=6%。

损耗：175kW （高阻抗、低损耗变压器）。

四、	中性点接地点式

110kV采纳中性点直截了当接地点式。

主变压器中性点经隔离开关直截了当接地，以便于系统灵活选择接地点。

10kV采纳中性点经消弧线圈接地点式。单相接地承诺带故障运行2小时，供电连续性好。

五、	无功补偿

无功补偿应依照就地平稳和便于调整电压的原则进行配置，采纳集中补偿的方式，集中安装 在变电所内有利于操纵电压水平。向电网提供可调剂的容性无功。以补偿余外的感性无功， 减少电网有功损耗和提高电压。

为了提高电网的经济运行水平，依照无功补偿的差不多原则，在10kV每段母线上各接一组 由开关投切的分档投切并联电容器成套装置，供调剂系统的无功负荷，电容器每组容量为 1800kVar。

在10 kV每段母线上分别接一台接地变压器（曲折变，型号DSDB-700/10.5-160/0.4kVA）。中 性点采纳Z0接线。低压侧为Y0接线、正常运行时供给380/220V站用电源（接地变压器带 附绕组兼做站用变压器）。Z0具有中性点连接有载调谐消弧线圈。

六、	运行方式

110kV单母线分段运行，35kV和10kV分列运行。

七、母线回路:

| 110kV单母线2段(初期上2段) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (1)本变 | -1# | 28000kW |
| (2)本变一一 | -2# | 30000kW |
| 35kV母线2段(初期上2段) |  |  |
| (1)本变—— | -1# | 9500kW |
| (2)本变—— | -2# | 9200kW |
| 10kV母线3段(初期上2段) |  |  |
| (1)本变—— | 1# | 36500kW |
| (2)本变—— | 2# | 33000kW |
| (3)备用1段。 |  |  |
| 八、出线回路: |  |  |
| 110kV出线6回(初期上2回) |  |  |
| (1)本变—— | 1# | 28000kW |
| (2)本变—— | 2# | 30000kW |
| (3)备用4回 | Io |  |
| 35kV出线4回 | 1 (初期上4回) |  |
| (1)本变—— | 1# | 5000kW |
| (2)本变—— | 2# | 4500kW |
| (3)本变—— | 3# | 5000kW |
| (4)本变—— | 4# | 4200kW |
| 10kV出线36回(初期上24回) |  |  |
| (1)本变—— | 1# | 4200kW |
| (2)本变—— | 2# | 5000kW |
| (3)本变—— | 3# | 3000kW |
| (4)本变—— | 4# | 800kW |
| (5)本变一一 | 5# | 3500kW |
| (6)本变—— | 6# | 4000kW |
| (7)本变一一 | 7# | 5000kW |
| (8)本变 | 8# | 3000kW |
| (9)本变 | 9# | 700kW |
| (10)本变— | 10# | 1800kW |
| (11 )本变— | —11# | 3000kW |
| (12)本变— | 12# | 2500kW |
| (13)本变— | 13# | 4500kW |
| (14)本变— | 14# | 4000kW |
| (15)本变— | 15# | 3000kW |
| (16)本变— | 16# | 2000kW |
| (17)本变— | —17# | 3200kW |
| (18)本变— | 18# | 600kW |
| (19)本变— | 19# | 500kW |
| (20)本变— | 20# | 2200kW |
| (21)本变一- | 21# | 4000kW |
| (22)本变— | 22# | 3200kW |

（23） 本变——23#	3000kW

（24） 本变——24#	2800kW

（25）	备用12回。

第四节 短路电流运算及设备选择

一、短路电流及负荷电流运算

用于设备选择的短路电流是按照变电所最终规模:三台50MVA主变压器及110kV远景系统 阻抗，考虑三台主变并列运行的方式进行运算的。运算结果如下。

表1变压器短路阻抗标幺值

电压等级（kV） 110 35 10

符号	xij*xiij* xiiij*

短路阻抗标幺值0.3410 0	0.1980

表2主变压器额定电流值

电压等级（kV） 110 35 10

额定电流（A）	173.57 496 1735.7

表3清河变电站短路运算表

110kV母线2010年规划短路阻抗值：0.0335,	短路电压：Udi-11=10.5%

零序短路阻抗值：0.0136,	Ud I -0=17%

额定电压：110± 8 X 1.25%/38.5 ± 2 X 2.5%/10.5kV	Ud II -0=6%

额定容量：31.5MVA	容量比：100%.100%.100% 接线组别：YN, yn0.d11

表4清河变电站短路电流运算结果表（远期10kV、35kV并列运行）

短路

类型 短路点

编号 短路点

位置 短路点

平均电压（kV） 基准

电流（KA）短路电流周期重量起始有效值 短路电流冲击值（KA）	短路电流最大有

效值（KA）

三相

| 短路 | d1 110kV 母线 115 0.502 1.2 38.211 | 14.985 |
| --- | --- | --- |
| d2 | 35kV 母线 37 1.56 2.24 30.398 7.628 |  |
| d3 单相 | 10kV 母线 10.5 5.5 9.33 46.2111 18.122 |  |
| 短路 | d1 110kV 母线 115 0.502 1.7 6.9564 | 2.728 |

二、设备的选择与校验

结合以往110kV变电所设计及运行情形，本次选用110kV及10kV开关开断电流采纳31.5kA,

35kV选用25 kA。并依次对设备进行了选择和校验。

1、断路器型式的选择

除需满足各项技术条件和环境条件外，还应考虑便于安装调试和运行爱护，并经技术经济比 较后才能确定。

断路器的选择及校验条件如下：

- UzdNUg；

- leNlg；

- 热稳固校验Ie2.t.tN I82.t

- 动稳固校验ichWidf

2、	隔离开关的选择

隔离开关的要紧用途：①隔离电压，在检修电气设备时，用隔离开关将被检修的设备与电源 电压隔离，以确保检修的安全。②倒闸操作，投入备用母线或旁路母线以及改变运行方式时， 常用隔离开关配合断路器，协同操作来完成。③分、合小电流。

隔离开关选择和校验原则是：①UzdNUg:②IeNlg；③Ie2.t.t N I-2.t④ichWidf

3、	电流互感器的选择

电流互感器的选择和配置应按下列条件：

- 型式：电流互感器的型式应依照使用环境条件和产品情形选择。关于6〜20kV屋内配电 装置，可采纳瓷绝缘结构或树脂浇注绝缘结构的电流互感器。关于35kV及以上配电装置， 一样采纳油浸瓷箱式绝缘结构的独立式电流互感器。

- UzdNUg；

- IeNlg；

- 校验动稳固 V 2ImKem Nich

- 校验热稳固 I82.teq〈（Im.kth） 2.t

要紧设备参数表：

主变：（有载调压电力变器）

型 号	SSZ10-31500/110 冷却方式 DNAN

标准代号	GB1094.1-21996 GB1094. 3-85 GB1094.5-85

绝缘水平 L1480AC200-L1250AC95/L1200AC85/L175AC

额定容量 31500kVA	联接组别	YnynOd11

| 空载损耗 | 23.42KW额定频率 | 50HZ |
| --- | --- | --- |
| 空载电流 | 0.10% 相 数 | 3 |
| 使用条件 | 户外海 拔 | 1000m |
| 油面温升 | 55 K 油 重 | 5684（带油）Kg |

额定电压	110±8X1.25%/38.5±2X2.5%/10.5kV

短路阻抗	负载损耗

在 31500kVA 时 在 31500kVA 时

110 及 38.5kV 间 10.12%	110 及 38.5kV 间 141.10KW

110 及 10.5kV 间 17.55%	110 及 10.5kV 间 144.93KW

38.5 及 10.5kV 间 6.22%	38.5 及 10.5kV 间 122.23KW

1101、1102、1100、泾北、泾湖开关：（GIS组合电器）

型 号 LWG2-126 额定电压 126kV

额定电流	1250 A额定频率	50 HZ

额定开断电流 31. 5 KA额定分闸电压	220 V

额定气压	0. 5mpa额定合闸电压 220 V

操作机构

型 号 CT20-1XG 额定电流 2 A

分合闸线圈电阻33 欧	交直流电机额定电压功率220 V 330W

FES快速接地刀闸：（线路侧） 型 号	120-GRE额定电压	126kV

额定电流	1250 A短时耐受电流 31. 5KA

操作机构

型 号 CTG1	操纵电压	220 V

电机额定电压 220 V

ES接地刀闸：（开关侧）

型 号	120-GRE额定电压	126kV

额定电流 1250 A短时耐受电流 31. 5KA

操作机构

型 号 CJG1 操纵电压 220 V 电机额定电压	220 V

DS刀闸：（开关侧）

型 号 120-GR-20C额定电压 126kV

额定电流 1250 A短时耐受电流 31. 5KA 操作机构

型 号 CTG1	操纵电压	220 V

电机额定电压 220 V

110kV电压互感器：

型号	JSQX8-110HA1 标准代号	GB1207-86

相数	3 额定频率	50 HZ

额定绝缘水平	126/230/550kV

二次

| 绕组 额定电压 | 端子标号 |  | 准确级 | 极限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/"3V1a | 1n | 0.2 | 2400VA |  |
| 110/"3V2a | 2n3p |  |  |  |
| 剩余电压绕组 | 100V | Da | on 3p |  |
| 额定电压因数 | 1.2 | 1.5 | 六氟化硫额定值0. 4mpa |  |
| 相应额定时刻 | 连续 | 30s | 气体压力 | 0.35mpa |
| 110kV电流互感器 | ： |  |  |  |

型号	B. S1EC441 初级电流	300. 400. 600A

次级电流 5A初级 5P20

额定容量 300VA额定短时耐受电流 31. 5KA 3s 出厂编号 081出厂日期 2000-7

型号	B. S1EC441 初级电流	300. 400. 600A

次级电流 5A 初级 0.2

额定容量 300VA 额定短时耐受电流 31.5KA 3s 出厂编号 081 出厂日期 2000-7

型号	B. S1EC441 初级电流	300. 400. 600A

次级电流 5A 初级 0.5

额定容量 300VA 额定短时耐受电流 31.5KA 3s 110kV电流互感器：

型号 Y10WF5-110/260额定电压	100V

额定频率 50HZ	额定气压	0. 392mpa 4kg/cm

连续运行电压 80kV	标称放电流10KA直流1mA电压145 kV

3501、3502、3500 开关：

型 号 VD4M-3612-31ZC 额定电压	40. 5kV

额定电流 1600 A额定频率	50 HZ

额定开断电流 31. 5 KA工频试验电压 96kV

雷电冲击耐受电压	185kV 额定短时耐受电流	31. 5 KA 4s

泾西开关：

型 号	VD4M-3612-31ZC 额定电压	40. 5kV

额定电流 1250 A额定频率	50 HZ

额定开断电流	31. 5 KA工频试验电压	96kV

4s

雷电冲击耐受电压	185kV 额定短时耐受电流 31. 5 KA

35kV电压互感器手车柜：

型 号 PPT额定一次电压 40. 5kV

额定电流 1250A 额定二次电压 100/V3V

额定耐受电压	95kV 准确级0. 2/0.5

35kV电压互感器：

型号 ONED35-S 额定电压

40.5/95/200 kV 35000/3 V V

| 100/V3V | 20VA | CL | 0. | 2 | 1a-1n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100/V3V | 30VA | CL | 0. | 5 | 2a-2n |
| 100/V3V | 20VA | CL | 0. | 2 | 1a-1n |

35kV电流互感器:

| 型 | 号 | AW36/250f/2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. | 5/95/185 |  | kV 600 A |  |
| 5 | A | CL | 0. 2W10 | 1S1-1S2 |
| 5 | A | CL | 0. 2W10 | 2S1-2S2 |
| 5 | A | CL | 5PN10 3S1-3S2 |  |
| 5 | A | CL | 5PN10 |  |
| 1th | 2s | 31.5 KA |  |  |
| 1dyn |  | 80 | KA |  |

35kV电流互感器:

| 型 | 号 | AW36/250f/2 |
| --- | --- | --- |
| 40. | 5/95/185 kV 150 A |  |
| 5 | A | CL 0. 2W10 1S1-1S2 |
| 5 | A | CL 0. 2W10 2S1-2S2 |
| 5 | A | CL 5PN10 3S1-3S2 |
| 1th | 2s | 31.5 KA |
| 1dyn |  | 80 KA |

101、102、211 开关： 型 号 VD4 1231-40	额定电压	12kV

额定电流 3150A 额定频率 50 HZ 额定开断电流 40 KA 工频试验电压 96kV

雷电冲击耐受电压	75kV	额定峰值耐受电流	100 KA

10kV开关：

型 号 ZN63A-12/T1250-31.5 额定电压 12kV 额定电流 1250 额定频率 50 HZ

额定开断电流	31.5 KA 4s工频试验电压	42/48kV

操纵电压	±220短路开合电流 80 KA

2112插车：

型 号 KYN28A-12额定电压 10kV

额定电流 3150	手车名称	隔离

10kV电互感器手车：

型	号	KYN28A-12额定电压	10kV

10YH电互感器：

型	号	JDZXF1-10 额定频率	50HZ

额定电压kV 准确级额定容量	最大容量

10/V3V 0.2 50/75/100	500

100/"3V.100/"3V.100/"3V	6P 0.2 级

101、102、211开关配用电流感器：

型 号 LZZBJ12-10额定电压	10 kV

额定电流 准确级 额定容量

3000/5 0. 2	1K1-1K2 10VA

0. 5	2K1-2K2 15VA

10P 3K1-3K2 2VA

1s热稳固电流 100KA动定电流	80KA

10kV开关配用电流感器：

型 号 LZZBJ12-10 额定电压 10 kV 额定电流 准确级 额定容量

400/5	0. 2	1K1-1K2 10VA

0.5	2K1-2K2 15VA

10P 3K1-3K2 2VA

1s热稳固电流 100KA动定电流	80KA

1、2号电容器开关配用电流感器：

型 号 LZZBJ12-10 额定电压 10 kV 额定电流 准确级 额定容量

300/5	0.2	1K1-1K2 10VA

0.5	2K1-2K2 15VA

10P 3K1-3K2 2VA

1s热稳固电流 100KA动定电流	80KA

1、2号站用开关配用电流感器：

型 号 LZZBJ12-10 额定电压 10 kV

额定电流 准确级 额定容量

200/5	0.2	1K1-1K2 10VA

0.5	2K1-2K2 15VA

10P 3K1-3K2 2VA

1s热稳固电流 100KA动定电流	80KA

1、2号档电容器成套装置：

型	号	TBB11-1800+1800-KA 频率 50HZ

容	量	1800+1800kVar 安装 户外

相 数 3 重量 3150Kg

接线方式 星型

1、2号接地变压器：

型号 DKs9-700/10.5	额定电压	10500±5%/400V

一次容量	700kVA二次容量	160kVA

额定中性点电流115A	额定频率	50HZ

低压额定电流 231A	接线组别	Znyn11

标准代号 GB10229-88产品代号	1 HB 720

冷却方式	ONAN使用阻抗	7.2

相数	3 接地时限	2h

油重	480Kg 总重	1900Kg

1、2号有载调流消弧线圈：

型号	YHDI-630/10.5	标准代号	GB1029-88

| 额定容量 | 630kVA 额定电压 | 10500/V3V |
| --- | --- | --- |
| 额定电流 | 25-100A额定频率 | 50HZ |
| 产品代号 | 1 HB 720使用条件 | 户外 |

三、与系统的联接

按照规划，清河变电所、大明湖变电站，均接在北郊330变110kV出线上。见下图。

假如清河变电站先一步上，则将“n”接点短接，北郊330变两回出线直截了当至清河变电 站，如此在清河变电站要加上线路纵差爱护。同时，在订对侧爱护时，电流互感器都改为 300〜600/1A，均安装在北郊330变。

清河变

北

12.2km

19.2km

大明湖变

电流互感器：300-600/5A	8km

“官接点

电流互感器：300-600/1A

北郊330变

清河变与系统的联接图

第五节电气布置与电缆设施

一、电气布置

110kV配电装置为户外GIS布置。由于110kV线路顺城建规划路由南边来，因此，110kV 屋外配电装置布置在所区南侧，二次室及35kV〜10kV开关室接布置在所区北侧，三台主变 压器布置在二者之间，4回35kV线路向北出线，1OkV全部电缆出线。

二次设备室布置在二楼西面。10kV密集型电容器、接地变、消弧线圈在西南角。

1、	110kV配电装置

采纳户外双列布置，该配电装置向南出线，进线采纳悬挂式软母线，进出线架构高10米， 间隔宽度均8米，母线及进出线相间距离为2.2米。

2、	35kV〜10kV配电装置、二次室及辅助厂房

采纳双层屋内配电装置，10kV在一楼，采纳CP800型中置式金属铠装高压开关柜，单母线 分段，双列布置，10kV出线均为电缆出线。35kV在二楼，采纳KYN-35Z型金属铠装高压 开关柜，单列布置，35kV均为架空进出线。二次室及辅助厂房布置于35kV开关室西侧。

在10kVl、II段母线上分别接700/160kVA干式接地变压器一台。安装在10kV高压室内。

3、其它

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/755314311041011044