施工组织设计

# 目 录

一、主要施工方法

二、拟投入的主要物资计划

三、拟投入的主要施工机械计划四、劳动力安排计划

五、确保工程质量的技术组织措施六、确保安全生产的技术组织措施七、确保工期的技术组织措施

八、确保文明施工的技术组织措施九、施工总进度表和施工网络图 十、施工总平面布置图

十一、施工组织设计的针对性、完整性

附表 1、拟投入本标段的主要施工设备表

附表 2、拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表 3、劳动力计划表

附表 4、施工进度计划表附表 5、施工总平面布置图附表 6、临时用地表

# 一、 主要施工方法

打井

技术要求：1）准确进行井位放线；2）钻井进入砂砾石层（含水层）

时，应实测含水层厚度；3）管井施工完成后，通知监理人员验收；4） 进管安装（含水层），应严格按照水利施工规范进行安装，确保漏水层厚度；5）洗井完成后，进行深度、出水量试验；6）每一眼井施工完毕后进行水泵和水泵管的安装；

机井的钻进

根据给定的永久控制坐标和水准点，按照钻井项目总平面图的要求， 引至各施工现场，在施工区域设置测量控制网，控制网要避开建筑物、 构筑物，土方机械操作及运输线路并有保护标志，打井前应设50m×50m 的方格网，在各方格点上设控制桩并测出各控制桩处的自然地表、标高， 作为计算挖、填方工程量和施工控制的依据，根据施工总平面图进行建 筑平面轴线定位的测量和校核，设置控制定位轴线桩和水平桩，放出基 坑边线，边线、标高、轴线应进行复核，无误后，方可进行下步工作。 安装钻井前，应将钻井的基础整好，夯实。按照选用的钻井，依次安装 钻，泥浆机，搅拌机等各种机械设备必须安装的水平、周正、牢固。

设备安装完毕，要检查钻孔中心、转盘中心，在钻进过程中不得转移， 钻塔应与高压电线保持安全距离，一般为塔高的 2 倍，必要时采取安全措施。安装护孔管，护孔管的内径一般比开孔钻头大 50-100mm，下入浓度尽量减少岩层与护孔管的间隙用粘土或粘土球填好夯实。

管井施工所需管材，屡料、粘土（球）及其它物料按设计要求准备好，及时运到井场。

注意事项

仔细检查绞车、钢丝绳、进管、手盘销钉、中心钢丝绳的质量，使之

合乎要求，下管时要保持井管位于井孔中心，并缓缓降下，四根钢丝绳的下降速度必须一致，井管在井孔内应注意避免倾斜，每个接头必须接好， 检查合格后始得下入，下入井孔的全部井管，必须经过敲击鉴定，将最好的井管放在下部，绝不允许井管的全部重量超过井管的抗压强度。操作绞车人员，必须精力集中听从指挥，在停止下降井管时，必须紧紧刹住车带， 不得离开刹车把，否则容易发生事故，井管接口，必须严密、牢固，防止不符合取水要求的地下水流入井内污染井水。

砼井管钻杆托盘下管法

- 所需主要设备：钻杆、特制钻杆接头，托盘等必须满足施工安全要求。

- 操作方法

下管时，将第一根井管插入托盘，于钻杆的一端连接钻杆特制反扣接头，在托盘反扣接箍处涂以润滑油，将带有特制钻杆接头的钻杆与托盘连接。

慢慢下降钻杆，井管亦随之下入井孔。停止下降钻杆，于安装第二根井管。

进管的接口，必须以竹、木条用铅丝绑牢，每隔 20m 安装一个找中器， 直至将全部井管下入，将钻杆拧出。

- 注意事项

检查托盘及下入井管的一切设备，特点注意特制钻杆接头的丝扣，须松紧适度，下入井管，须使井管居于井孔正中，避免倾斜，每个接头必须接好，检查合格后，始得下入，下井管时，应慢慢降下，如下管受阻，不

应强行压入，须将井和缓缓提出井孔再作处理。砼井管二次下和法

a.所需主要设备：活托盘、下接口、上接口、防砂罩、平板垫叉等。b.操作方法

用钻杆托盘下管法，先下第一组井管，在第一组井管的最上边的一根管上安装扶正器，以防井管靠壁难以连接第二组井管。

将井管下接口安于第一组井管的最上端，再用防砂罩盖住下接口，在防砂罩的适当距离卡上钻杆小夹板，以免防砂罩脱防井管口，钻杆小卡板不应紧靠防砂罩，以免井管到底后，钻杆失掉负荷而缩短，防砂罩紧压于管口而不利于反出钻杆并容易将井管压坏。

安装第二组井管之前，先将井管上接口安于第二组井管第一根的下口，用钻杆连接活托盘和导向器，将活托盘的托爪托于上接口隔板上，即可将第二组井管逐根连接下至预定深度。

安装时，计算好使用钻杆的长主，使钻杆下入孔内的数量正好能将第二组井管与第一组井管下接口吻合。

钻杆不再下降，说明井管已经相接，同时，上下活动钻杆，有200mm 活动范围（这是托爪在上接口隔板内上下活动的距离）。此时便可以认为两组井管已正确重合。去掉活托盘，将钻杆全部提出。回填砾料

c.注意事项

下管用的钻杆长度要丈量准确。

操作升降机要平稳，下放井管速度要慢，严禁猛刹车。下管快到接口时更要慢慢下放。上托盘时，不要扭的过紧，反托盘时，不要用力冲击，

要均匀加力反出，以防钻杆摆动，碰破水泥管。

防砂罩上方的水夹板，距防砂帽顶200mm 左右，主要是考虑下管过程中钻杆伸长，当第二组井管坐在第一组井管上后，钻杜恢复原来长度不致将井管挤坏，提出钻杆时，要使钻杆慢慢上升，当孔内遏阻时，立即停车， 上下慢慢扭动钻杆再提升，不得猛拉快放。

在下管过程中，不要正向扭动孔内钻杆，以防反掉托洗井

填砾结束后，应进行洗井。采用不同机械交错或联合的洗井方法。 洗井时抽水应达到设计降浓度。洗井完毕后，井内含沙量应符合设计要 求。试验抽水时，做一次大降抽水，试验抽水终止前应采取水样进行水 质分析。在井管安装完毕后，及时负责管井中泥土、细砂、泥浆等的全部清洗工作，以保证管井达到正常的出水量

护井工程

井台、井盖预制

  - 模板安装：在平整好的场地内，使用砂浆进行找平，在找平后的砂浆上铺设塑料薄膜，然后用Ф8 的短钢筋定出中心点，划出 7.3m 的圆， 再进行模板安装。井盖分 4 块进行预制。

  - 下料：钢材进场，经检验合格后，根据施工图纸，在现场按照设计要求进行下料。

  - 焊接：根据设计通知，预制板采用，单层配筋，钢筋直径12mm，间  距为 20cm×20cm，钢筋采用单面焊接，焊接长度不小于 12cm，钢筋交接处使用扎丝绑扎。

  - 预埋件制作	井盖预埋件包括护栏预埋件和吊环埋件，预埋件提前在加工场地加工好，根据设计文件在相应位臵设臵，底部预留 3cm 保护层， 与分布焊接牢固。

  - 混凝土施工

    - 拌合及运输：混凝土使用 750 型搅拌机拌合，拌合严格按照配合比进行配料。采用 9m3 混凝土搅拌运输车运输，运输时间不超过混凝土初凝时间，为保证混凝土强度，掺入 5%的减水剂。

    - 浇筑：入仓混凝土应及时平仓振捣，不得堆积。仓内若有粗骨料堆叠时，应均匀地分布于砂浆较多处，但不得用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝。

    - 振捣：使用 50 振捣棒进行振捣，振捣时振捣棒距离模板不小于 10cm， 避免碰倒钢筋，振捣器插入混凝土的间距，应根据试验确定并不超过振捣器有效半径的 1.5 倍。

    - 收面：在初凝前对板面进行找平，收光。

    - 养护：混凝土浇筑初凝后，进行洒水养护，根据现场温度情况，确定洒水时间，确保混凝土面湿润，温度超过30°时，对混凝土面铺盖彩条

布。

# 二、拟投入的主要物资计划

为进一步规范和加强物资计划管理工作，切实配合物资采购中心做好物资集中采购工作，确保物资优质、低价、及时供应，同时做到合理储备，降低成本、减少资金占用、加快资金周转的目的，使得各类物资计划遵循科学、合理的管理。本细则规定了物资计划的管理职能、管理

内容和要求，检查与考核。适用于质量店保塔证发体系电公司物资计划管理工作，物资计划编制与审批全过程管理。

思想保证	组三织保、证拟投入制度的保主证

要施经工济保机证械计划检查保证

过程保证

施工进机行械质详量见拟项投目入经本理工负程质施量工责机任械承设质备量表和 工资

分部分项单

按规范、验标、

意识教育，	责制，建立经	包制，奖优惩	挂钩，质量与	位工程质量

施工组织设计

树立用户	理部和队 质四、劣 、劳优动质力优安验排工计计划价 挂

评定，质检人	施工，执行质量

主要至劳上动的力观需用量量管计理划体 系	价、建立质量	钩，预留质量	员检查施工

计划、程序文件

念，提高全	和 TQC 领 导

保证规章制	保证金

人员交接班

质量手册的规

员充质足量配意套高办素公质室 的劳动度力，投学习入标，准是本工程施工检速查度，、现场质工量、定按，开计展划QC 质

识和素质	制度

程师检查签

量小组活动

完成的保证，详见劳动力计划表。	证

工程质量目标

# 五、确保工程质量的技术组织措施

与质量有关的各部门工作内容职责

项	项	工	项	综

施	上	监

本工目程的质量目标为目：严格按照程国家、行业工目程验收标准合，以工及业级	理

经	工	物	质	办

作	质	工

业	检

主发布理的质量检验评定程标准，工程一资 次验收合格率安达到100%公，单人位工工程 程部	组	组	组	室	员	程	师

达全优，确保业主要求的工程质量目标。

二、质量保证体系及组织机构

质（一）单质量保编证体系编	现	提	原	产	跟	分

量质量保位证体系制见附图制 2.1（场(见下供页) 材	品	班	项

师

开	按	定	监展	操	期	督

安	工	质	施	技	合

料	试	作	工

质	作	检	检

全	程	量	工	术	格	进	验	业	程	量	规	查	查

| 检 | 质 | 计 | 组 | 指 | 原 | 货 | 检 检 质 | 攻 | 程 | 检 | 指 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查 | 量 | 六划、确织保安导全生产材的技检术组验织措查施量 |  |  |  |  |  | 关 | 施 | 验 | 导 |
| 验 | 控 |  | 计 |  | 料 | 查 | 把 评 | 活 | 工 |  |  |
| 收安全目制标 |  |  | 划 |  |  |  | 关 定 | 动 |  |  |  |

1、无死亡重伤事故。

工作标准：本工程质量计划；实施性施工组织设计；各项操作规程

2、无倒塌事故。

质量标准：水利工程施工规范；验收标准；招标文件；ISO9001/2000 质量保证

3、无体大系；型我设单备位《损质坏量事手册故》、。《程序文件》等

4、无火灾区事故。

质量方针：百年大计、质量第一；信守合同，科学管理；创优质工程，让用户满意

5、一年事故频率控制每年在 24‰以下。

质量目标：企业质量保证体系符合 9001/2000 要求。单元工程、分部工程、单位工程质量评定

二、全部安合全格。保单证位工体程系质量评定优良率超过 85%，且主要建筑单位工程为优良

附图 2.1	项目质量保证体系图

1、根据施工企业第一把手是安全生产第一责任人的原则，公司组成以经理为首的安全生产委员会，负责安全工作的领导和检查督促。主管生产的付经理作为公司安全生产直接责任人，承担安全生产的领导责任， 安全科为专职业务科室并为公司安全生产委员会的办公室，负责处理有关的业务工作。

2、成立以项目经理为组长的安全领导小组，项目设专职安全员，班组设兼职安全员，专、兼职安全员有职有责，严格管理。

3、各级安全组织必须履行职责，从措施强度、安全教育、技术交底、执行检查等环节层层把关，纠正违章作业，消灭事故隐患。

4、各级施工管理人员，工程技术人员必须熟悉与工程施工有关的安全规程条例，标准和规范等，各工种工人必须熟悉本工种的安全技术操作规程，否则不许上岗。

5、安全保证体系同时也是防火保证体系，现场由项目经理兼任防火组长。

三、 安全生产措施

1、认真贯彻执行安全生产的方针和建设部“一标三规范”，切实加强管理，保证职工生产活动中的安全和健康。

2、加强安全生产的领导，尊重科学，严格管理，努力改善劳动条件， 注意劳逸结合，制定以防止工伤事故，中毒和职业病为内容的安全技术措施，并认真组织实施。

3、坚持管生产必须管安全的原则，健全管理机制，建立领导与群众， 专职与兼职的相结合的齐抓共管的安全生产保证体系，做到安全生产“层层有人负责，事事有人管理”，认真落实安全生产责任制。

4、加强施工现场的安全防护，推行先进的安全技术和设备，按规定对职工进行安全增长率，奖励安全工作的好人好事，并对违章指挥、违

章作业予以处罚。

5、分项工程施工方案必须编制安全技术措施，内容要全面，要有针对性，根据施工特点和施工季节等具体情况，提出具体内容，经审批后方可组织实施，各级管理人员必须按审批后的安全技术措施组织施工、检查和落实。

6、各级领导、工程技术人员、生产工人等必须熟悉安全生产技术知识、条例及规程，认真做好安全技术工作。

7、各级领导必须从思想上高度重视安全技术措施的实施，认真组织人力、财力、保证安全技术措施经费的落实。

8、在布置施工生产任务时，要做好安全技术文字交底，交接双方履行签字手续。

9、公司每月组织一次生产、安全、机械设备等部门参加联合检查， 对查出的隐患以书面形式通知项目经理，并限期整改完成。

10、项目经理根据台风、暴雨等灾害性较大的气象预报，不定期地组织检查，及时排除安全上的隐患。

11、施工安全检查根据建设部的《建筑施工安全检查评分标准》进行检查评定，消防、卫生、文明施工根据广东省和深圳市有关规定进行检查评定。

安全资料同步到位，公司每月抽查一次。四、 安全生产具体要求

1、进入施工现场，必须戴好安全帽。

2、施工现场必须按规定设置安全标志和安全纪律牌，现场作业人员必须认真执行安全纪律。安全纪律牌与施工总平面布置图示牌对称悬挂在工地入口处，其规格为高x 宽 1.22 x 2.44 米，白底红字。各机械设备上要明挂操作规程和操作人员标牌。

3、执行省建委的规定，保证用电设备“一机一闸一漏电”。

4、坚持做好三级安全教育，特殊工种人员持证上岗。

      - 对新招收的临工和实习代培人人员由公司质安科进行一级教育， 内容主要是安全生产的有关政策、法规以及公司的规章制度，本行业生产特点，典型事故教训、急救防护知识等，培训后经考试合格方可分配工种上岗。

      - 项目经理部进行二级安全教育，内容是结合施工生产性质进行安全规章制度、高处作业、施工安全用电、事故报告等。

      - 施工班组进行三级教育，内容是班组安全生产史、安全生产特点、目前安全生产情况及存在的问题等；经常工作地点及环境卫生要求； 机械设备工具的性质及安全管理知识预防事故的方法。

      - 电工、电焊工、机械操作工等作业人员必须经市劳动局及有关部门进行专门安全教育培训，经考试合格后方可特证上岗作业。

      - 采用新的施工方法、新技术和新型机电设备时，要进行新操作方法和新的岗位安全知识教育，工人换岗工作必须换岗教育。

5、现场内的坑、井、沟、洞和易爆场所、变压器周围要设置围栏、盖板和醒目安全标志，危险处夜间需设红灯示警。

6、水泥稳定石粉渣搅拌站和厂拌等场所要采取排污防毒措施，使尘毒标准符合国家规定。

7、施工现场、易燃易爆仓库和木材堆放场地要建立防火管理制度， 配备足够的消防器材，经常检查，保持良好。有毒易燃器设专人保管并有严格的管理制度。

8、各种机械设备安全防护装置、限位装置必须齐全有效，设备安装后要经公司设备材料和质安科联合检查验收合格并办理验收手续后方可使用。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/756040214150010050