# 第一章	土 方 工 程

# 第一节	基坑(槽)人工挖土施工

## 一、运用范围

基坑(槽)人工挖土系采用人力对基坑进行分层开挖，以达到基础或地下设施施工要求的尺寸和标高，并保证基土符合设计规定，施工作业安全。本工艺标准适用于各种建(构)筑物的基坑(槽)和管沟土方工程。

## 二、主要机具设备

1、机械设备

机动翻斗车、皮带输送机、水泵等。2、主要工具

十字镐、铁锹、大锤、钢钎、钢撬棍、手推车等。

## 三、作业条件

1、开挖前应清除或拆迁开挖区域内地上和地下障碍物，对靠近基坑(槽)的原有建筑物、电杆、塔架等采取防护或加固措施。

2、完成场地平整，并使有一定坡向，同时挖好临时排水沟，以保证边坡不被冲刷塌方，基土不被地面水浸泡破坏，同时修筑好运输道路。

3、查清工程场地的地质、水文资料及周围环境情况，根据施工具体条件， 制定土方开挖、运输、堆放和土方调配平衡方案。

4、开挖有地表滞水和地下水的基坑(槽)、管沟时，应做好地表、基坑的排水或降低地下水位，并做好土壁加固的机具和材料准备。

5、根据建筑总平面和基础平面图进行测量放线，设置控制定位轴线桩、龙门板或水平桩，放出挖土灰线，经检查并办理预检手续。

6、夜间作业应根据需要设置照明设施，在危险区域设置明显警戒标志。

## 四、施工操作工艺

1、基坑(槽)开挖应按放线定出的开挖宽度，分块(段)分层挖土。根据土质和水文情况，采取在四侧或两侧直立开挖或放坡，以保证施工操作安全。

2、在天然湿度的均质土中开挖基坑(槽)和管沟，且无地下水时，挖方边坡可作直立壁，不加支撑，但挖方深度不得超过表 1-1 的规定，基坑(槽)宽应稍大于基础宽。如超过表 1-1 规定的深度，但不大于 5m 时，应根据土质和施工具体情况进行放坡，以保证不坍方，其最陡容许坡度按表 1-2 采用。

3、当开挖基坑（槽）的土体含水量大而不稳定，或基坑较深，或受到周围场地限制需用较陡的边坡或直立开挖而土质较差时，应采用临时性支撑加固。开挖宽度较大的基坑，当在局部地段无法放坡，或下部土方受到基坑尺寸限制不能

放较大坡度时，则应在下部坡脚采取加固措施，如采用短桩与横隔板支撑或砌砖、毛石或用编织袋、草袋装堆砌临时矮挡土墙，保护坡脚。当开挖深基坑时，则须采取半永久性的、安全可靠的支护措施（参见本章第四节）。

工程师基坑（槽）和管沟不加支撑时的容许深度	表1-1

项 次

土 的 种 类

容许深度（m）

1

密实、中密的砂土和碎石类土（充填物为砂土）

1.00

2

硬塑、可塑的粉质粘土及粉土

1.25

3

硬塑、可塑的粘土和碎石类土（充填物为粘性土）

1.50

4

坚硬的粘土

2.00

深度在5M内的基坑（槽）管沟边坡的最陡坡度	表1-2

|  | 坡顶无荷载 | 坡顶有静载 | 坡顶有动载 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中密的砂土 | 1：1.00 | 1：1.25 | 1：1.50 |
| 中密的碎石类土（充填物为砂土） | 1：0.75 | 1：1.00 | 1：1.25 |
| 硬塑的粉土 | 1：0.67 | 1：0.75 | 1：1.00 |
| 中密的碎石类土（充填物为粘性土） | 1：0.50 | 1：0.67 | 1：0.75 |
| 硬塑的粉质粘土、粘土 | 1：0.33 | 1：0.50 | 1：0.67 |
| 老黄土 | 1：0.10 | 1：0.25 | 1：0.33 |
| 软土（经井点降水后） | 1：1.00 | —— | —— |

边坡坡度（高：宽）

土 的 类 别

注：1、静载指堆土或材料等；动载指机械或汽车运输作业等；静载或动载应距挖方边缘0.8m以外，堆土或材料高度不宜超过1.5m。

2、当有成熟经验时，可不受本表限制。

4、基坑（槽）开挖程序一般是：测量放线→切线分层开挖→排降水→修坡

→整平留足预留土层等。相邻基坑开挖时，应遵循先深后浅或同时进行的施工程序。挖土应自上而下水平分段分层进行，边挖边检查坑底宽度，不够时及时修整， 每 1m 左右修边一次，至设计标高，再统一进行一次修坡清底，检查坑底宽和标高，要求坑底凹凸不超过 1.5cm。在已有建筑物侧挖基坑（槽）应间隔分段进行， 每段不超过 2m。相邻段开挖应待已挖好的槽段基础完成并回填夯实后进行。

5、开挖条形浅基坑（槽）不放坡时，应沿灰线里面切出基槽的轮廓线。对普通软土，可自上而下分层开挖，每层深度为 30～60cm，从开挖端向后倒退按踏步型挖掘；对粘土、坚硬粘土和碎石类土，先用镐刨松后，再向前挖掘，每层挖土厚度 15～20cm，每层应清底和出土，然后逐步挖掘。

6、基坑（槽）管沟放坡，应先按规定的坡度粗略开挖，再分层按坡度要求

做出坡度线。每隔 3m 左右做一条，以此线为准进行铲坡。挖基坑（槽）或挖较大面积土方时，从地面下挖1m 便开始刷边，挖至距离坑（槽）底0.5m 时，应沿坑（槽）边每隔 2～3m 高差打入小木桩（竹签），并注明标高，同时配备 0.5m长的木（竹）标杆若干根。操作人员用标杆按设计标高找平，由两端轴线（中心线）引桩拉通线，检查槽宽，修理槽边，铲平槽底，清除余土。

7、开挖深基坑（槽）或管沟时，为了弃土方便，可根据土质特点将坡度沿全高做出 1～2 个宽 0.7～0.8m 的台阶，作为倒土台。然后按浅基坑（槽）或管沟放坡分阶开挖，从下阶弃到上阶土台后，再从倒土台弃至槽边，完成流水作业。

8、基坑（槽）开挖应尽量防止对地基土的扰动。当基坑用人工挖土，挖好后不能立即进行下道工序时，应预留 15～30cm 一层土不挖，待下道工序开始再挖至设计标高。

9、在地下水位以下挖土，应在基坑（槽）四侧或两侧随挖土随挖好临时排水沟和集水井，将水位降至坑底以下 500mm，以利挖方进行。降水工作应持续到基础（包括地下水位下回填土）施工完成。

10、在基坑（糟）边缘上侧堆土或堆放材料时，应与基坑边缘保持 1m 以上距离，以保证坑边直立壁或边坡的稳定。当土质良好时，堆土或材料应距挖方边缘 0.8m 以外，高度不宜超过 1.5m，并在已完基础一侧不应过高堆土，以免使基础、墙、柱产生斜裂缝。

11、在原有建筑物或构筑物旁开挖深基坑应分段进行，每段长不大于 4m， 段与段之间相隔不小于 4m。

12、如开挖的基坑（槽）深于邻近建筑基础时，开挖应保持一定的距离和坡度（图 1-1）以免影响邻近建筑基础的稳定，一般应满足下列要求：h/L＜0.5～ 1.0。如不能满足要求，应采取在坡脚设挡墙或支撑进行加固处理。

图1-1	基坑（槽）与邻近基础应保持的距离1、开挖深基坑（槽）底部	2、邻近基础

13、开挖基坑（槽）或管沟时，不得超过基底标高，如个别地方超挖时，应

用与基土相同的土料补填，并夯实至要求的密实度，或用灰土或砂砾石填补并夯

实。在重要部位超挖时，可用低强度等级混凝土填补．并应取得设计单位同意。14、在基坑（槽）挖土过程中，应随时注意土质变化情况，如基底出现软弱

土层、枯井、古墓，应与设计单位共同研究，采取加深、换填或其他加固地基方法处理。遇有文物，应做好保护，妥善处理后再施工。

15、雨期施工时，基坑（糟）应分段开挖，挖好一段浇筑一段垫层，并在基坑（槽）两侧围土堤或挖排水沟，以防地面雨水流入基坑（槽）；同时应经常检查边坡和支护稳定情况，必要时适当放缓边坡坡度或设置支撑，以防止坑壁受水浸泡造成塌方。

16、冬期严寒天施工时，应采取措施（如表土覆盖保温材料，或将表土翻松），防止土层冻结，挖土要连续快速挖掘、清除，以免间歇使土重新冻结。基坑（槽） 土方开挖完毕，应立即进行下道工序施工，如有停歇（1～2d），应覆盖草袋、草垫等简单保温材料；如停歇时间较长，应在地基上预留一层松散上层（20～30cm） 不挖除，并用保温材料覆盖，待下道工序施工时，再清除到设计标高，以防基土受冻。

17、基坑（槽）挖完后应进行验槽，一般采用钎探，是用锤把钢钎打入坑（槽） 底的基土内，根据每打入一定深度的锤击数来判断地基土质情况。钢钎用直径22～25mm 的钢筋制成，钎尖呈 60°尖锥状，长 1.8～2.0m,铁锤重 3.6～4.5kg, 打锤时，举高离钎顶 50～70cm 将钎垂直打入土中，并记录每打入土层 30cm 的锤击数。钎孔布置和钎探深度，应根据地基土质的复杂情况和基槽宽度、形状而定，可参考表 1-3。钎探要做好记录，钎探后钎孔要灌砂土。同时将锤击数显著过多或过少的钎孔，在记录表上用色笔或符号分开。在平面布置图上注明特硬或特软点的位置，供设计、勘察等有关部门验槽时分析处理。

钎 孔 布 置	表1－3

槽宽(cm)

排列方式

图	示

间 距(m)

钎探深度(m)

小于 80

中心一排

*

*

*

*

1～2

1.2

80～200

两排错开

*

*

*

*

*	*

*

1～2

1.5

*

*

*

*

大于 200

梅花形

*

1～2

2.0

*

*

≥1.5m，并不浅于短边

柱 基

梅花形

*

1～2

宽度

注：对于较软弱的新近沉积粘性土和人工杂填土的地基，钎孔间距应不大于1.5m。

18、基坑（槽）或管沟挖至基底标高，经钎探后，应会同设计、勘测、建设单位以及质量监督部门，检查基底土质是否符合设计要求；对不符合要求的松软土层、坟坑、孔洞等，应做出地基处理记录，认真进行处理，完全符合设计要求后，参加各方应签证隐蔽工程记录，作为竣工资料保存。

## 五、质量标准

(一)主控项目

柱基、基坑(槽)和管沟基底的土质必须符合设计要求，并严禁扰动。(二)一般项目

人工挖土工程外形尺寸的允许偏差及检验方法见表 1-4。

## 六、成品保护

1、对测量控制定位桩、水准点应注意保护。挖土、运土、机械行驶时，不得碰撞，并应定期复测检查其是否移位、下沉；平面位置、标高和边坡坡度是否符合设计要求。

人工挖土工程外形尺寸的允许偏差和检验方法	表1-4

允 许 偏 差 (mm)

项次

项	目

检验方法

基坑(槽)、管	场地平		地基(路) 排水沟

沟	整	面层

用水准仪检查

1

标

高

-50

±30

-50

-50

或拉线尺量检

查

长度、宽度(由设

+200

+300

+100

用经纬仪、拉

2	--

中心线向两边量)	-0	-100	-0	线和尺量检查

观察或用坡度

3	边坡坡度	-0	-0	-0	--

尺检查

用 2m 靠尺和

4	表面平整度	20	20	20	20

楔形塞尺检查

注：1、地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖方上做地(路)面的基层；

2、本表项次 3 的偏差系指边坡坡度不应偏陡。

2、基坑(槽)开挖设置的支撑或支护，在施工的全过程要做好保护，不得随意损坏或拆除。

3、基坑(槽)、管沟的直立壁和边坡，在开挖后要防止扰动或被雨水冲刷，

造成失稳。

4、基坑(槽)、管沟开挖完后，如不能很快浇筑垫层或安装管道，应预留 150～

250mm 厚土层，在施工下道工序前再挖至设计标高。

5、基坑(槽)开挖时，如发现文物或古墓，应妥善保护，立即报有关文物部门处理；如发现永久性标桩或地质、地震部门设置的长期观测点以及地下管网、电缆等，应加以保护，并报有关部门处理。

6、土方深基坑开挖和降低地下水位过程中，应定期对邻近建(构)筑物、道路、管线以及支护系统进行观察和测试，是否发生变形、下沉或移位，如发现异常情况，应采取防护措施。

## 七、安全措施

1、基坑开挖时，两人操作间距应大于 3.0m，不得对头挖土；挖土面积较大时，每人工作面不应小于 6m2。挖土应由上而下、分层分段按顺序进行，严禁先挖坡脚或逆坡挖土，或采用底部掏空坍塌土方法挖土。

2、基坑开挖应严格按规定放坡，操作时应随时注意土壁的变动情况，如发现有裂缝或部分坍塌现象，应及时进行支撑或放坡，并注意支撑的稳固和土壁的变化。当采取不放坡开挖，应设置临时支护。冬季不设支撑的挖土作业，只许在土体冻结深度内进行。

3、深基坑上下应先挖好阶梯或支撑靠梯，或开斜坡道，并采取防滑措施， 禁止踩踏支撑上下。坑四周应设安全栏杆。

4、人工吊运土方时，应检查起吊工具、绳索是否牢靠。吊斗下面不得站人， 卸土堆应离开坑边一定距离，以防造成坑壁塌方。

5、用手推车运土，应先平整好道路，并尽量采取单行道，以免来回碰撞； 用平板车、翻斗车运土时，两车间距不得小于 10m，装土和卸土时，两车间距不得小于 1m。

6、基坑(槽)、管沟的直立壁和边坡，在开挖过程中和敞露期间应防止塌陷， 必要时加以保护；在柱基周围，墙基一侧，不得堆土过高。

7、重物距土坡安全距离：汽车不小于3m；起重机不小于4m；堆土高不超过

1.5m。

8、当基坑较深或晾槽时间很长时，为防止边坡失水松散或地面水冲刷、浸润影响边坡稳定，应采用边坡保护方法。

## 八、施工注意事项

1、基坑(槽)开挖，应设水平桩控制基底标高，标桩间距应不大于 3.0m，并加强检查，以防止超挖；如发现局部超挖，应采用低压缩性材料，如灰土、砂砾石等分层回填夯实。

2、软土地区基桩挖土，应在打桩完成后，间歇一段时间，使土体恢复稳定， 桩身强度达到 70%以上，再对称挖土，高差不应超过 0.8m，以防软土滑动而造成桩基位移。

3、土方开挖应先从底处开挖，分层分段依次进行，完成最低处的挖方，形成一定坡势，以利泄水，并且不得在影响边坡稳定的范围内积水。

4、雨期、冬期施工应连续作业，基坑(槽)挖完后应尽快进行下道工序施工， 以减少对地基土的扰动和破坏。

5、在地下水位以下挖土，当有粉细砂层时，应采用有效地降低地下水位措施，将水位降低至开挖底层以下 0.5m，防止发生流砂。

## 九、质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录： 1、工程地质勘查报告

2、工程定位测量记录

# 第二节	基坑机械化挖土施工

## 一、运用范围

机械化挖土系采用推土机、铲运机、挖掘机、装载机等设备以及配套自卸汽车等进行土方开挖和运输。具有操作机动灵活、运转方便、生产效率高、施工速度快等特点。本工艺标准适用于工业与民用建筑的机械开挖土石方工程，包括平整场地，基坑(槽)、管沟以及路堑、路堤等挖土工程。

## 二、主要机具设备

机械化挖土工程常用机具设备有：推土机、铲运机、挖掘机、装载机以及配套自卸汽车等，其设备特性、作业特点及选用参见表 1-5。

常用土方机械的选择	表1-5

名称、特性

作业特点

适用范围及辅助设备

名称、特性	作业特点	适用范围及辅助设备

推土机

操作灵活，运转方便， 需工作面小，可挖土运土， 易于转移，行驶速度快，应用广泛

铲运机

操作简单灵活，不受地形限制，不需特设道路，准备工作简单，能独立工作， 不需其他机械配合就能完  成铲土、运土、卸土、填筑、压实等工作，行驶速度快， 易于转移，需用劳动力少， 生产效率高。

正铲挖掘机

装车轻便灵活，回转速度快，移位方便，能挖掘坚

1、推平；2、运距 100m 内的堆土(效率最高为 60m)；3、开挖浅基坑；4、推送松散的硬土、岩石； 5、回填、压实； 6、配合铲运机助铲；7、牵引； 8、上坡坡度 30° 左右，下坡坡度最大 35°，横坡最大为 10°，几台同时作业前后距离应大于 8m

1、大面积整平； 2、开挖大型基坑、沟渠； 3、运距 800～1500m 内的挖运土 (效率最高为	200～ 350m)；4、填筑路基、堤坝；5、回填压实土方； 6、坡度控制在20°以内。

1、开挖停机面以上土方； 2、工作面应在 1.5m 以上，开挖合理高度 2～4m；3、开挖高度超过挖土

1、推一～四类土；2、找平表面，场地平整；3、短距离移挖作填，回填基坑(槽)、管沟并压实；4、开挖不大于1.5m 的基坑(槽)；5、堆筑高 1.5m 内的路基、堤坝；6、羊足碾；7、配合挖土机从事集中土方、清理场地、修路开道等土方挖后运出，需配备装土、运土设备，推挖三四类土应用松土机预先翻松

1 开挖含水率 27%以下的一～四类土；

2、大面积场地平整压实；3、运距 800m内的挖运土方；4、开挖大型基坑(槽、管沟)、填筑路基等；但不适于砾石层、冻土地带及沼泽地区使用

开挖坚土时需用推土机助铲，开 挖三、四类土宜先用松土机预先翻动20～40cm；自行式铲运机用轮胎行驶， 适合于长距离，但开挖亦须用助铲。

1、开挖含水量不大于27%的一～四类土和经爆破后的岩石与冻土碎块；2、大型场地整平土方；3、工作面狭小且较深的大型管沟和基槽、路堑；

4、独立基坑；5、边坡开挖

硬土层，易控制开挖尺寸，	机挖掘高度时，可采取分层开挖；

工作效率高。	4、装车外运。

土方外运应配备自卸汽车，工作面应有推土机配合平土、集中土方进行联合作业。

名称、特性	作业特点	适用范围及辅助设备

反铲挖掘机

操作灵活，挖土、卸土均在地面作业，不用开运输道。

1、开挖地面以下深度不大的土 方；2、最大挖土深度 4～6m，经济合理深度为 1.5～3m；3、可装车和两边甩土、堆放；4、较大较深基坑可用多层接力挖土。

1.开挖含水量大的一～三类的砂土或粘土；2.管沟和基槽；3.独立基坑； 4.边坡开挖

土方外运应配备自卸汽车，工作面应有推土机配合推到附近堆放。

拉铲挖掘机

可挖深坑，挖掘半径及

1、挖掘一～三类土，开挖较深较大的

1.开挖停机面以下土方； 2.可装	基坑(槽)、管沟；2、大量外借土方； 车和甩土；3.开挖截面误差较大； 3、填筑路基、堤坝；4、挖掘河床；

卸载半径大，操纵灵活性较差。

- 可将土甩在基坑(槽)两边较远处堆放。

5、不排水挖取水中泥土

土方外运需配备自卸汽车，配备推土机创造施工条件。

1、土质比较松软，施工面较狭窄的深

抓铲挖掘机	1、开挖直井或沉井土方； 2、装	基坑、基槽；2、水中挖取土，清理河钢绳牵拉灵活性较差，	车或甩土；3、排水不良也能开挖； 床；3、桥基、桩孔挖土；4、装卸散

工效不高，不能挖掘坚硬土。

4、吊杆倾斜角度应在 45°以上， 装材料

距边坡应不小于 2m。		土方外运时，按运距配备自卸汽车。

1、外运多余土方；2、履带式改换挖

斗时，可用于开挖；3、装卸土方和散

装载机

操作灵活，回转移位方便、快速，可装卸土方和散料，行驶速度快。

## 三、作业条件

1、开挖停机面以上土方； 2、

轮胎式只能装松散土方，履带式 可装较实土方；3、松散材料装车； 4、吊运重物，用于铺设管。

料；4、松软土的表面剥离；5、地面平整和场地清理等工作；6、回填土； 7、拔除树根

土方外运需配备自卸汽车，作业面经常用推土机平整并推松土方 。

1、清除挖方区域内所有障碍物，如地上高压、照明、通讯线路，电杆、树木、旧有建筑物及地下给排水、煤气、供热管道，电缆、沟渠、基础、坟墓等， 或进行搬迁、改建、改线；对古墓应报有关部门妥善处理；对附近原有建筑物、电杆、塔架等采取有效防护加固措施。

2、制定好现场场地平整、基坑开挖施工方案，绘制施工总平面布置图和基坑土方开挖图，确定开挖路线、顺序，基底标高、边坡坡度、排水沟、集水井位置及土方堆放地点，深基坑开挖还应提出支护、边坡保护和降水方案。

3、完成测量控制网的设置，包括控制基线、轴线和水准基点。场地平整进行方格网桩的布置和标高测设，计算挖填土方量，对建筑物做好定位轴线的控制测量和校核；进行土方工程的测量定位放线，并经检查复核无误后；作为施工控制的依据。

4、在施工区域内做好临时性或永久性排水设施，或疏通原有排水系统，场地向排水沟方向应做成不小于 0.002 的坡度，使场地不积水，必要时设置截水沟、排洪沟或截洪坝，阻止山坡雨水流入开挖基坑区域内。

5、完成必需的临时设施，包括生产设施及生活设施及机械进出和土方运输道路、临时供水供电线路。

6、机械设备运进现场，进行维护检查、试运转，使处于良好的工作状态。

## 四、施工操作工艺

1、机械化开挖应根据工程规模、土质情况、地下水位高低、施工设备条件、进度要求等合理选用挖土机械，以充分发挥机械效率，节省费用，加速工程进度。一般深度不大的大面积基坑开挖，宜采用推土机或装载机推土和装车；对长度和宽度均较大的大面积土方一次开挖，可用铲运机铲土；对面积大且深的基坑，多采用 0.5m3、1.0m3 斗容量的液压正铲挖掘；如操作面狭窄，且有地下水，土的湿度大，可采用液压反铲挖掘；在地下水位以下不排水挖土，可采用拉铲或抓铲挖掘，效率较高。

2、各种挖土机械应采用其生产效率高的作业方法进行挖土。

  - 推土机应以切土和推运作业为主要内容。切土时应根据土质情况，宜采取最大切土深度并在最短距离(6～10m)内完成，一般多采用下坡推土法，借助于机械自重增加推力向下坡方向切土和推运，推土坡度控制在 15°以内；或采用并列推土法，由 2～3 台推土机并列推土，减少漏失量；或用槽形推土法，重复连续多次在一条作业线上切、推土，利用逐渐形成的浅槽，在沟槽中进行推土， 减少土从铲刀两侧散漏，以增加推土量等推土作业。

  - 铲运机应以铲土和运土作业为主要内容。施工时的开行路线，应视挖填土区的分布不同，合理安排铲土与卸土的相对位置，一般采取环形或 8 字形开行路线；铲土厚度通常在 80～300mm 之间。作业方法多采用下坡铲土、间隔铲土、预留土埂的跨铲法等；长距离挖运坚硬土时，多采用助铲法，另用 1 台推土机配合 3～4 台铲运机顶推作业，或两台铲运联合作业的双联铲运法等强制切土，以提高工效。

  - 正铲挖土机作业方法多采用正向开挖和侧向开挖两种方式。运土汽车布置于挖土机的后面或侧面。开挖时的行进路线，当开挖宽度为0.8～1.5R(R--最大挖掘半径)时，挖掘机在工作面一侧直线进行开挖；当开挖宽度为 1.5～2.0R

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/756045221032010033