温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 电力电缆敷设到位后,首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型,在进行二次整理时将绑扎材料更换为(  ),并定尺绑扎。
A. 铜丝线
B. 过塑铁丝
C. 塑料绑线
答案:B
2. 电位是(  )，随参考点的改变而改变，而电压是绝对量，不随参考点的改变而改变。
A. 常量
B. 变量
C. 绝对量
D. 相对量
答案:D
3. 千瓦时为(  )的计量单位。
A. 电功
B. 电功率
C. 电流
D. 电动势
答案:A
4. 下面关于照明设备的安装要求的描述不正确的是:(  )
A. 室外照明灯具安装高度不低于3M。
B. 使用螺口灯头时，中心触点应接在零线上。
C. 吊链灯具的灯线不应受拉力。
D. 每个照明支路的灯具数量(包括插座)不应超过20个，最高负载在10A以下时，可增加到25个。
答案:B
5. 下列说法中，正确的是( )。
A. 电力系统和电力网是一个含义；
B. 电力网中包含各种用电设备；
C. 电力系统是动力系统的一部分；
D. 发电机是电力网组成的一部分。
答案:C
6. (  )对违反《中华人民共和国劳动合同法》的行为有权举报，县级以上人民政府劳动行政部门应当及时核实.处理，并对举报有功人员给予奖励。
A. 合同的双方当事人
B. 合同涉及的所有人员
C. 地方检查监督机构工作人员
D. 任何组织或者个人
答案:D
7. 下列哪一项不属于气体放电光源( )
A. 金属卤化物灯
B. 卤钨灯
C. 荧光灯
答案:B
8. 铁磁材料在磁化过程中，当外加磁场H不断增加，而测得的磁场强度几乎不变的性质称为(  )。
A. 磁滞性
B. 剩磁性
C. 高导磁性
D. 磁饱和性
答案:D
9. 吊装带用于不同承重方式时,应严格按照( )使用
A. 人员的经验
B. 标签给予的定值
C. 吊装带尺寸
D. 吊装带长度
答案:B
10. 用万用表测量电阻时，则需要将(  )作为测量电源。
A. 外接电源
B. 表内电池
C. 电阻电压
答案:B
11. 下列(  )表示I段电压小母线A相。
A. 1YMa
B. 1Ya
C. 1YNA
D. 1YNa
答案:A
12. 对36V电压线路的绝缘电阻，要求不小于(  )。
A. 0.036MΩ
B. 0.22MΩ
C. 0.5MΩ
D. 0.1MΩ
答案:C
13. 在三相半波可控整流电路中，控制角α的最大移相范围是(  )。
A. 90°
B. 150°
C. 180°
D. 360°
答案:B
14. 相量图是用旋转矢量把几个(  )的正弦交流电画在同一复平面上。
A. 同频率
B. 不同频率
C. 不同相位
D. 同相位
答案:A
15. 按照高压电器在电力系统中的作用，下列电器(  )属限流电器。
A. 断路器
B. 熔断器
C. 互感器
D. 电抗器
答案:D
16. 电池充电器充电时间的计算为(  )。
A. 电池容量除以充电电流
B. 电容充电时间常数的3倍
C. 与充电电流大小无关
D. 与所加电源电压无关
答案:A
17. 电力建设时任何单位和个人不得非法占用(  )。
A. 变电设施用地
B. 输电线路走廊
C. 电缆通道
D. A.B.C三者
答案:D
18. 低压三相总容量为100KvA.r以上的电容器组，应选用( )操控。
A. 低压断路器
B. 沟通接触器
C. 闸刀开关
D. 油开关
答案:A
19. 铝导线适用于(  )。
A. 电气设备控制线
B. 电机绕组
C. 大型变压器绕组
D. 架空线路
答案:D
20. 10/0.4kv变压器，容量为800kva，其二次额定电流约为( )。
A. 900a
B. 1100a
C. 500a
D. 700a
答案:B
21. 作业中，(  )增加作业票内没有填写的内容。
A. 不允许　　
B. 允许　　
C. 能够恰当
答案:A
22. 起重机各移动部分均采用(  )作为行程定位保护。
A. 反接制动
B. 能耗制动
C. 限位开关
D. 电磁离合器
答案:C
23. 生产经营单位应当建立(  )制度，如实记录安全生产教育和培训的时间.内容.参加人员以及考核结果等情况。
A. 生产经营台账
B. 安全生产教育档案
C. 安全生产教育和培训档案
D. 安全生产培训档案
答案:C
24. 在三角形连接中，如果有一相绕组接反，将会产生的后果是(  )。
A. 总电势为零
B. 总电势减小
C. 阻抗增大
D. 产生环流
答案:D
25. 三相异步电动机Ｙ－Δ降压启动有(  )种启动方法。
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
答案:C
26. 在10KV无遮栏检修中人体及其所携带工具与带电体的最小安全距离为( )
A. 1.5m
B. 0.7m
C. 0.35m
D. 0.15m
答案:B
27. 电桥法不适合测量电缆的( )故障点。
A. 相间短路
B. 低阻接地
C. 高阻接地
答案:C
28. 为了使异步电动机能采用Y—△降压起动，电动机在正常运行时必须是(  )
A. Y接法
B. △接法
C. Y/△接法
D. 延边三角形接法
答案:B
29. 下列(  )系统是不允许存在的。
A. TN-S-C
B. TN-C
C. TT
D. IT
答案:A
30. 参考点也叫做零电位点,它是( )。
A. 人为规定的
B. 由参考方向决定的
C. 由电位的实际方向决定的
D. 大地
答案:A
31. 正弦交流电的三要素是(  )角频率.初相位。
A. 瞬问值
B. 有效值
C. 额定值
D. 幅值
答案:D
32. 在进行桥架配线作业时，桥架宽度的选择应留有一定的空位，考虑将来的发展。一般占空率小于(  )。
A. 2%
B. 5%
C. 10%
D. 40%
答案:D
33. 电缆线路中有锡焊中间接头时，当电力电缆发生短路，其接头温度不应超过(  )。
A. 100OC
B. 120OC
C. 150OC
D. 200OC
答案:B
34. 在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网，需要共用时，其接地网电阻要求(  )Ω。
A. ≦2.5
B. ≦1
C. ≦10
答案:B
35. 消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(  )。
A. 并联谐振过电压
B. 串联谐振过电压
C. 串联谐振过电流
答案:B
36. 单相有功功率的测量，在频率不很高时，采用(  )功率表直接测量。
A. 电磁系
B. 静电系
C. 磁电系
D. 电动系
答案:D
37. SF6断路器安装时，支架与基础的垫片不宜超过(  )。
A. 3片
B. 5片
C. 7片
D. 9片
答案:A
38. TN—C.—S系统中的工作接零和保护接零是( )
A. 合用的
B. 部分分开部分合用
C. 分开的
D. 以上均不对
答案:B
39. 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于(  )米。
A. 1
B. 1.5
C. 2
答案:B
40. 绝缘材料的耐热等级为E级时，其极限工作温度为(  )℃。
A. 90
B. 105
C. 120
答案:C
41. 电光性眼炎是电弧光中强烈的( )造成的。
A. 红外线
B. 紫外线
C. 可见光
答案:B
42. 电流互感器的外皮最高允许温度为(  )
A. 60°C
B. 75°C
C. 80°C
答案:B
43. 为避免设备损坏，运行中的电压互感器，二次侧不得(  )。
A. 断路
B. 开路
C. 短路
答案:C
44. 划分高压.低压交流电的标准，现在多采用(  )作为划分标准。第八章常用低压电器P130
A. 250V；
B. 380V；
C. 500V；
D. 1000V；
答案:D
45. 对颜色有较高区别要求的场所,宜采用( )。
A. 彩灯
B. 白炽灯
C. 紫色灯
答案:B
46. 三相电路中，流过(  )的电流叫线电流。
A. 各相线
B. 每相负载
C. 每相电源
D. 零线
答案:A
47. ( )是登杆作业时必备的保护用具，无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。
A. 安全带
B. 梯子
C. 手套
答案:A
48. 某变电站电压互感器的开口三角形侧B相接反，则正常运行时，如一次侧运行电压为110kV，开口三角形的输出为(  )。
A. OV
B. 10OV
C. 200V
D. 220V
答案:C
49. 气体绝缘变压器测量温度方式一般为热电偶式测温装置，同时还需要装有密度继电器和(  )。
A. 空气压力表
B. 气体压力表
C. 真空压力表
D. 真空加压表
答案:C
50. BLVV型电线是(  )。
A. 铝芯电力电缆
B. 铝芯聚氯乙烯绝缘电线
C. 铝芯聚氯乙烯护套电线
D. 铝芯橡皮线
答案:C
51. 国标规定变压器周围环境温度最高为( )。
A. 30℃
B. 25℃
C. 40℃
D. 35℃
答案:C
52. 线路送电时，必须按照(  )的顺序操作，送电时相反.
A. 断路器，负荷侧隔离开关，母线侧隔离开关;
B. 断路器，母线侧隔离开关，负荷侧隔离开关;
C. 负荷侧隔离开关，母线侧隔离开关，断路器;
D. 母线侧隔离开关，负荷
答案:D
53. 润滑油一级过滤的网目是(  )。
A. 60
B. 80
C. 100
答案:B
54. 凡装有攀登装置的杆.塔,攀登装置上应设置( )标示牌。
A. “止步,高压危险!”
B. “禁止攀登,高压危险!”
C. “从此上下!”
D. “有电危险!”
答案:B
55. 不能改变异步电动机转速的方法是(  )。
A. 改变电源频率
B. 改变磁极对数
C. 改变电压
D. 改变功率因数
答案:D
56. 因为高压负荷开关具有( )灭弧装置，所以能带负荷操作。
A. 简单的
B. 很强的
C. 极佳的
D. 完善的
答案:A
57. 登杆前，应对脚扣进行(  )。
A. 人体载荷冲击试验
B. 人体静载荷试验
C. 人体载荷拉伸试验
答案:A
58. 用钳形电流表10A挡测量小电流，将被测电线在钳口内穿过4次，如指示值8A，则电线内的实际电流(  )A。
A. 10
B. 8
C. 2.5
D. 2
答案:D
59. 高压断路器的作用是在正常运行情况下，根据电网需要接通或断开电路起(  )作用。
A. 保护
B. 控制
C. 调节
D. 测量
答案:B
60. 安装低压开关及其操作机构时，其操作手柄中心距离地面一般为(  )毫米。
A. 500～800
B. 1000～1200
C. 1200～1500
D. 1500～2000
答案:C
61. 直流单臂电桥使用完毕后应将(  )锁住，以防止机械震动造成损坏。
A. 比率臂
B. 比较臂
C. 指零仪
D. 检流计
答案:D
62. 消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(  )。
A. 串联谐振过电压
B. 并联谐振过电压
C. 串联谐振过电流
答案:A
63. 容量在100KV以下变压器高压侧的熔体额定电流按变压器额定电流的(  )倍选用。
A. 1.5-2
B. 2-3
C. 1
D. 4
答案:B
64. 电流互感器二次绕组不允许(  )。
A. 接地
B. 短路
C. 开路
答案:C
65. 串联连接回路中，流过各电阻的电流(  )。
A. 同各电阻的阻值成正比
B. 同各电阻的阻值成反比
C. 相同
D. 逐渐减小
答案:C
66. 变压器运行时，若所带负载的性质为感性，则变压器副边电流的相位(  )。
A. 超前于
B. 相同于
C. 滞后于
D. 无法比较
答案:C
67. 为使混凝土不发生离析现象,当浇筑高度超过( )时,应采用串筒.溜管或振动溜管使混凝土下落.
A. 3m
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