温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 电力电缆敷设到位后,首次绑扎可采用铁丝等材料将电缆定型,在进行二次整理时将绑扎材料更换为(  ),并定尺绑扎。

- 铜丝线

- 过塑铁丝

- 塑料绑线

- 答案:B

- 2. 电位是(  )，随参考点的改变而改变，而电压是绝对量，不随参考点的改变而改变。

- 常量

- 变量

- 绝对量

- 相对量

- 答案:D

- 3. 千瓦时为(  )的计量单位。

- 电功

- 电功率

- 电流

- 电动势

- 答案:A

- 4. 下面关于照明设备的安装要求的描述不正确的是:(  )

- 室外照明灯具安装高度不低于3M。

- 使用螺口灯头时，中心触点应接在零线上。

- 吊链灯具的灯线不应受拉力。

- 每个照明支路的灯具数量(包括插座)不应超过20个，最高负载在10A以下时，可增加到25个。

- 答案:B

- 5. 下列说法中，正确的是( )。

- 电力系统和电力网是一个含义；

- 电力网中包含各种用电设备；

- 电力系统是动力系统的一部分；

- 发电机是电力网组成的一部分。

- 答案:C

- 6. (  )对违反《中华人民共和国劳动合同法》的行为有权举报，县级以上人民政府劳动行政部门应当及时核实.处理，并对举报有功人员给予奖励。

- 合同的双方当事人

- 合同涉及的所有人员

- 地方检查监督机构工作人员

- 任何组织或者个人

- 答案:D

- 7. 下列哪一项不属于气体放电光源( )

- 金属卤化物灯

- 卤钨灯

- 荧光灯

- 答案:B

- 8. 铁磁材料在磁化过程中，当外加磁场H不断增加，而测得的磁场强度几乎不变的性质称为(  )。

- 磁滞性

- 剩磁性

- 高导磁性

- 磁饱和性

- 答案:D

- 9. 吊装带用于不同承重方式时,应严格按照( )使用

- 人员的经验

- 标签给予的定值

- 吊装带尺寸

- 吊装带长度

- 答案:B

- 10. 用万用表测量电阻时，则需要将(  )作为测量电源。

- 外接电源

- 表内电池

- 电阻电压

- 答案:B

- 11. 下列(  )表示I段电压小母线A相。

- 1YMa

- 1Ya

- 1YNA

- 1YNa

- 答案:A

- 12. 对36V电压线路的绝缘电阻，要求不小于(  )。

- 0.036MΩ

- 0.22MΩ

- 0.5MΩ

- 0.1MΩ

- 答案:C

- 13. 在三相半波可控整流电路中，控制角α的最大移相范围是(  )。

- 90°

- 150°

- 180°

- 360°

- 答案:B

- 14. 相量图是用旋转矢量把几个(  )的正弦交流电画在同一复平面上。

- 同频率

- 不同频率

- 不同相位

- 同相位

- 答案:A

- 15. 按照高压电器在电力系统中的作用，下列电器(  )属限流电器。

- 断路器

- 熔断器

- 互感器

- 电抗器

- 答案:D

- 16. 电池充电器充电时间的计算为(  )。

- 电池容量除以充电电流

- 电容充电时间常数的3倍

- 与充电电流大小无关

- 与所加电源电压无关

- 答案:A

- 17. 电力建设时任何单位和个人不得非法占用(  )。

- 变电设施用地

- 输电线路走廊

- 电缆通道

- A.B.C三者

- 答案:D

- 18. 低压三相总容量为100KvA.r以上的电容器组，应选用( )操控。

- 低压断路器

- 沟通接触器

- 闸刀开关

- 油开关

- 答案:A

- 19. 铝导线适用于(  )。

- 电气设备控制线

- 电机绕组

- 大型变压器绕组

- 架空线路

- 答案:D

- 20. 10/0.4kv变压器，容量为800kva，其二次额定电流约为( )。

- 900a

- 1100a

- 500a

- 700a

- 答案:B

- 21. 作业中，(  )增加作业票内没有填写的内容。

- 不允许

- 允许

- 能够恰当

- 答案:A

- 22. 起重机各移动部分均采用(  )作为行程定位保护。

- 反接制动

- 能耗制动

- 限位开关

- 电磁离合器

- 答案:C

- 23. 生产经营单位应当建立(  )制度，如实记录安全生产教育和培训的时间.内容.参加人员以及考核结果等情况。

- 生产经营台账

- 安全生产教育档案

- 安全生产教育和培训档案

- 安全生产培训档案

- 答案:C

- 24. 在三角形连接中，如果有一相绕组接反，将会产生的后果是(  )。

- 总电势为零

- 总电势减小

- 阻抗增大

- 产生环流

- 答案:D

- 25. 三相异步电动机Ｙ－Δ降压启动有(  )种启动方法。

- 4

- 3

- 2

- 1

- 答案:C

- 26. 在10KV无遮栏检修中人体及其所携带工具与带电体的最小安全距离为( )

- 1.5m

- 0.7m

- 0.35m

- 0.15m

- 答案:B

- 27. 电桥法不适合测量电缆的( )故障点。

- 相间短路

- 低阻接地

- 高阻接地

- 答案:C

- 28. 为了使异步电动机能采用Y—△降压起动，电动机在正常运行时必须是(  )

- Y接法

- △接法

- Y/△接法

- 延边三角形接法

- 答案:B

- 29. 下列(  )系统是不允许存在的。

- TN-S-C

- TN-C

- TT

- IT

- 答案:A

- 30. 参考点也叫做零电位点,它是( )。

- 人为规定的

- 由参考方向决定的

- 由电位的实际方向决定的

- 大地

- 答案:A

- 31. 正弦交流电的三要素是(  )角频率.初相位。

- 瞬问值

- 有效值

- 额定值

- 幅值

- 答案:D

- 32. 在进行桥架配线作业时，桥架宽度的选择应留有一定的空位，考虑将来的发展。一般占空率小于(  )。

- 2%

- 5%

- 10%

- 40%

- 答案:D

- 33. 电缆线路中有锡焊中间接头时，当电力电缆发生短路，其接头温度不应超过(  )。

- 100OC

- 120OC

- 150OC

- 200OC

- 答案:B

- 34. 在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网，需要共用时，其接地网电阻要求(  )Ω。

- ≦2.5

- ≦1

- ≦10

- 答案:B

- 35. 消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(  )。

- 并联谐振过电压

- 串联谐振过电压

- 串联谐振过电流

- 答案:B

- 36. 单相有功功率的测量，在频率不很高时，采用(  )功率表直接测量。

- 电磁系

- 静电系

- 磁电系

- 电动系

- 答案:D

- 37. SF6断路器安装时，支架与基础的垫片不宜超过(  )。

- 3片

- 5片

- 7片

- 9片

- 答案:A

- 38. TN—C.—S系统中的工作接零和保护接零是( )

- 合用的

- 部分分开部分合用

- 分开的

- 以上均不对

- 答案:B

- 39. 潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于(  )米。

- 1

- 1.5

- 2

- 答案:B

- 40. 绝缘材料的耐热等级为E级时，其极限工作温度为(  )℃。

- 90

- 105

- 120

- 答案:C

- 41. 电光性眼炎是电弧光中强烈的( )造成的。

- 红外线

- 紫外线

- 可见光

- 答案:B

- 42. 电流互感器的外皮最高允许温度为(  )

- 60°C

- 75°C

- 80°C

- 答案:B

- 43. 为避免设备损坏，运行中的电压互感器，二次侧不得(  )。

- 断路

- 开路

- 短路

- 答案:C

- 44. 划分高压.低压交流电的标准，现在多采用(  )作为划分标准。第八章常用低压电器P130

- 250V；

- 380V；

- 500V；

- 1000V；

- 答案:D

- 45. 对颜色有较高区别要求的场所,宜采用( )。

- 彩灯

- 白炽灯

- 紫色灯

- 答案:B

- 46. 三相电路中，流过(  )的电流叫线电流。

- 各相线

- 每相负载

- 每相电源

- 零线

- 答案:A

- 47. ( )是登杆作业时必备的保护用具，无论用登高板或脚扣都要用其配合使用。

- 安全带

- 梯子

- 手套

- 答案:A

- 48. 某变电站电压互感器的开口三角形侧B相接反，则正常运行时，如一次侧运行电压为110kV，开口三角形的输出为(  )。

- OV

- 10OV

- 200V

- 220V

- 答案:C

- 49. 气体绝缘变压器测量温度方式一般为热电偶式测温装置，同时还需要装有密度继电器和(  )。

- 空气压力表

- 气体压力表

- 真空压力表

- 真空加压表

- 答案:C

- 50. BLVV型电线是(  )。

- 铝芯电力电缆

- 铝芯聚氯乙烯绝缘电线

- 铝芯聚氯乙烯护套电线

- 铝芯橡皮线

- 答案:C

- 51. 国标规定变压器周围环境温度最高为( )。

- 30℃

- 25℃

- 40℃

- 35℃

- 答案:C

- 52. 线路送电时，必须按照(  )的顺序操作，送电时相反.

- 断路器，负荷侧隔离开关，母线侧隔离开关;

- 断路器，母线侧隔离开关，负荷侧隔离开关;

- 负荷侧隔离开关，母线侧隔离开关，断路器;

- 母线侧隔离开关，负荷

- 答案:D

- 53. 润滑油一级过滤的网目是(  )。

- 60

- 80

- 100

- 答案:B

- 54. 凡装有攀登装置的杆.塔,攀登装置上应设置( )标示牌。

- “止步,高压危险!”

- “禁止攀登,高压危险!”

- “从此上下!”

- “有电危险!”

- 答案:B

- 55. 不能改变异步电动机转速的方法是(  )。

- 改变电源频率

- 改变磁极对数

- 改变电压

- 改变功率因数

- 答案:D

- 56. 因为高压负荷开关具有( )灭弧装置，所以能带负荷操作。

- 简单的

- 很强的

- 极佳的

- 完善的

- 答案:A

- 57. 登杆前，应对脚扣进行(  )。

- 人体载荷冲击试验

- 人体静载荷试验

- 人体载荷拉伸试验

- 答案:A

- 58. 用钳形电流表10A挡测量小电流，将被测电线在钳口内穿过4次，如指示值8A，则电线内的实际电流(  )A。

- 10

- 8

- 2.5

- 2

- 答案:D

- 59. 高压断路器的作用是在正常运行情况下，根据电网需要接通或断开电路起(  )作用。

- 保护

- 控制

- 调节

- 测量

- 答案:B

- 60. 安装低压开关及其操作机构时，其操作手柄中心距离地面一般为(  )毫米。

- 500～800

- 1000～1200

- 1200～1500

- 1500～2000

- 答案:C

- 61. 直流单臂电桥使用完毕后应将(  )锁住，以防止机械震动造成损坏。

- 比率臂

- 比较臂

- 指零仪

- 检流计

- 答案:D

- 62. 消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(  )。

- 串联谐振过电压

- 并联谐振过电压

- 串联谐振过电流

- 答案:A

- 63. 容量在100KV以下变压器高压侧的熔体额定电流按变压器额定电流的(  )倍选用。

- 1.5-2

- 2-3

- 1

- 4

- 答案:B

- 64. 电流互感器二次绕组不允许(  )。

- 接地

- 短路

- 开路

- 答案:C

- 65. 串联连接回路中，流过各电阻的电流(  )。

- 同各电阻的阻值成正比

- 同各电阻的阻值成反比

- 相同

- 逐渐减小

- 答案:C

- 66. 变压器运行时，若所带负载的性质为感性，则变压器副边电流的相位(  )。

- 超前于

- 相同于

- 滞后于

- 无法比较

- 答案:C

- 67. 为使混凝土不发生离析现象,当浇筑高度超过( )时,应采用串筒.溜管或振动溜管使混凝土下落.

- 3m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/757124011160006053