ICS 29.060.20

K13

备案号：36480—2012

中 华 人

民 共  和 国 机 械 行 业 标 准

JB/T 8734.5—2012

代替 JB/T 8734.5—1998

# 额定电压450/750 V 及以下

# 聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线

# 第5部分：屏蔽电线

Polyvinyl chloride insulated cables and wires and cords

of rated voltages up to and including 450/750 V

—Part  5:Screened  wires

2012-05-24发布

2012-11-01 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 发 布

## JB/ T   8734.5—2012

目    次

前言	 Ⅱ

1    范 围	1

2    规范性引用文件	1

3    使用特性	1

4   型号	2

5    规格	 2

6    技术要求	2

6.1    总则	2

6.2    导体	2

6.3    绝缘	2

6.4   绝缘线芯成缆	3

6.5    屏蔽	3

6.6    护套	3

6.7    外形尺寸	3

7   检验	8

表 1 型号名称	 2

表 2 规格	 2

表3 AVP 、AVP-90型300/300V 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线	3

表4  RVP、RVP-90型300/300V 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线	 3

表 5 RVVP 型及RVVP1型300/300V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

屏蔽或缠绕屏蔽软电线(一)	4

表 6 RVVP 型及RVVP1型300/300V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套

屏蔽或缠绕屏蔽软电线(二)	5

表 7 RVVPS 型300/300V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套对绞屏蔽软电线	 8

表 8 检验	 9

I

## JB/T 8734.5—2012

前   言

JB/T 8734《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线》分为六个部分：

——第1部分： 一般规定；

——第2部分：固定布线用电缆电线；

——第3部分：连接用软电线和软电缆；

——第4部分：安装用电线；

——第5部分：屏蔽电线；

第6部分：电梯电缆。

本部分为JB/T8734 的第5部分。

本部分按照GB/T1.1—2009 给出的规则起草。

本部分代替JB/T 8734.5—1998《额定电压450/750 V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部

分：屏蔽电线》,与JB/T8734.5—1998相比主要技术变化如下：

——修改了规范性引用文件的章标题和相关的引用标准(见第2章，1998版的第2章);

——增加了RVVPS型电缆型号(见表1);

——增加了RVVPS型电缆规格(见表2);

——增加了RVVP和RVVP1型电缆规格和相应要求(见表2和表6);

——增加了RVVPS 型电缆的技术要求(见表7);

——增加RVVPS型电缆节距要求(见6.7);

——增加了RVVPS型电缆的检验要求(见表8)。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国电线电缆标准化技术委员会 (SAC/TC213)   归口。

本部分负责起草单位：上海电缆研究所。

本部分参加起草单位：上海电缆研究所、深圳市联嘉祥科技股份有限公司、上海南洋-藤仓电缆有 限公司、天津金山电线电缆股份有限公司、昆明电缆股份有限公司、广州电缆厂、湖南金杯电缆有限公 司、上海熊猫线缆股份有限公司、宝胜科技创新股份有限公司、南吕电缆有限责任公司、上海老港申菱

电子电缆有限公司。

本部分主要起草人：陆燕红、黄冬莲、徐侨、郑国俊、何文钧、何少青、艾卫民、周晓荣、陈锦、

殷斌霞、顾友明、肖继东、严永昌、丁晓青、吴时。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 8734.5—1998。

### JB/T 8734.5—2012

额定电压450/750 V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线

第5部分：屏蔽电线

1  范围

JB/T 8734 的本部分规定了屏蔽电线电缆的使用特性、型号、规格、技术要求和检验。

本部分适用于交流额定电压 U/U  为300/300V 及以下电器、仪表和电子设备及自动化装置用的铜

芯聚氯乙烯绝缘屏蔽电线。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 2951.11—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法  第11 部分：通用试验方法——

厚度和外形尺寸测量——机械性能试验

GB/T 2951.12—2008  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分：通用试验方法——

热老化试验方法

GB/T 2951.13—2008  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第13部分：通用试验方法——

密度测定方法——吸水试验——收缩试验

GB/T 2951.14—2008  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第14部分：通用试验方法——

低温试验

GB/T 2951.31—2008  电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第31 部分：聚氯乙烯混合料专

用试验方法——高温压力试验——抗开裂试验

GB/T 2951.32—2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第32部分：聚氯乙烯混合料专

用试验方法——失重试验——热稳定性试验

GB/T 5023.2—2008  额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法

GB/T 18380.12—2008  电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验  第12部分：单根绝缘电线电缆火焰

垂直蔓延试验  1 kW 预混合型火焰试验方法

GB/T 18380.22—2008  电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验  第22部分：单根绝缘细电线电缆火

焰垂直蔓延试验 扩散型火焰试验方法

JB/T8734.1—2012 额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线  第1部分： 一般规

定

3  使用特性

3.1  电线电缆的额定电压U₀/U 为300/300V。

3.2 AVP-90 、RVP-90 型电线电缆的长期允许工作温度不应超过90℃,其他型号电线电缆的长期允许 工作温度不应超过70℃。

注：当电线电缆的使用环境可防止热塑流动和容许减小绝缘电阻的情况下，能连续在90℃使用的PVC 混合物，在

缩短总工作时间的前提下，其工作温度可提高至105℃。

JB/T 8734.5—2012

4  型号

电线电缆的型号见表1。

表 1 型号名称

| 型 号 | 名 称 |
| --- | --- |
| AVP RVP RVVP RVVP1 RVP-90 AVP-90 RVVPS | 铜芯聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电缆 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套缠绕屏蔽软电缆 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘屏蔽软电线 铜芯耐热90℃聚氯乙烯绝缘安装用屏蔽电线 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套对绞屏蔽软电缆 |

5  规格

电线电缆规格见表2。

表 2  规格

| 型 号 | 额定电压 V | 芯数 | 标称截面积 mm² | 结构参数表号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AVP、AVP-90 RVP、RVP-90 RVVP、RVVP1 RVVPS | 300/300 300/300 300/300 300/300 | 1 2 2 3～12² 14、19、24 16 20、26 2×2 | 0.08～0.4 0.08～2.5 0.08～0.75 0.08～2.5 0.08～4 0.12～4 0.12～0.4 0.12～2.5 0.12～0.5 0.12～2.5 | 表3 表4 表5 表6 表6 表6 表6 表6 表7 |
| 芯数系列：3、4、5、6、7、8、9、10、12。 |  |  |  |  |

6  技术要求

## 6.1 总则

电线电缆除应符合本部分规定的技术要求外，还应符合JB/T8734.1—2012 的规定。

## 6.2 导体

导体芯数和结构应符合表3～表7的规定。

## 6.3 绝缘

挤包在导体上的绝缘应是下列代号的聚氯乙烯混合物：

## JB/T 8734.5—2012

表4(续)

| 芯数× 标称截面积 mm² | 导体中单线 最大直径 mm | 绝缘厚度 规定值 mm | 屏蔽层 单线直径 mm | 平均外径或外形尺寸 上限 mm | 20℃时导体电阻最大值 Ω/km |  | 70℃或90℃时 绝缘电阻最小值 M2·km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 铜芯 | 镀锡铜芯 |  |
| 1×0.2 1×0.3 1×0.4 1×0.5 1×0.75 1×1.0 1×1.5 1×2.5 2×0.08 2×0.12 2×0.2 2×0.3 2×0.4 2×0.5 2×0.75 | 0.16 0.16 0.16 0.21 0.21 0.21 0.26 0.26 0.13 0.16 0.16 0.16 0.16 0.21 0.21 | 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 | 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 | 2.2 2.6 3.0 3.1 3.4 3.8 4.1 4.9 3.3 1.9×3.3 3.5 2.0×3.5 3.9 2.2×3.9 4.8 2.8×4.8 5.2 3.0×5.2 5.4 3.1×5.4 6.0 3.4×6.0 | 92.3 69.2 48.2 39.0 26.0 19.5 13.3 7.98 247 158 92.3 69.2 48.2 39.0 26.0 | 95.0 71.2 49.6 40.1 26.7 20.0 13.7 8.21 254 163 95.0 71.2 49.6 40.1 26.7 | 0.013 0.014 0.013 0.012 0.010 0.010 0.009 0.008 0.018 0.016 0.013 0.014 0.013 0.012 0.010 |

表 5 RVVP 型及RVVP1 型300/300 V 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽或缠绕屏蔽软电线(一)

| 芯数× 标称截面积 mm² | 导体中单线 最大直径 mm | 绝缘厚度 规定值 mm | 屏蔽层 单线直径 mm | 护套厚度 规定值 mm | 平 均 外 径 m m |  |  |  | 20℃时导体电阻最大值 Ω/km |  | 70℃时 绝缘电阻最小值 MΩ·km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | RVVP |  | RVVP1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/757125036041006050