目      录

方案设计

一、工程概况	1

二、 设计原则及依据	1

三、  机组及主要设备选型	3

四、 系统说明	6

五、 系统构成材料选择及说明	8

六、系统运行费用概算	10

七、 报价表（附后）	11

八、 产品介绍	12

九、售后服务及其它	16

施工组织设计

一  目的	19

二  编制依据	19

三  工程概况	20

四  施工前期准备	20

五  总体施工方案及进度计划	24

六  分部分项施工工艺	26

七  工程质量、安全保证措施	35

一、工程概况

项目为云南文山XX广场酒店中央空调+卫生热水系统，酒店总建筑面积约9500 m2，空调面积约4000m2；设计冷负荷420kW，设计冷指标105W/m2， 设计热负荷344 kW，设计热指标86W/m2。

根据建筑设计数据，酒店全天共需55℃卫生热水约30吨。

文山气象参数：

文山市富宁夏季空调室外计算干球温度30℃，湿球温度22℃，相对湿度79％。冬季空调室外计算干球温度4℃,相对湿度69％。

# 二、 设计原则及依据

- 满足贵方全年空调需求；

- 满足贵方全年热水需求；

- 文山富宁地区气象资料；

- 工程安装过程中不影响其它建筑设施；

- 工程安装受力要求设计合理、耐用，美观规范，便于维护管理；

- 系统运行稳定可靠、操作使用方便。

设计标准依据：

      - GB50019-2003          《采暖通风与空气调节设计规范》

      - GBJ114－88            《采暖通风及至气调节制图标准》

GB 5749-85             《生活饮用水卫生标准》

      - ISBN 7-112-04145-7     《给水排水设计手册》

      - GBJ9-87                《建筑荷载规范》

      - JGJ/T16-92              《民用建筑电气设计规范》

      - 其余按照国家关于热力供应、钢结构、工艺管道、容器制造、保温绝热、防腐等的有关规范要求进行设计和施工，以确保系统工程质量。

基本思路：

考虑酒店使用时既要提供冷暖空调，又要提供生活热水，且使用时空调负荷大于热水负荷，故考虑使用风冷热泵模块机组+全效型（三联供）热泵冷热水机组系统。此系统主要由风冷模块机组提供空调冷热源，全效型热泵机组（带热回收功能）提供生活热水。

此系统的主要优点是: 风冷热泵模块机组，既能提供空调冷源又能提供空调热源。且在夏季或春秋季节需要提供冷源时,全效型热泵机组提供生活热水的同时还可附带产生冷量为空调提供冷源，这样就等于夏季使用空调时即可免费产生生活热水，大大节省运行费用。

由于酒店设计档次较高，对空调的舒适性要求比较严格，且空调的开机使用率也较高，故使用风冷模块冷热水机组来提供空调冷热源。由于整个系统制冷、供暖介质为水，所以空调的舒适性较氟系统要更好；且由于酒店空调的开机率较高，整个系统的节能性也较好。

将整套系统设计为一个功能完善的系统，通过一套完善的自动控制系统（控制系统具有自动、手动控制功能），实现高效节能方式运转。努力实现整个系统总体结构简洁可靠、使用维护简便、工程投资最少、保障能力最高、运行费用最省。

# 三、  机组及主要设备选型

热水负荷计算：

根据确定的用热水量即可得出30T冷水从15℃（以年平均工况计）温升到55℃时共需要的热量为：

Q=C·M·△T=30×1000×（55-15）=1200000Kcal=1395kW

C-------水的比热容，1Kcal/kg·℃

M-------水的质量，kg

△T------温升，℃

1．机组选型

根据设计冷负荷及卫生热水负荷,初选：

XX风冷模块冷热水机组NERS-24GK                  5台；

XX全效型风冷冷热水机组NERS-G24Q                3台；

由于文山富宁冬季气温较高，冬季空调热负荷较小，所以空调主要考虑夏季制冷，NERS-24GK机组5台，可提供冷量65×5=325kW,3台XXNERS-G24Q可提供60×3=180kW。则8台机组共可提供冷量325+180=505kW，大于设计冷负荷，可满足空调需求。

同时3台NERS-G24Q机组，每小时的产水量为1830×3=5490 kg，也就是说在年平均工况下，3台机组约6小时即可产的30吨热水，可满足热水供水需求。

| 型号 |  |  | NERS-24GK |
| --- | --- | --- | --- |
| 制热额定功率 |  | kW | 20.5 |
| 制冷额定功率 |  | kW | 20 |
| 额定制热量 |  | kW | 71 |
| 额定制冷量 |  | kW | 65 |
| 电源规格 |  |  | 380V,3N~ 50HZ |
| 制热运转电流 |  | A | 36.6 |
| 制冷运转电流 |  | A | 35.8 |
| 运行控制 |  |  | 模块化控制 |
| 压缩机 | 数量 | 台 | 2 |
|  | 类型 |  | 全封闭涡旋 |
|  | 品牌 |  | 谷轮 |
| 制冷剂 | 种类 |  | R22（可选） |
|  | 节流方式 |  | 热力膨胀阀 |
| 水侧 | 水侧换热器 |  | XX高效换热器 |
|  | 进水管管径 |  | DN80 |
|  | 出水管管径 |  | DN80 |
|  | 循环水流量 | m3/h | 15 |
|  | 进出水压降 | kPa | 40 |
| 空气侧 | 风机类型 |  | 高效轴流式 |
|  | 电机功率 | W | 850×2 |
|  | 出风形式 |  | 顶出风 |
| 主机外形尺寸 | 长 | mm | 1800 |
|  | 宽 | mm | 1100 |
|  | 高 | mm | 1900 |
| 质量 |  | Kg | 690 |
| 噪声 |  | dB(A) | 70 |
| 参数测试工况： 制冷：室内回风干球温度27℃，湿球温度19℃；室外干球温度35℃，湿球温度24℃。 制热：室内回风干球温度20℃，湿球温度15℃；室外干球温度7℃，湿球温度6℃。 |  |  |  |

机组参数

| 型号 |  |  |  | NERS-G24Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消耗功率 |  | 制热 | Kw | 22.4 |
|  |  | 制冷 | Kw | 21.6 |
| 额定制热量 |  |  | Kw | 69 |
| 额定制冷量 |  |  | Kw | 60 |
| 额定产水量 |  |  | L | 1830 |
| 电源规格 |  |  | V | 3N 380V~50HZ |
| 运转电流 |  | 制热 | A | 40 |
|  |  | 制冷 | A | 38.6 |
| 运行控制 |  |  |  | 远程液晶控制 |
| 压缩机 |  | 数量 | 台 | 2 |
|  |  | 类型 |  | 全封闭涡旋 |
|  |  | 品牌 |  | 谷轮 |
| 制冷剂 | 种类 |  |  | R22 |
|  | 节流方式 |  |  | 热力膨胀阀 |
| 水侧 | 水侧换热器 |  |  | XX高效换热器 |
|  | 进水管管径 |  |  | DN80 |
|  | 出水管管径 |  |  | DN80 |
|  | 循环水流量 |  | m3/h | 15 |
|  | 进出水压降 |  | KPa | 60 |
| 空气侧 | 风机类型 |  |  | 高效轴流式 |
|  | 电机功率 |  | W | 650×2 |
|  | 出风形式 |  |  | 顶出风 |
| 主机外形尺寸 | 长 |  | mm | 1800 |
|  | 宽 |  | mm | 1100 |
|  | 高 |  | mm | 1900 |
| 质量 |  |  | Kg | 770 |
| 噪声 |  |  | dB(A) | 70 |
| 注：参数测试工况： 制冷：室内回风干球温度27℃，湿球温度19℃；室外干球温度35℃，湿球温度24℃。 制热：室内回风干球温度20℃，湿球温度15℃；室外干球温度7℃，湿球温度6℃。 热水：环境干球温度20℃，湿球温度15℃，冷水进水温度15℃。 |  |  |  |  |

2. 循环水泵的选择

① 空调循环水泵

选用国内知名品牌上海XX水泵，根据设计要求选择XX立式单级离心泵水流量100m3/h,扬程35m的贰台，一用一备，单台功率15kW。

② 热水循环水泵

选用国内知名品牌上海XX水泵，根据设计要求选择XX立式单级离心泵水流量40m3/h,扬程20m的贰台，一用一备，单台功率5.5kW。

3.空调末端的选择

根据系统设计要求选型如下：

FP-68WA共132台；

FP-102WA共18台；

FP-170WA共12台；

FP-204WA共10台。

4.热水水箱的选择

根据设计要求，选择5吨圆桶保温水箱1只，25吨方形保温水箱1只。

# 四、 系统说明

4.1 空调水系统

本空调工程采用空气—水式中央空调系统，主机机组选用风冷模块化冷

热水机组5台，每一台模块机组的额定制冷量为 65 kW，全效型热泵冷热水机组3台，每台机组的额定制冷量为60 kW，总计额定制冷量505

kW，所有机组内部水系统采用同程式并联，作为集中冷水源向所有室内末端空气处理机组提供7～12℃的冷冻水，额定制热量71 kW，总计额定制热量355kW，为所有室内末端空气处理机组提供45～50℃的热水。机组均安置于屋面，为了改善屋面上机组的室外工作环境，机组四周应无阻挡气流的障碍物，以确保气流畅通并防止机组遭受暴晒或其它恶劣天气。本空调水系统中设计两台完全相同的冷冻水循环水泵，并联在冷水机组的回水端，循环水泵的类型为空调泵，一用一备，水泵流量L=100m3/h，扬程H=35 m，功率N＝15 kW。整个空调冷冻水系统设计为同程式，在冷冻水供／回水总管间设电动压差旁通阀，根据送回水总管间的压差，自动调节旁通管的流量。所有室内末端机组的进出水管处设电动二通阀，并与冷水主机组的集中远程控制器实现联控。在水系统的最高点和最不利环路的局部最高点分别设自动排气阀，机组出水端和水系统最低点均设置泄水阀。

冷凝水的排放采取就近原则，将每台空调末端的冷凝水就近排入卫生间或屋顶下水管中，冷凝水管由三通接入下水管中。
4.2 空调风系统

本空调工程主要为客房，均设计采用风机盘管送风的形式，风机盘管采用卧式暗装式，回风方式设计为侧送上回式或下送上回式，设计总数为172台。

4.3 热水加热系统：

本热水系统加热设计为“大小水箱”加热储热的方式，设计3台NERS-G24Q对5吨的圆桶小水箱先进行加热，加热后的热水再放入25吨的大水箱进行储存，直到两个水箱的水温全部达到温度时停止。此种方式的优点

是：热水用水用的都是大水箱里的热水，不存在用水过程中出现冷水补入后混水的情况；此外，小水箱的热水加热后即进入大水箱储存，所以小水箱中始终是低温的水，热泵机组也始终运行在低水温状态下，热泵机组的能效更高、更加节能。

4.4 电气控制

本空调工程的电源由单独的空调用配电柜供给，与消防用电、照明用电等区分开，所有供电源的均在电控中心控制。屋顶主机组、水泵等供电电源采用金属套管工程进行单独输送，其它空调末端设备的电源线套在PVC管内暗藏敷设。所有模块主机组由一个远程集中控制器在电控中心进行统一管理控制，其它空调机组及末端的控制电线就近设置。

4.5 消声与减振

模块机组、水泵以及室内空调机的底座均需要安装原厂设计的减振器、橡胶减振垫、管道挠性接头等，吊装机组均采用减振吊架或减振器进行安装。

# 五、 系统构成材料选择及说明

主机（四大件）:

压缩机：采用美国XX高温涡旋式热泵专用压缩机,具有耐高温高压，效率高，低噪音等特点。

膨胀阀：采用美国XX膨胀阀，该膨胀阀可灵活选择制冷量,能在宽广的蒸发温度范围内进行稳定和精确的控制。

四通换相阀：采用日本XX四通换相阀，该产品具有控制灵活，使用寿

命长的特点。

冷凝器：采用XX自主研发的热泵专用高效换热器，换热效率更高，是普通套管换热器的1.3倍，热损失量更小，且便于清洗，不易堵塞。

蒸发器：采用热交换为A1级亲水加厚波纹铝箔换热翅片、内螺纹铜管换热器。其特点是单位蒸发面积增大，换热效率更高。

# 六、系统运行费用概算

1.冬季

1.1冬季暖空调（以使用60天计）运行费用：

⑴ 机组能耗

已知空调热负荷（即小时采暖所需制热量）：344 kW，按平均使用率为40%，每天使用12小时计，则每天的热负荷总计约

344×40%×12=1651kW。

已知机组的能效比约为3.2，则每天机组所消耗的电能为：

1651/3.2=516 kWh

⑵水泵能耗：单台功率15kW,每天运行12小时，则每天水泵能耗为：15×12=180kWh

⑶ 已知商业用电为0.85元/kWh

则：60天运行费用：(516+180) ×0.85×60=35496元

1.1冬季热水（以60天计）运行费用：

以富宁冬季自来水温度10℃计算，则每天加热30吨水的耗热量为：

Q=30×1000×(55-10)=1350000Kcal=1570kW

已知机组的冬季能效比约为3.2，则每天机组所消耗的电能为：

1570/3.2=419 kWh

则60天运行费用：419×0.85×60=21369元

2.夏季

2.1夏季制冷空调（以使用100天计）运行费用：

⑴ 机组能耗

已知空调冷负荷（即小时制冷所需制冷量）：420 kW，按平均使用率为60%，每天使用12小时计，则每天的冷负荷总计约

420×60%×12=3024kW。

已知机组的能效比约为3.1，则每天机组所消耗的电能为：

3024/3.1=976 kWh

⑵水泵能耗：单台功率15kW,每天运行12小时，则每天水泵能耗为：15×12=180kWh

⑶ 已知商业用电为0.85元/kWh

则：100天运行费用：(976+180) ×0.85×100=98260元

2.1夏季热水运行费用：

由于夏季所需热水是由全效机组在制冷过程中热回收制得，所以夏季热水运行费用只有循环水泵的耗电费，约每天28元。

2.春秋季

春秋季空调不使用，只产生热水费用，此时空调机组不工作。

以富宁春秋季自来水温度15℃计算，则每天加热30吨水的耗热量为：

Q= 30×1000×（55-15）=1200000Kcal=1395kW

已知机组的春秋能效比约为4.0，则每天机组所消耗的电能为：

1395/4.0=349 kWh

则205天运行费用：349×0.85×205=60813元

# 七、 报价表（附后）

# 八、 产品介绍

1、XX空气源热泵产品简介：

XX空气源热泵机组是全球闻名的空气源热泵专业制造商—新加坡XX集团在中国大陆投资设立的独资公司生产，专业研究开发制造高科技节能热泵产品，走过了与热泵产品同步发展的三十多年生产历史，产品技术源于热泵产品的发源地美国。企业和品牌是全球热泵行业著名的国际型企业和全球性品牌，生产技术全球领先，产品在新加坡、美国、日本 、韩国、澳大利亚、欧洲等全球100多个国家地区被广泛使用。3000多个服务机构遍布全球每一个市场，强大完善的售后服务网络和工程技术支持体系，保障了每一个消费者的投资利益得到根本性的保证。二00五年以来，公司投巨资打造中国市场，在广州、昆明建起生产规模和能力跃居中国大陆前三强的生产基地。短

短近两年，已在中国西南、华南、华东地区打造了近百个大、中型热水、空调热水联供系统工程。

XX致力于人类节约能源和保护环境的社会事业，研发生产的空气源热泵充分利用空气、太阳能等自然资源，以高效、节能、环保为设计理念和目标。产品通过国际权威机构检测认证，涉及大中型工程用空调、热水设备，家用空调、热水设备。产品广泛应用于酒店、桑拿、热水泳池、学校、工厂、医院、军营、公寓住宅、别墅、美容美发、健身会所、水产养殖等生活和生产热水及冷、暖空调等。

XX公司世界一流的生产设施，先进的产品检测、试验方法，全球最先进的管理体系，雄厚的经济实力，运用世界最高端技术的产品，精湛的现代化

产品生产工艺，高品质的产品质量检测设备和质量控制方法，尤为重要的“以客户为中心、提供客户工程整体解决方案”的服务理念，完善的工程设计方案、销售、安装、服务“四位一体”的市场服务模式，是满足不同客户工程需求的根本保证。

XX空气源热泵工程具有能效高、节能、环保、安全可靠、运行稳定智能化、故障自动检测及预先报警等优点。

“XX”热泵空调热水系统由热泵热水机组、保温储热水箱、循环管道、循环水泵及控制系统组成。机组由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等部件组成并注入热介质。工作时通过少量的高品位电能输入，将环境中大量低温低品位热能集中起来，由介质吸热，再经过压缩使介质呈高温状态并与水进行热交换，实现低品位热能向高品位热能的转移或搬移，从而获得55摄氏度以上的高品质热水，储存在储热水箱中，满足用水端的使用。其热效率可达400％至600%。其原理示意图如下：

风冷模块热泵机组

风冷模块热泵机组主要适用于宾馆、酒店、商场、医院、别墅的中央空调使用。尤其是对噪声和周围环境有较高要求及缺水、不宜安装冷却水塔的场所。

机组由一个主模块和多个子模块组合而成，制冷范围更大，安装灵活性更好。机组提高原有换热效率，比一般空调节能10%；微电脑自动控制；长寿命均衡设计；全智能化霜技术。

全效型空气能热泵机组机

全效型热泵主要适用于宾馆、酒店、医院、别墅的中央空调使用。夏季使用生活热水的同时又能提供免费的冷气。是目前世界上最先进、技术含量最高、最节省能源的空调设备。在空调正常使用的同时，回收空调排放的热量对水加热，热水器不需要耗电就有热水供应。当独立热水器使用时，每输入1000W的功率可获取3500W以上的热量。该机组提高原有换热效率，比一般空调节能10%；微电脑自动控制；长寿命均衡设计；全智能化霜技术。

空气源热泵工程的优点：

（1）节能  采用空气源热泵，生产热水时耗电只有电加热的四分之一。热泵供热原理与传统的锅炉直接供热（包括电锅炉、燃油锅炉和燃煤锅炉）原理有着本质的不同。锅炉供热其实是把某种形式的能（如电能、燃料的化

学能）直接转变为热能，转变的效率称为热效率，一般为60%-95%；而热泵供热是通过热泵机组的运行搬运低温热源的热量到高温介质中，通常消耗1KWh的电能即可获得4KWh以上的热能，也即“热效率”可达400%以上。

（2）美观  热泵既具有太阳能热水器节能、安全、环保的优点，又解决了太阳能热水器依靠阳光受天气影响的不稳定因素，也避免了安装时所必须的大面积安装位置的要求。

（3）安全 中国使用电热水器平均每年发生2000多起触电事故，其中50%事故是用电设施不安全造成的，另50%事故主要是因为热水器老化造成的。而非产品质量原因引发的人身伤亡，消费者却得不到赔偿。由于空气能热水器的工作是通过介质换热，不需要电加热元件与水接触，水与电在物理结构上的分离，使热水器没有触电的危险，也没有燃气、燃油热水器可能的爆炸、中毒、火灾的危险，更没废气排放造成的空气污染。

（4）智能化：XX空气能热泵热水工程采用高度集成化电脑板控制，系统运行稳定可靠，自动化程度高，可实现无人化操作，并具有故障报警及自动诊断系统。

（5）无场地要求限制：用水高峰时段可实行热水的边生产边使用，提高储水箱的出水率。主机体积小，无需专用机房（露天场所使用主机效果更佳），基本不受场地要求的限制。

# 九、售后服务及其它

XX热能克守“诚信、及时、持之以恒”的服务DNA宗旨，坚持用先进的技术和科学的管理，为客户提供优质的产品和满意的服务，以客户为中心，致力于构筑一个品牌共有的营销联盟。以差异性的产品和优秀的品质参与激烈的市场竞争，以差异化的营销策略让XX的客户家家受益，人人满意。为使公司产品能尽善尽美地实现其功能，保证客户得到更为人性化的的服务，公司提供优质的售后服务。

  - 服务从产品设计之初开始，并一直贯穿产品的整个寿命周期，其特点为：

- 整个产品的设计采用免维护设计，即：所有设备和元器件均选用高质量产品，在其寿命周期内，正常使用条件下不会出现功能丧失或减弱的情况。

- 产品部件的80%以上实现模块化设计，在使用中一旦出现意外情况可以迅速恢复。

- 采用最新和最可靠的技术，保证和提升产品的能效。

- 从设计开始，与用户有关的资料均采用电脑和文稿同时存档，可保证售后服务的准确、快速、有效。

  - 确实做好客户服务工作，售后服务的全过程管理程序如下：

- 售后服务部在方案设计过程中负责针对用户不同的要求对产品的可靠性、设备的免（易）维护性提出具体的技术要求，努力追求故障率最低、维护量最少、检修最方便。

- 实施工程时与用户一起友好协作，共同把好工程质量关；

- 向用户提交规范、完善的图纸资料和“维护使用说明书”，并为用户配备必要的易损备品备件；

- 移交用户使用前认真做好操作使用及维护的技术培训工作；

- 建立售后服务档案，借助计算机系统进行管理，使用中严格做好客户的定期回访与检查，提供及时有效的维护指导和维修服务。

我们慎重承诺：

  - 系统两年免费保修，定期回访，终身维护。

  - 保修期内免费对电控元器件进行更新换代。

  - “24小时待命”是我公司服务队伍的服务宗旨；

  - “专业、快捷、优质、高效”是我公司的服务特色；

  - 严格按合同办事，严格遵守“免费保修，终身优质服务”的服务承诺。

XX（国际）科技发展有限公司

施

# 工

# 组

# 织

# 设

计

# 一  目的

我公司组织空调通风专业技术人员对本工程

的内容、条件进行了认真研究，仔细会审了该工程的设计图纸，并结合我公司在通风空调、设备安装，调试运行等方面的丰富经验进行编制。

通过本施工组织设计重点阐述了施工布置、施工技术方案、工程目标规划、进度安排各项资源安排、回访保修等方面的内容。同时，就施工质量、安全、工期目标的控制措施等进行了详细论述。通过进度上的均衡生产、质量上的全面管理、安全上立体预防，为安装和调试打下良好的基础。

根据本工程的特点和类似工程的施工经验，拟组建精干、高效、经验丰富的、强有力的项目管理部，负责项目的施工安装，调试工作。因此，本施工组织设计编制中，通过采取严密的技术、经济、组织措施，通过立足于住处积累的主动控制，通过连续跟踪的动态控制来实现该项目的计划目标，创造最佳的社会经济效益。

# 二  编制依据

- 根据本工程实施的有关要求标准和贵单位提供的设计图纸。

- 国家颁布的施工及验收规范，质量检验标准（GB,GBJ）；

- 本公司企业标准《质量手册》、《程序文件》、《管理文件》；

- 主要施工及验收规范：

| 类别 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 对 应 规 范 | 《通风与空调工程施工质量及验收规范》 | GB50243-2002 |
|  | 《制冷设备安装工程施工及验收规范》 | GB50274-98 |
|  | 《机械设备安装工程施工及验收通风规范》 | GB50231-98 |
|  | 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》。 | GB50236-98 |
|  | 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》 | GBJ126-89 |
|  | 《建筑安装工程质量验收统一标准》 | GB0300-2001 |

# 三  工程概况

工程特点及对本工程特点的认识

认真研究设计图纸及对施工现场的调查，我们注意到下列问题要通过我公司的组织和技术的途径做切实的妥善安排。

（1）工程进度和效益

为了保证本工程工期要求，在施工进度方面必须在保证质量前提下，尽可能快速施工，因此我公司必须通过精心组织、严格监控，在项目管理组织过程中需做到“目标到岗，责任到人，管理到位”。

（2）工程质量与信誉

本公司是贯彻执行ISO9001质量管理体系国际标准的企业，有着完善的质量保证体系，在施工中将密切配合总包单位进行创优工作的落实。在施工方面将用三重标准认识和把握工程质量，确保我公司的施工信誉：

达到国家技术规范、技术标准和设计要求；

- 同行业竞争为贵单位提供高品质，同时为企业树立信誉；

为此，我公司将精心筹划安排、确保合同圆满实现和承诺的兑现，真诚地为贵单位服务。

# 四  施工前期准备

为了本中央空调系统工程能够按照设计图纸的要求，顺利地进行施工，保质保量地完成工程任务，在开工之前，我公司会组织与本工程相关的工程管理和技术人员对涉及到的与本工程相关的事务做必要准备。

- 施工总平面布置

1.施工平面布置原则

（1）前后兼顾、只有全局性，既考虑了道路畅通和材料的进、退场，又考虑到设备搬运、吊装线路。

（2）临时用电、用水的水平路线和垂直路线的走向合理布置。

（3）场区的施工道路畅通，确保场内水平运输和消防通道的要求。

2.施工用水、用电准备

（1）施工用水与消防用水使用同一套给水装置和管道，从建设单位指定的水源取水。

（2）临时用电电源由建设单位指定，我方施工敷设。根据安装工程的施工用电设备，估计施工临时用电容量为50kw。现场设置一台总配电箱，集中控制管理。待中标后，编制详细的临时用电施工规定。

3.施工平在布置说明

本工程施工平面布置待中标后与建设单位商定。

- 现场准备

（1）现场交接准备

首先与贵单位、监理单位进行接触，按照现场标准化管理规定，进行现场临时设施的策划布置。使整个现场能符合我公司的布置原则及要求。这些工作在大批劳动力进场前全部完成。

（2）进场后现场准备

重点是室内外管、线的位置、规格及室外检查井位置等进行复核，对管材的加工保护进行检查，保证交接管材的畅通。

- 技术准备

(1)技术管理系统

技术负责人

试验员

试  验

质  量

现场技术

测  量

资  料

测量员

施工员

资料员

质检员

（2）审图

根据正式施工图，结合现场具体情况，由技术负责人组织相关管理人员，施工班组长进行自审，对存在的具体疑问形成记录文件交由设计、监理和贵单位会审解决，会审纪要作为施工资料附件执行。

（3）管理人员培训

- 岗位培训  在人员定岗后，收集相应岗位证书，对无证人员由公司培训部门安排培训，确保执证上岗率为100%。

- 文明工地管理培训  针对管理目标，将文明工地管理标准资料下发给负责人，并由负责人组织学习。定期组织公司安全文明工地管理部门对工地进行综合考核、评分，针对考核中发现的问题，立即组织整改，并由公司工作安排进行再培训。

- 贯彻工作培训  由工地负责人结合本工程特点，就标准工作程序如何与每个人的工作相结合、更好的发挥运用标准化管理程序来提高效率及保证工作质量进行交底、研讨。

- 劳务人员培训  按公司安全环境控制及培训工作程序，对劳务层进行三级安全教育、特种作业培训，并对施工规范、设计要求、质量目标及贯标等进行培训。

- 资源准备

(1)机械资源

按不同的施工阶段安排机械进退场，并在进场前对设备进行一次检修、调试，确保进场后能够正常使用。

- 人员和组织准备

合同签定后，在具备施工的条件下，我公司将组建优良的强有力项目经理部。项目经理、技术负责人、施工技术员均持有证件上岗。该经理部有一定的执行承包合同的经验、质量管理意识强烈、技术上精通且实践经验丰富，能充分调动职工积极性，发挥每个人的特长，既懂得思想工作方法，又会运用经济手段，更能充分尊重贵单位、监理、设计部门，并与之等兄弟单位搞好配合关系，且项目部人员身体健康，精力充沛，能及时处理随时可能发生的问题。

拟承包工程设立的组织结构图

暖通工程师

管道工程师

设备工程师

计划统计负责人

财务负责人

材料负责人

安全文明负责人

项目经理

现场工程师

中央空调安装工程项目部

各专业施工班组

- 其它准备

建立健全各级人员岗位责任制，建立安全、质量、文明施工管理制度，成本、材料、劳动力、机具管理制度，并以此为据签订内部管理人员目标责任制。

组织工人进场前三级教育，与班组签订承包合同，在质量、安全、文明施工方面明确各自的责、权、利。

# 五  总体施工方案及进度计划

- 总体施工方案

本工程是中央空调系统安装工程，包含的系统复杂，因此在总体施工伤要总体部署，按照专业逻辑性施工要求，合理划分施工区段和施工层次。总体施工顺序为分系统安装

与各个系统同步安装相互配合施工，在管道施工上，先施工上层管道，后施工下层管道;先施工立管，再施工分层干管和支管，最后进行管内穿线。

工期： 60天以内，同时满足贵单位和总包单位对工期的要求。

根据工程特点，结合我单位的具体情况，认真编制施工进度计划，以科学的态度使进度计划编制得合理。

- 施工进度计划

1.施工进度计划部署

本工程包括空调系统的安装与调试，对整体安装要求高，与其他专业工种交叉作业多，我们必须针对现场合理安排施工进度计划，与各施工单位直协调配合，精心组织专业人员及合理安排劳力计划。

考虑到该工程面积大，作业面积分散，我公司拟成立1个施工班组，全面展开作业面，合理安排各工作之间的衔接，按进度调整、配备人员，确保本工程按期完成。

2.施工阶段划分及主要工作内容

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/757136132200006046