# 空调维保方案三篇

篇一：空调维修保养方案

一、概论

空调经过长期运行及工作环境不好，换热器的铝翅片表面会粘附物(主要是积

油腻、污垢、烟圬)会造成如下问题：

1、严重影响管壁的传热效果降低换热效率；

2、 粘附物堵塞铝翅片，细菌易繁殖，使室内外机循环风量变小；

3、 制冷效率下降；

4、 压缩机电流过大，使能效比下降，用电量加大；

5、 严重时使压缩机卡缸，冷冻油长期在高温下失去润滑，从而使空调设备使用

寿命缩短。

二、 维护/保养的作用为了提高空调器室外机换热效率，防止或减少灰尘，空 调器室内外机系统应定期清洗、保养，室内机应清洗、消毒。通过近年来在维

修保养的经验来看，正确的保养方法可以起到极好的作用，主要表现在：

1、 定期的清洗保养可以改善室内空气的质量，预防疾病的流行，创造健康的室 内环境。空调系统经过长时间运行后，在内机的过滤器，过滤网和蒸发器部位  会集聚大量的尘垢，极易滋生和繁殖病菌，再由风口吹入室内，对人体的健康

形成威胁。

2、 对系统的清洗和养护能够有效地减少噪音的污染。随着室内机回风口过滤网

等部位附着的尘垢及纤维物质的沉积，堵塞了过滤网及翅片，还有风机叶片上

的集尘，这些都大大增加了风机和电机的负荷，引发噪音。

3、 可以提高系统设备的换热效率，提高冷热效果，实现有效节能。如果内外机

的蒸发器和换热器长期不清洗，附着的尘垢会大大降低设备的导热系数，严重

阻碍冷热交换的效率，此时，压缩机的负荷会急剧增大，耗能就会增加。

4、 可以消除系统隐患，降低故障率，延长设备的使用寿命，花小钱，省大钱。 空调系统的组成较为复杂，但主要由三部分构成，包括制冷系统、驱动电源和 控制电路。无论哪个部分出了问题都会影响空调的正常使用，正确及时的维修 和保养工作，会及时发现和处理三个部分的隐患，使机器始终处于良好的工作

状态，故障率降低，寿命延长。

三 、维护/保养的内容根据设备的状态，维保的工作主要包括检查和保养两大内

容，具体为：

1、检查

1)运转压力：排气吸气压力

2)端子排或其接头有无老化松动，连机线是否脱、断；

3)内外机接口有无漏氟；

4)运转噪音是否正常；

5)绝缘电阻(或连机铜管对地之间有无交流感应电压);

6)回风温度、出风温度、室外温度三者关系是否正常；

7)冷凝排水是否畅通；

8)过滤网是否脏堵、冷凝器是否脏堵；

2、 保养

1)清洗内机面板、过滤器、蒸发器和主机的壳体、冷凝器等；

2)清除控制板的集尘，调整连线的接触状态和管线的位置等；

3)更换老化或损坏的零部件；

4)如有必要追加或更换冷媒和冷冻油。

3、 工作方法：

1 室内机清洗过滤网采用消毒处理， 一年两次。

2 室外机清除灰尘或烟垢使循环风量畅通， 一年一次。

3 八项通检：

①端子排或其他接线头有无松动、老化现象；

②.运转压力；

③内外接口处有无漏氟；

④异常噪音检查；

⑤绝缘电阻；

⑥进出风温度、室外环境温度；

⑦水管排水是否畅通 ；

⑧内机过滤网是否畅通。

4采用空调器专用清洗枪，视散热片排管厚度来调整适当压力和喷嘴形状进行冲

洗。最后我们会免费在清洗如新的空调器上加注专门的空调清新剂，让您长久

拥有春天的温暖和清香的空气。

四 、 维护/保养所需的工具和材料

1清洗

1)材料：金属清洗剂、自来水；

2)工具：电动水枪、水桶、毛刷、抹布等。

2检查专用工具红外线测温仪、水银温度计、风速仪、分贝仪、复合表、钳型电

流表、水管等。

五、维护/保养的步骤

1、送风系统用毛刷或吸尘器清除风盘、过滤器、过滤网、出风口等部位的积垢

和灰尘，将消毒剂和抗菌剂喷涂于这些部位，抑制细菌的繁殖和生长，保证室

内空气的清洁；

2、 氟系统

1)检查出回风温度、风速、系统的压力、电流、噪音等；

2)检查连接件的状态，有无松动、破损；连接线、保温层有否老化等；

3)清除内外机翅片的污物。2、平时故障的维修，将有专业维修技师上门进行，

原则上24小时内解决问题，由于配件供应问题，时间另行商定。

3、填写《维修/保养服务记录单》

六、 维保后的效果：

1强制冷：可去除铝翅片上的污垢，增大传热面积，利于散热

2益健康：杀菌消毒，去除异味；

3 低电耗：清洗后可节电5-20%;

4长寿命：降低噪音，减少负荷；

七、维护/保养合适的时机和所需的时间

一般在夏季使用前和秋季使用后进行维护和保养，对大型机组水和风管路部分

一年至少一次，对于小型商用中央空调系统建议每年至少两次。

篇二：空调维保方案

维修、维护服务 (CRAC)

维修服务：

提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。

乙方接到甲方设备故障通知后应迅速作出反应，在指导甲方作简单的应急处理

的同时，4小时内到达现场进行故障处理。

乙方为甲方提供全天候二十四小时365天(7×24)服务，节假日和业余时间不 加收服务费。乙方应设立全天候二十四小时365天热线服务电话，并指定专人

负责处理和联系(24小时值班电话：)

维护服务：

乙方应按下述要求为甲方的设备提供维护服务，并对发现的问题做及时处理。

月度巡检

乙方每季度为甲方设备提供一次巡检，巡检工作内容包括：

过滤器

检测空气滤网气流是否畅通

检查过滤器开关

主风机

检查并调整皮带轮和电机的装配，检查是否牢固和正确

检查并调整皮带松紧程度和状况

检查风机轴承

检查风机电机和风机电流

压缩机

检查是否有漏油及油位

检查压缩机电流

检查压缩机运转声音和机身温度(运转中)是否正常

检测压缩机高低压传感器的工作参数

加湿器

检查水盘排水管是否被堵赛

检查加湿器灯管工作状态工作是否正常

检查加湿器是否有水垢

检查进水流量是否适当

检查近排水阀和电极的工作状态

制冷循环部分

检查制冷管路是否有泄漏

通过视镜，检查系统是否有水汽

检查吸气压力

检查压头

检查排气压力

检查热气旁通

电气装置

所有电器外观和动作情况

检查和紧固所有导线连接

检查校验运行状态显示

季度保养：

第 6 页 共 4 6 页

乙方每季度为甲方的设备提供一次例行维护保养，维护保养工作(由厂家工程

师组织实施)

内容包括：

检查控制器设置，压缩机吸、排气压力；压缩机工作电流；高低压力报警值； 风机噪声及运行电流；加热器过热保护；冷凝器散热情况；制冷循环管路各部

件的运行情况；过滤网、加湿器和供排水管路及电气系统等部分的情节情况。

对检查中发现的故障进行处理

提交检查报告和建议

更换空气过滤网(每3个月更换1次)

情节加湿器和进排水管路

技术档案、交流及培训：

乙方应为甲方的设备建立维修维护技术档案。每次维修维护工作结束时，乙方

工程师要详细填写维护维修报告，并由甲方填写意见和签字确认

乙方每季度为甲方提供一份维修维护报告，报告应包括如下内容；

维修服务内容、工作性质计服务时间统计

维护服务内容、工作性质计服务时间统计

故障处理及备件更换情况

设备状况分析及评价

对设备运行计使用的建

空调、巡查、服务报告

设备档案信息

| 客户单位 |  | 客户类型 | 电信口网通口联通口移动□ |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | 铁 金融口政府口企业口其它 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 室内机型号 |  | 室内机机身编 号 |  |
| 冷凝器型号 |  | 冷凝器机身编 号 |  |
| 服务信息 | □保内口保外 | 其它配置 |  |

设备运行信息

| 场地电压情况：VabVbcVac |  | 接触器、空开状态 | □正常□不正常 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压波动情况 | □正常□不正常 | 最高波动范围 | V |
| 电源进线紧固 | □正常□不正常 | 部件电源线已紧固 | 是口否□ |
| 控制显示部分： |  |  |  |
| 控制板输入电 压 | V | 屏幕显示状况 | □正常□不正常 |
| 参数设定及控 制动作 | □正常□不正常 | 系统功能及告警功 能设定 | □正常□不正常 |
| 冷凝器部分： |  |  |  |
| 底座固定情况 | □正常□不正常 | 电控(电气、控制) 性能 | □正常□不正常 |
| 冷凝器运行电 源 | A对应冷凝压力PSIG | 冷凝翅片清洁情况 | □正常口不正常 |

| 室内风机组件： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风机运行电源 | 1#A2#A | 皮带磨损情况 | □正常□不正常 |
| 风机轴承工作 状况 | □正常□不正常 | 皮带轮固定状况 | □正常□不正常 |
| 风筒叶轮固定 情况 | □正常□不正常 | 空气滤网清洁度 | □正常□不正常 |
| 保温部分： |  |  |  |
| 设备内部保温 部分 | □正常□不正常 | 风帽保温部分 | □正常□不正常 |
| 制冷管路保温 状况 | □正常□不正常 | 水管路保温部分 | □正常□不正常 |
| 加湿工作及排水状况： |  |  |  |
| 加湿工作电源 | A | 加湿水盘清洁状况 | □正常□不正常 |
| 加湿控制功能 | □正常□不正常 | 加湿水盘的排水 | □正常□不正常 |
| 供水水压 | □正常□不正常 | 蒸发器集水槽排水 | □正常□不正常 |
| 压缩机运行检查： |  |  |  |
| 压缩机工作电 流 | 1#A2#A | 运行声音 | □正常□不正常 |
| 高压 | 1#PSIG2 #PSIG | 低压 | 1#PSIG2 #PSIG |
| 压缩机发热情 况 | □正常□不正常 | 回气过热度 | □正常□不正常 |
| 液镜指示状态 | □正常□不正常 | 干燥过滤器指示状 | □正常□不正常 |

|  |  | 态 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 除湿状态检查： |  |  |  |
| 湿度控制设定 | 绝对湿度相对湿度 | 除湿控制功能 | □正常□不正常 |
| 加热状态检查： |  |  |  |
| 加热电源 | 11A12A13A | 加热保护功能动作 | □正常□不正常 |

巡检备忘信息

巡检人签名：用户代表签名：

年月日年月日

维护保障服务内容

一技术支持

项目名称：故障诊断

定义：故障诊断是指用户在使用力博特产品时遇到疑难问题或者设备出现不正 常状态时，通过电话，传真或其它途径向我公司寻求技术支持和帮助，在确认

用户的服务请求后，将安排技术人员在规定时间(即响应时间)内到场地进行

故障定位，并提出解决方案或应急措施，最终解决疑难或排除设备故障。

服务时间：我公司提供每周  7天、每天24小时的服务，联系方式见表一：

|  | 移动电话 | 邮箱 | 职务 |
| --- | --- | --- | --- |

服务响应：用户在使用空调过程中，当出现技术故障的时候，通过电话向我公

司提供故障的详细情况、服务请求时间、联系人和联系电话等。

响应时间：对于不同级别的故障，服务响应时间如下；

表二：故障诊断响应时间表

| 故障级别 | 响应时间 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 4小时 |
| 二级故障 | 8小时 |
| 三级故障 | 6小时 |
| 四级故障 | 24小时 |

1.1.5、故障解决时限：对于不同级别的故障，我公司分别承诺不同的故障解决

时不限，故障解决时限见表三。

表三：故障解决时限表

| 故障级别 | 解决时间 |
| --- | --- |
| 一级故障 | 6小时或最快交通工具 |
| 二级故障 | 24小时 |
| 三级故障 | 3天 |
| 四级故障 | 2周 |

注：1)故障解决时限不包括路途时间

对于部分瞬时出现但不再重复的故障现象或者属于部分但不影响整体使用情况 的故障现象，如果我公司技术人员承诺将通过以后的改造解决，视为故障已经

排除。

1.2、 项目名称：备件供应

1.2.1、 定义：备件供应是指签订维保维护保障服务合同的用户，合同期内可享

有免费更换空调备件。

1.2.2 服务方式：我公司当地服务部据网上保修设备台数，制定备件库存计划，

保证保修期内用户和签订维护保障合同的用户的备件需求。

1.2.3 、我公司职责：在接收到用户报修后，在接收到的    4个小时内到达现场，

确认故障件后免费供换。

二 、定期巡检

2.1、 项目名称：定期巡检

2.1.1 定义：定期巡检是指我公司安排工程师协助用户定期对网上运行的设备实 施现场检查，及时发现设备运行中出现的隐患，降低设备发生故障的概率，保

证设备的稳定运行，保证网络运行质量。

2.1.2 、服务时间：我公司协助用户对空调设备每个月进行一次巡检。

2.1.3、服务内容：巡检服务包括设备硬件检查、软件检查和环境检查三项内容， 巡检的详细条目可参见《定期巡检工作记录》。在设备巡检过程中发现的问题，

依据故障分类标准，进行相应的故障排除。

空调产品故障级别分类

一级故障：

空调压缩机高压保护开关跳掉，按复位开关也恢复不了、空调显示高温报警。

空调两台压缩机正常运转，但空调显示高温报警。

两台水泵过载报警(水冷却系统)。

空调风机马达停止，客户没法起动设备及机房没有备用机组选用。

由于水冷却空调机组或冷却水空调机组本身发生严重漏水情况。

所有空调加湿水管系统严重漏水情况。

机房空调高温报警、压缩机频繁启动报警、风机过载报警、掉失风量报警。

空调出现严重的异常噪音。

任何原因引起的设备着火，内部短路。

二级故障：

空调壹台压缩机高压保护开关跳掉，按复位开关也恢复不了。

机房空调高湿报警、低湿报警。

壹台水泵过载报警(两台水泵水冷却系统)。

所有空调型号蒸发器有滴水情况。

加湿灯，电加热不工作。

膨胀阀或干燥过滤器结水。

冷凝器风机马达有严重异常噪音。

三级故障：

压缩机高压压力超过 320PSI   但还在运转。

压缩机低压压力低于 50PSI  但还在运转。

机房空调高湿报警，空调正在除湿状态。

机房空调低湿报警，空调正在加热状态。

机房空调低温报警，空调正在加热状态。

空调出现不严重的异常噪音。

冷凝器马达工作不正常

四级故障：

空调机组加湿水加水量不足。

空调机组空气滤网赌塞报警。

空调机组压缩压油位低。

第 1 3 页 共 4 6 页

空调机组电湿灯三组电流不平衡但没有低温报警。

空调机组电加热三组电流不平衡但没有低温报警。

空调机组有风机皮带的噪音。

加湿高水位报警但没有漏水。

膨胀阀或干燥过滤器结霜。

篇三：空调维保方案

巡检设备及日常维护

我公司全年12次定期为用户提供全面的阶段性巡检、维护保养.我公司在接到  用户设备故障通知30分钟内到达现场；2小时内解决问题，假如现场不能修复， 给出解决方案，如有特殊情况将为用户提供书面报告说明情况。具体巡检内容

包括：

控制系统：检查显示单元是否正常，各设置参数是否正确，查看历史报警记录

对报警内容进行分析消除隐患。

空气过滤器：检查空气过滤器，如需检查或更换则检查或更换空气过滤器。

加湿器

检查蒸汽加湿盘是否结垢，如结垢需拆下进行清洗；

检查维护漏水报警系统

检查加湿器接线是否松动?按标准紧固。

检验供排水管和补水阀是否有损伤痕迹?

检查加湿器程控系统编程内容是否符合现场要求。

外部冷凝器和干冷器：

检查冷凝器是否清洁，如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。

风扇：检查风扇转动，有无异常噪声，运行电路是否正常。

检查室外冷凝器的电源开关，工作是否正常，绝缘是否可靠，电气接点是否紧

固。

检查压力继电器，对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工

作环境调整压力断电器。

调速器(如果安装):检查调速器的工作状态，控制是否灵敏。

蒸发器：检查蒸发器是否清洁，如有污垢用药剂清洗，保证足够的热交换量。 风机组件：检查风机马达运转是否正常，有无异常噪音，并且轴承有无移动现

象，如果移动超标，就要检查或更换轴承。对于由皮带传动的机组，检查传动

皮带，用手指拉紧时，是否可延长2cm; 电机支架有无变形。分机叶轮有无异物，

转动是否顺畅，与轴的连接是否紧固。

电加热器：检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。电加热

器的过热保护是否灵敏。

电路：

检查主电源及各支路的各相电压，电流：

检查所有的接触器，触点是否清洁，接触是否可靠、检测吸合的瞬间电流，对

各接点进行紧固，确保安全；

对24V 控制线路进行检测，确保控制的灵敏。

对各种的系统保护功能进行检测， (例如高压保护，低压保护，过热保护，相

续保护等)保证设备的安全运转。

制冷系统：

检查制冷系统运行压力(高压，低压)是否正常，并根据当时的室外环境对压

力进行适当的调节；

检查压缩机的三相绕组是否平衡，绕组的绝缘是否可靠。

进行过热度的测试，判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标。

压缩机油位是否符合标准，工作时的声音是否异常，以判定系统的润滑程度。

制冷管道及膨胀阀的毛细管和平衡管是否异常。

检查压缩机部件是否有油渗漏痕，如发现必须查明原因，排除故障，使用

Sunisco3GS   制冷剂油恢复正常油位。

排水系统：检查排水系统是否畅通，如有水垢或异物堵塞管道，用药剂疏通管

道，保证排水顺畅。

每次巡检完毕后需填写巡检报告  (样表见附表) 由双方工程师签字且备案。   ( 双

方各执一份)。

二 、特殊维护

对于由于特殊原因、非正常因素引起的空调故障，对空调进行调试、检修工作

需由熟练的制冷工程技术人员进行操作。

加注冷冻油

当需加注冷冻油时加注冷冻油。

加注制冷剂

当有氟量损失时应补充制冷剂。

调整热力膨胀阀

对压力开关、风量开关等的校准

最后在维护完毕后应向用户提交维修报告。对存在的问题提出解决方案，对使

用上的问题提出合理性建议。以保证用户设备的正常运行。

第二章：抢修服务内容描述

一、在维保期内遇故障时的抢修服务反应：

我公司接到用户说明故障的通知(电话、传真等)后，     10 分钟内做出响应，并

在电话指导不能解决的情况下，立即确定故障，对于不影响运行的一般故障，

我公司应在30 分钟内赶到现场。

2、我公司到现场后，立即检查、排除故障，正常情况   2小时内排除故障。   2 小

时内若不能解决应在第  3个小时向用户出具书面报告，双方协商解决。如需检

查或更换配件，我公司应在48小时内提供配件并检查或更换。若不能及时检查

或更换，应向用户出具书面报告说明情况。

3、我公司排除故障后，应检查空调机所有零部件工作是否正常，并对用户有关

人员进行现场技术指导。

4、故障排除后，我公司当天填写空调维护维修报告，双方签字认可并归档留存。

二、 我公司提供全年365天，每天24小时的热线和紧急服务。

联系人：联系电话：

第三章：空调检修服务内容描述

空调检修内容包括对压缩机、主风机、冷凝器、蒸发器、制冷循环系统、加湿、

加热器、电器部分、噪音控制、整机壳体及机座的检查和维修。

压缩机的维修

(一)检修内容

1.检查压缩机运转声音，检测运转时的机身温度。

2.检测压缩机绕组阻值、工作电流、压缩机绝缘性能。

3.全面清洁半封闭压缩机各部件及曲轴箱，清洗检修油泵。

4.对于半封闭压缩机，检查密封状态检查阀板气密程度，检查吸、排气压力， 更换压缩机阀板、吸、排气阀片、密封垫片、缸垫、压缩机高、低压维修阀等

易损部件。

5.校验高低压保护、过温保护装置。

6.检查压缩机接触器等电器部件。

7.检查半封闭压缩机的活塞、连杆磨损程度，更换活塞环。

8.对于全封闭压缩机，检查压缩机有无过冷过热现象，检测吸、排气压力是否

正常，检测压缩机运行电流，检查运行时有无异常振动及异响。

9.更换压缩机润滑油，更换其它有问题的器件。

(二)具体检修及测试方法：

1.压机过流保护器

a 作用：当压缩机电流超过额定值时，使机组停止运行。

b 机组电流超过额定值，会造成压缩机烧毁

c 为了机组的保护更好，应定期更换压缩机压机过流保护器

d 步骤：切断电源更换新的压机过流保护器

2.压机接触器

a 作用：当系统需要压缩机工作时，使压缩机机组可靠运行。

b 机组电流超过额定值或个别触点过流变色接触不良时，会造成压缩机缺相烧

毁。

c 为了机组的保护更好，应定期更换压缩机接触保护器

d 步骤：切断电源更换新的压机接触保护器

3.压缩机高压阀片

a 作用：高温高压制冷剂蒸汽从这里通过压缩输送到冷凝器进行循环。

b 高压阀片损坏，  会造成系统高压受到破坏，   高压向低压端串气，  使系统达不到

要求，制冷效果差。

c 为了机组能更有效的发挥制冷量，使高压可以达到要求

d 使高压达到正常范围提高制冷量

e 步骤：先关闭压缩机高低压检修阀，

腔取出阀板，更换上面的高压阀片。

抽走压缩机内部制冷剂，  打开压缩机高压

4.压缩机低压阀片

a 作用：它打开可以使回来的制冷剂蒸汽进入汽罐通过活塞压缩进行循环

b 它动作不灵活压缩比小排气量不够制冷效果差

c 为了提高压缩机排气量使机组运行状态更好

d 机组使用寿命得到提高

e 打开高压腔取出阀板更换新的低压阀片

5.密封垫

a 作用：密封、防止氟泄漏增加气密性

b 密封垫已经干掉、损坏起不到密封作用(大修时必须更换)

c 为了确保压缩机密封性

d 使压缩机气密性更好减少泄漏

e 把密封垫取下，用工具清理原来放密封垫的地方，  更换新的(最好用油浸泡过)

6.阀板

a 作用：形成压缩循环的部件通过上面的高低压阀片动作来达到吸、排气

b 使用时间过长，吸排气阀片串气动作不良磨损严重

c 为了达到机组的吸排气要求提高制冷量

d   制冷室机组达到延长使用年限的目的

e 打开高压腔取出阀板更换新的

7.活塞环

a 作用：刮油、密封、分油(分油环与气环)

b 使用时间过长磨损严重导致串气，影响排气量

c 保证压缩机的排气量与机组制冷量，提高制冷量

d 可以使用压缩不串气避免由于气罐内油过多造成的“油击”

e 把压缩机打开从曲轴上取下活塞在从活塞上取下活塞环更换新的

8.油泵

a 作用：泵油、使压机内部部件得到润滑降低磨损

b 泵油效果下降(可能会由于油泵不泵油造成压缩机损坏)

c 保护部件正常有效的运行，  防止由于运行时间延长，  油泵效果差形成干转造成

的压缩机损坏。

d 压缩机得到有效的润滑避免压缩机损坏。

e 打开压缩机取下油泵更换新的。

9.油滤

a 作用：装在低压吸气入口处，防止油中所带杂质进入压缩机造成损坏

b 油滤的网子损坏起不到保护作用。

c 由于使用时间过长机组杂质过多造成油滤的损坏。

d 可以有效的去除冷冻油的杂质。

e 打开压缩机取现油滤更换新的。

10.维修三通阀

a 作用：可以通过调节它，可以使系统与压缩机分开，还可通过它打开与关闭、

测量压力、便于维修。

b 由于使用时间过长它会出现关闭不严，容易漏氟。

c 为了以后便于维修系统。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/758063067051006041