本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- (  )V以下的带电作业属于低压带电作业。

- 36V

- 380V

- 500V

- 1500V

- 答案:C

- 2. 在某一时间内，电压缓慢变化而偏离额定值的程度，称为(  )。

- 电压偏差

- 电压波动

- 电压闪变

- 答案:A

- 3. 真空灭弧室的绝缘外壳选用玻璃制造时首要缺陷是(  )。

- 加工困难

- 承受冲击的机械强度差

- 不易与金属封接

- 答案:B

- 4. 35KV架空线路导线最小允许截面为(  )mm2。

- 16

- 25

- 35

- 50

- 答案:C

- 5. 直流电动机的调速方法有(  )种。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:C

- 6. 已执行的工作票，应保存(  )。

- 3个月；

- 6个月；

- 12个月；

- 18个月；

- 答案:C

- 7. 当变压器比例小于1时，变压器是( )变压器。

- 升压

- 降压

- 隔离

- 双圈

- 答案:A

- 8. 对于一台电动机，所选用的保险丝的额定电流应该是电动机额定电流的(  )倍。

- 0.5～1.0

- 1.5～2.5

- 2.1～2.4

- 2.5～3.8

- 答案:B

- 9. 对称星型接法中U线(  )u相，Ⅰ线等于Ⅰ相。

- 不等于

- 等于

- 不大于

- 不不大于

- 答案:B

- 10. 在直流电动机中，电枢的作用是(  )。

- 将交流电变为直流电

- 实现直流电能和机械能之间的转换

- 在气隙中产生磁通

- 将直流电流变为交流电流

- 答案:B

- 11. 对大型或较复杂的工作，(  )填写工作票前应到现场勘查，根据实际情况制订安全.技术及组织措施。

- 工作票签发人

- 工作负责人

- 工作许可人

- 答案:B

- 12. ( )的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程，都有一个明确的整体概念。

- 安装接线图

- 屏面布置图

- 归总式原理图

- 答案:C

- 13. 手拉葫芦适用于小型设备和重物的短距离吊装，起重量最大不超过(  )。

- 8t

- 10t

- 15t

- 20t

- 答案:D

- 14. 日光灯属于(  )光源。

- 气体放电

- 热辐射

- 生物放电

- 答案:A

- 15. 平台电工首先要经过(  )，经考核合格并取得市以上证书后，才可独立从事工作。

- 电工技能培训

- 钳工实习

- 安全技术培训

- 硫化氢培训

- 答案:C

- 16. 单向可控硅由导通变为截止要满足(  )条件。

- 升高阳极电压

- 降低阴极电压

- 断开阳极电源

- 断开控制电路

- 答案:C

- 17. 变流器供给操作电源适用于( )及以下容量不大的变电所。

- 10kV

- 35kV

- 110kV

- 答案:A

- 18. 对并列运行的变压器，说法正确的是(  )。

- 变压比不相等时，两台变压器构成的回路内将产生环流

- 变压比不相等时，变压器副边电压相位就不同

- 当连接组别不同时，会使两台变压器的负载分配不同

- 当短路电压不同时，两台变压器的一次绕组会同时产生环流

- 答案:A

- 19. 下列关于万用表的使用，( )不是正确的。

- 使用万用表前要校准机械零位

- 测量前要先选好档位

- 禁止带电切换量程

- 不用时，切换开关应停在欧姆档

- 答案:D

- 20. 对(  )变压器，不论有无人员值班，都应每小时巡视一次。

- 自冷

- 强迫油循环水冷或风冷

- 干式

- 答案:B

- 21. 载流导体在磁场中将会受到(  )的作用。

- 电磁力

- 磁通

- 电动势

- 答案:A

- 22. 两只额定电压相同的电阻，串联接在电路中，则阻值较大的电阻(  )

- 发热量较大

- 发热量较小

- 没有显着差别

- 答案:A

- 23. 下列(  )两种用具是在电气操作中使用的辅助安全用具。

- 绝缘手套.验电器

- 绝缘鞋.绝缘垫

- 验电器.绝缘夹钳

- 绝缘手套.临时遮栏

- 答案:B

- 24. 户外变.配电装置围墙高度一般不应小于(  )m。

- 1.5

- 2

- 2.5

- 3.5

- 答案:C

- 25. 直流电路中电阻两端电压12V，其电流为8V.该电阻阻值为(  )Ω。

- 1

- 1.2

- 1.5

- 3

- 答案:C

- 26. 变压器吊装所用绳索的安全系数应大于(  )。

- 2

- 3

- 5～6

- 7～8

- 答案:C

- 27. 三相电源中流过每一相线圈中的电流称( )

- 线电流

- 相电流

- 线电压

- 答案:B

- 28. 凡经互感器接入的电度表，其读数要(  )互感器的变比才是实际读数值

- 相加

- 相减

- 乘以

- 答案:C

- 29. 下列属于电工个人携带工具(  )。

- 钢锯

- 锉刀

- 皮尺

- 钢卷尺

- 答案:B

- 30. 热继电器的整定电流为电动机额定电流的( )%。

- 100

- 120

- 130

- 答案:A

- 31. 一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的( )。

- ±5%

- ±10%

- ±15%

- 答案:A

- 32. 与非门的逻辑功能为(  )

- 入0出0，全1出1

- 入1出0，全0出0

- 入0出1，全1出0

- 入1出0，全0出1

- 答案:C

- 33. 并联电容器容量的单位是(  )。

- kVA

- F

- kvar

- kW

- 答案:D

- 34. 电力电缆线路与架空电力线路相比有如下缺点(  )。

- 占用地上空间大

- 分布电容较大

- 维护工作量大

- 投资费用大

- 答案:D

- 35. 1伏安等于(  )微伏安。

- 1000

- 1000000

- 1000000000

- 答案:B

- 36. 封闭母线与外壳应同心，允许偏差为(  )mm。

- +5

- -5

- ±5

- 答案:C

- 37. 定子绕组串电阻的降压启动是指电动机启动时，把电阻(  )在电动机定子绕组与电源之间，通过电阻的分压作用来降低定子绕组上的启动电压。

- 串接

- 反接

- 串联

- 并联

- 答案:A

- 38. 直流快速开关的动作时间仅2ms，全部分断电弧也不超过(  )ms，适用于中.大容量整流电路的严重过载和直流侧短路保护。

- 15～20

- 10～15

- 20～25

- 25～30

- 答案:D

- 39. 二极管是由(  ).电极引线以及外壳封装构成的。

- 一个PN结

- P型半导体

- N型半导体

- 本征半导体

- 答案:A

- 40. 在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压与相电压的关系为(  )。

- U相=U线

- U相=U线

- U线=U相

- 答案:B

- 41. 测量设备的绝缘电阻应该用( )。

- 欧姆表

- 万用表

- 兆欧表

- 电桥

- 答案:C

- 42. 在接零保护装置的施工中，一定要注意( )。

- 在P

- 线上安装熔断器

- 在P

- 线上安装单极开关

- 在P

- 线上安装熔断器和单极开关

- 严禁在PH.线上安装熔断器和单极开关

- 答案:D

- 43. 户外灯具一般应选用(  )型灯具。

- 普通

- 开启

- 防水

- 防爆

- 答案:C

- 44. 星-三角降压启动，是启动时把定子三相绕组作(  )联结。

- 三角形

- 星形

- 延边三角形

- 答案:B

- 45. 螺旋式熔断器的电源进线应接在(  )。

- 上端

- 下端

- 前端

- 答案:B

- 46. 35kV架空电力线路一般不沿全线装设避雷线,而只要住首末端变电所进线段(  )km内装设.

- 1—1.5

- 2-2.5

- 1.5-2

- 1.5-3

- 答案:C

- 47. 载流导体受到力的作用的方向可由(  )。

- 左手定则

- 右手定则

- 发电机定则

- 安培定则

- 答案:A

- 48. 35kV架空电力线路水平排列时相序排列顺序为:面对负荷方向从左至右为(  )。

- A、B、C

- C、B、A

- B、C、A

- C、A、B

- 答案:A

- 49. 电流互感器是将(  )。

- 大电流变成电流

- 高电压变成低电压

- 小电流变成大电流

- 答案:A

- 50. 设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处于(  )状态。

- 运行

- 检修

- 设备用

- 答案:A

- 51. 电气设备的绝缘电阻应该满足什么要求？( )

- 绝缘电阻应该越大越好。

- 绝缘电阻应该越小越好。

- 绝缘电阻应该符合国家标准。

- 绝缘电阻应该越大越好，但不能低于国家标准。

- 答案:D

- 52. 电动机在额定工作状态下运行时，定子电路所加的(  )叫额定电压。

- 线电压

- 相电压

- 额定电压

- 答案:A

- 53. 金属导体的电阻值随温度的升高而(  )。

- 增大

- 减小

- 不变

- 答案:A

- 54. 强油风冷式变压器最高顶层油温一般不超过(  )℃。(为了减缓变压器油变质)

- 70

- 85

- 95

- 105

- 答案:B

- 55. 在单相异步电动机定子绕组中通以单相电流后，在电动机内产生(  )磁场。

- 旋转磁场

- 脉动磁场

- 静止磁场

- 没有磁场

- 答案:A

- 56. 电压互感器在运行中，二次回路熔断器熔断后应(  )。

- 更换熔断器立即投入运行

- 检查是否由于二次侧短路引起的熔断

- 检查是否由于一次侧短路引起的熔断

- 检查是否由于二次侧开路引起的熔断

- 答案:B

- 57. 三相电源中相线与相线之间的电压称为(  )。

- 相电压；

- 线电压；

- 端电压；

- 是相电压也是线电压；

- 答案:B

- 58. 未按照规定取得《供电营业许可证》，从事电力供应业务的，电力管理部门责

- 令其改正，没收违法所得，可以并处违法所得(  )以下的罚款。

- 10倍

- 5倍

- 3倍

- 2倍

- 答案:B

- 59. 所谓三相对称负荷就是(  ).

- 三相的相电流有效值相等;

- 三相的相电压相等且相位互差120°;

- 三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差120°;

- 三相的负荷阻抗相等，阻抗角相同.

- 答案:D

- 60. 照明开关的安装位置应便于操作，开关边缘距门框为(  )。

- 0.1m~0.15m；

- 0.1m~0.2m；

- 0.15m~0.2m；

- 0.35~0.50m；

- 答案:C

- 61. 施工现场自备电源通常是( )。

- 南孚电池

- 发电机

- 铅蓄电池

- 直流不间断电源

- 答案:B

- 62. 热继电器具有一定的( )自动调节补偿功能。

- 时间

- 频率

- 温度

- 答案:C

- 63. 10kV及以下线路与35kV线路同杆架设时，导线间垂直距离不应小于(  )。

- 1.5m

- 2.0m

- 2.5m

- 3.0m

- 答案:B

- 64. 一正弦交流电的有效值为10A，频率为50Hz，初相位-30°，它的解析式为(  )。

- i＝10Sin（314t+30°）A

- i=10Sin(314t-30°)A

- i=10对2Sin(314t-30°)A

- i=10对2Sin(50t+30°)A

- 答案:C

- 65. (  )控制方式的优点是精度高.速度快，其缺点是调试和维修比较复杂。

- 闭环

- 半闭环

- 双闭环

- 开环

- 答案:A

- 66. 断路器的额定电流是指在规定环境温度下,断路器长期允许通过的( )。

- 最小工作电流

- 短路电流

- 最大工作电流

- 答案:C

- 67. 由专用变压器供电时，电动机容量小于变压器容量的(  )，允许直接启动。

- 60%

- 40%

- 20%

- 答案:C

- 68. 使接口发出信号后自动撤除，信号持续时间可由程序设定；如果程序未设定，系统默认持续时间为(  )s。

- 1

- 0.8

- 0.6

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/758126011000006026