（1）

过程控制系统中的执行器有（ ）种形式。

- A2

- B3

- C4

- D5

正确答案:A

（2）

与热敏电阻相比，金属电阻的温度系数（ ）。

- A大

- B小

- C相等

- D与外部条件有关

正确答案:B

（3）

超驰控制是为了实现（ ）而设计的控制系统，属于极限控制的一种。

- A软保护

- B分程控制

- C硬保护

- D阶段控制

正确答案:A

（4）

电动仪表的供电方式有（ ）和直流供电方式。

- A交流供电方式

- B动态供电方式

- C间接供电方式

- D直接供电方式

正确答案:A

（5）

从整理结构上看，智能温度变送器由（ ）部分组成。

- A2

- B3

- C4

- D5

正确答案:A

（6）

子流量计的流体流动方向为（ ）。

- A自上而下

- B自下而上

- C循环流动

- D单相流动

正确答案:B

（7）

随动控制系统的给定值（ ）。

- A随机变化

- B给定不变

- C根据情况变化

- D始终是1

正确答案:A

（8）

自动选择性控制系统按选择器所选信号的不同大致分为（）类。

- A1

- B2

- C3

- D4

正确答案:B

（9）

对于（ ）摄氏度以上的高温，已不能用热电阻进行测量，大多采用热电偶进行测量。

- A100

- B200

- C300

- D500

正确答案:D

（10）

在过程控制中，使用最多的是（ ）。

- A气动执行器

- B电动执行器

- C热动执行器

- D手动执行器

正确答案:A

（11）

现有两台压力变送器第一台为1级0－600KPa，第二台为1级250－500KPa，测量变化范围320－360KPa的的压力，那台测量准确度高。（ ）

- A第一台准确度高

- B第二台准确度高

- C两者结果一样

正确答案:B

（12）

用于测量流通量的导压管线，阀门组回路中，当正压侧阀门或导压管泄露时，仪表示值将（ ）。

- A降低

- B升高

- C不变

正确答案:A

（13）

比例调节的显著特点有（ ）

- A有差调节

- B无差调节

- C慢速调节

- D快速调节

正确答案:A

（14）

同上题中若负压侧阀门或导压管泄露时，仪表示值将（ ）。

- A降低

- B升高

- C不变

正确答案:B

（15）

准确度等级是仪表按（ ）高低分成的等级。

- A精度

- B准确度

- C限度

正确答案:B

（16）

关于常规控制系统和均匀控制系统的说法正确的是（ ）

- A结构特征不同

- B控制达到的目的不同

- C控制规律相同

- D参数整定的相同

正确答案:B

（17）

在用热电阻测量温度时若出现热电阻断路时，与之配套的显示仪表如何变化（ ）

- A指示值最小

- B指示值最大

- C指示值不变

- D指示室温

正确答案:B

（18）

按给定值不同,过程控制分为定值控制系统和（ ）

- A变化系统

- B随动控制系统

- C确定值控制系统

- D不确定值控制系统

正确答案:B

（19）

级控制系统有主、副两个回路。主要的、严重的干扰应包括在（ ）

- A主回路

- B副回路

- C主、副回路之外

- D主、副回路均可

正确答案:B

（20）

用K分度号的热偶和与其匹配的补偿导线测量温度。但在接线中把补偿导线的极性接反了，则仪表的指示（ ）

- A偏大

- B偏小

- C可能大,也可能小,要视具体情况而定。

正确答案:B

（21）

不属于工程上控制参数的整定方法是（ ）

- A动态特性法

- B稳定边界法

- C衰减曲线法

- D比较法

正确答案:A

（22）

DDZ-Ⅲ调节器（ ）的切换为有扰动的切换。

- A从“硬手动”向“软手动”

- B从“硬手动”向“自动”

- C从“自动”向“硬手动”

- D从“自动”向“软手动”

正确答案:C

（23）

大延迟对象是指广义对象的时滞与时间常数之比大于（ ）

- A0.5

- B1

- C2

- D3

正确答案:A

（24）

在管道上安装孔板时，如果将方向装反了会造成：( )

- A差压计倒指示

- B对差压计指示无影响

- C差压计指示变大

- D差压计指示变小

正确答案:D

（25）

测量范围为0~100摄氏度的上限值为（ ）。

- A0摄氏度

- B50摄氏度

- C100摄氏度

正确答案:C

（26）

最常见的控制结构除了反馈控制 结构外还有。（ ）

- A串级控制

- B前馈控制

- C单回路控制

- D多回路控制

正确答案:B

（27）

浮球式液位计适合于如下哪一种情形的使用条件？（ ）

- A介质粘度高、压力低、温度高

- B介质粘度高、压力低、温度低

- C介质粘度低、压力高、温度低

- D介质粘度高、压力高、温度低

正确答案:A

（28）

用4：1 衰减曲线法整定控制器参数时得到的TS 值是什么数值（ ）

- A从控制器积分时间旋纽上读出的积分时间。

- B从控制器微分时间旋纽上读出的积分时间。

- C对象特性的时间常数。

- D是4：1 衰减曲线上测量得到的振荡周期。

正确答案:D

（29）

1151压力变送器的测量原0－100KPa，现零点迁移100%，则仪表的测量范围为（ ）。

- A0－100KPA

- B50－100KPA

- C－50－＋50KPA

- D100－200KPA

正确答案:D

（30）

（ ）存在纯滞后，但不会影响控制品质指标。

- A控制通道

- B测量元件

- C变送器

- D干扰通道

正确答案:D

（31）

分程控制的应用场合不包括（ ）

- A扩大控制阀的可调范围

- B用作安全生产的防护措施

- C为满足工艺要求在一个控制系统中控制两种不同的介质

- D用于大滞后对象

正确答案:D

（32）

仪表的死区用输入量程的什么来表达？（ ）。

- A百分数

- B分数

- C小数

- D整数

正确答案:A

（33）

热电偶供电为：（ ）

- A直流

- B交流

- C三相交流

- D不供电

正确答案:A

（34）

对于串级均匀控制系统的控制目的，下列说法哪一个正确（ ）

- A串级均匀控制系统只稳定主变量，对副变量没要求。

- B串级均匀控制系统的主．副变量都比较平稳，在允许范围内变化。

- C串级均匀控制系统的参数整定可按4：1 衰减法整定。

- D串级均匀控制系统控制器的比例和积分作用都很强。

正确答案:B

（35）

下列流量计中不属于速度型流量计的有（ ）

- A电磁流量计

- B椭圆齿轮流量计

- C涡轮流量计

- D转子流量计

正确答案:B

（36）

恒值调节系统、程序调节系统、随动调节系统是按什么来划分的（ ）。

- A按自动调节系统的结构

- B按自动调节系统的特性

- C按给定值变化的规律

正确答案:C

（37）

关于前馈反馈控制的优点说法不正确的是（ ）

- A有利于对主要干扰进行前馈控制

- B降低了对前馈控制器精度的要求

- C在一定程度上解决了稳定性与控制精度的矛盾

- D解决不了稳定性与控制精度的矛盾

正确答案:D

（38）

一台电Ⅲ型差压变送器，所供电电压为12VDC，那么它能正常工作吗？（ ）

- A可以

- B显示不正常

- C不可以

- D视具体情况而定

正确答案:C

（39）

当热电阻短路时，自动平衡电桥应指示（ ）

- A0℃

- B最上限温度

- C最下限温度

正确答案:C

（40）

下列哪种调节器可消除余差?（ ）

- A比例调节器

- B比例微分调节器

- C比例积分调节器

正确答案:C

（41）

用孔板配差变测流量时，一般最小流量应大于（ ）

- A20%

- B=30%

- C=50%

正确答案:B

（42）

串级控制系统中，主控制器正反作用的选择通常与（ ）有关

- A主对象

- B副对象

- C控制阀

- D副控制器

正确答案:A

（43）

串级均匀控制系统结构形式与串级控制系统相同，它与串级控制系统有区别也有相同的地方。相同是（ ）

- A系统构成目的

- B对主、副参数的要求

- C参数整定顺序、投运顺序

- D干扰补偿方式

正确答案:C

（44）

在自动控制系统中，控制器的积分作用加强，会使系统（ ）变坏

- A余差

- B最大偏差

- C稳定性

- D超调量

正确答案:C

（45）

一块压力表的最大引用误差（ ）其精度等级时，这块压力表才合格。

- A大于

- B小于

- C等于

正确答案:B

（46）

不能表示过程控制系统衰减振荡过程的品质指标主要有（ ）

- A衰减比

- B衰减率

- C稳定性

- D调节时间

正确答案:C

（47）

补偿导线的正确敷设，应该从热电偶起敷到（ ）为止？

- A就地接线盒

- B仪表盘端子板

- C二次仪表

- D与冷端温度补偿装置同温的地方

正确答案:D

（48）

PID控制中,积分速度对调节过程的影响（ ）

- A积分速度越大,调节过程越慢

- B积分速度越小,调节过程越慢

- C无影响

正确答案:B

（49）

测量范围是-100~-20摄氏度其量程为（ ）

- A-100摄氏度

- B-20摄氏度

- C80摄氏度

正确答案:C

（50）

积分饱和的原因主要有（ ）

- A控制器处于开环状态

- B偏差长期存在

- C有积分控制作用

- D控制器处于闭环状态

正确答案:B

（51）

自动控制系统中，通常用（ ）表示液位控制器。

- APC

- BLC

- CTC

- DFC

正确答案:B

（52）

均匀控制系统的结构主要有（ ）

- A简单均匀控制系统串级均匀控制系统

- B比较结构

- C开环结构

- D并联结构

正确答案:A

（53）

标准节流装置的取压方式主要有（ ）

- A损失取压

- B法兰取压

- C理论取压

- D任意取压

正确答案:B

（54）

仪表的指示值与被测变量真实值之间的差值称为( )。

- A相对误差

- B绝对误差

- C仪表误差

- D变差

正确答案:B

（55）

测量误差的表示方法有相对误差和（ ）

- A粗大误差

- B绝对误差

- C理论误差

- D实际误差

正确答案:B

（56）

调节阀的流量特性取决于 （ ） 。

- A介质特性

- B阀芯形状

- C流通能力

正确答案:B

（57）

在控制系统中，工艺变量需要控制的生产过程、设备或机械等，称为( )。

- A被控过程

- B控制器

- C反馈

- D设定值

正确答案:A

（58）

调节器的反作用是指（ ）。

- A测量值大于给定值时，输出增大

- B测量值大于给定值时，输出减小

- C测量值增大，输出增大

- D测量值增大，输出减小

正确答案:B

（59）

分程控制中，阀A和阀B的控制信号范围分段由（ ）来完成。

- A控制器

- B电－气转换器

- C阀门定位器

- D变送器

正确答案:C

（60）

对于气动执行机构，当信号压力增加，推杆下移的，称该气动执行机构为( )。

- A移动式

- B可调式

- C正作用式

- D反作用式

正确答案:C

（61）

串级控制系统设计中，副回路应包含（ ）

- A较多干扰

- B主要干扰

- C特定的干扰

- D主要干扰和尽量多的干扰

正确答案:D

（62）

参数整定后，均匀控制系统的过渡过程应是（ ）过程

- A等幅振荡

- B发散振荡

- C非周期衰减

- D周期性衰减振荡

正确答案:C

（63）

热电偶测温时，采用补偿导线是为了（ ）。

- A冷端补偿

- B消除导线电阻的影响

- C将冷端延伸至其他地方

- D降低费用

正确答案:C

（64）

串级控制系统由于副回路的存在，对于进入( )的干扰有超前控制作用，因而减少了干扰对( )的影响。

- A副回路，副变量

- B副回路，主变量

- C主回路，主变量

- D主回路，副变量

正确答案:B

（65）

某容器控制压力，控制排出料和控制进料，应分别选用的方式为（ ）。

- A气开式；气开式；

- B气关式；气关式；

- C气开式；气关式；

- D气关式；气开式。

正确答案:D

（66）

在串级控制系统中，主变量控制质量要求高、副变量要求不高时，主、副控制器的控制规律应分别选择（ ）。

- API、PI

- BPID（或PI）、P

- CPI、P

- DP、PI

正确答案:B

（67）

不能表征被控对象特性的参数主要有（ ）。

- A衰减比

- B超调量

- C最大动态偏差

- D相对误差

正确答案:D

（68）

测量某设备的温度, 温度为400℃, 要求误差不大于4℃，下列哪支温度计最合适?（ ）

- A0～600℃ 1.5级

- B0～1500℃ 0.5级

- C0～800℃ 0.5级

- D0～400℃ 0.2级

正确答案:C

（69）

关于微分控制以下说法正确的有（ ）

- A不能单独使用

- B可以单独使用

- C具有稳定性

- D不具有预判性

正确答案:A

（70）

对于双闭环比值控制系统，下面的（ ）说法是正确的。

- A只能控制主流量

- B只能控制副流量

- C主、副流量都可以控制

- D比值是变化的

正确答案:C

（71）

为了正常测取管道（设备）内的压力，取压管线与管道（设备）连接处的内壁应（ ）。

- A平齐

- B插入其内

- C插入其内并弯向介质来流方向

正确答案:A

（72）

比例度对调节过程的影响（ ）

- A比例度越大，调节过程越快慢

- B比例度越大，调节过程越快

- C比例度越小，调节过程越快

- D比例度越小，调节过程越慢

正确答案:C

（73）

串级控制系统的副回路相当于一个（ ）

- A定值控制系统

- B随动控制系统

- C程序控制系统

- D比值控制系统

正确答案:B

（74）

一压力变送器的输出范围为20~100KPa，那么它测量时最大可以测到（ ）

- A99.999KPA

- B101KPA

- C100KPA

- D20KPA

正确答案:C

（75）

灵敏度数值越大，则仪表越灵敏。（ ）

- A正确

- B不正确

- C不一定正确

正确答案:A

（76）

100℃时，下列那种分度号的热电偶那种毫伏值最大（ ）。

- AK

- BS

- CE

正确答案:B

（77）

以下测量压力的仪表，哪一种测压时不受重力的影响？

- A单管压力计

- B浮子压力计

- C弹簧管压力计

正确答案:C

（78）

下列不正确的说法是（ ）。

- A控制器是控制系统的核心部件；

- B控制器是根据设定值和测量值的偏差进行PID运算的；

- C控制器设有自动和手动控制功能；

- D数字控制器可以接收4～20ｍA电流输入信号。

正确答案:D

（79）

积分时间越大，积分作用就越（ ）

- A越大

- B越小

- C不变

正确答案:B

（80）

测量的起始点由零变为某一数值时，称为( )。

- A误差

- B负偏移

- C正迁移

- D绝对误差

正确答案:C

（81）

由于微分调节规律有超前作用，因此调节器加入微分作用主要是用来：（ ）

- A克服调节对象的惯性滞后（时间常数T），容量滞后τC和纯滞后τ0.

- B克服调节对象的滞后τ0.

- C克服调节对象的惯性滞后（时间常数T），容量滞后τC

正确答案:C

（82）

用电子电位差计测热电偶温度，如果热端温度升高2℃，室温（冷端温度）下降2℃，则仪表的指示（ ）

- A升高2℃

- B下降2℃

- C不变

- D升高4℃

正确答案:A

（83）

选择操纵变量应尽量使控制通道的（ ）。

- A功率比较大；

- B放大系数适当大；

- C时间常数适当大；

- D偏差信号尽量大。

正确答案:B

（84）

在自控系统中，确定控制器、控制阀、被控对象的正、反作用方向必须按步骤进行，其先后排列次序为（ ）。

- A控制器、控制阀、被控对象

- B控制阀、被控对象、控制器

- C被控对象、控制器、控制阀

- D被控对象、控制阀、控制器

正确答案:D

（85）

转子流量计必须（ ）安装

- A垂直

- B水平

正确答案:A

（86）

均匀控制系统的目的是（ ）

- A液位、流量都稳定在一定的数值

- B保证液位或压力的稳定

- C保证流量的稳定

- D液位、流量都在一定范围内缓慢波动

正确答案:D

（87）

向差压变送器的正、负压室同时输入相同的的压力时，变送器的输出零位产生偏移，偏移值随着静压的增加而发生变化，这种由于静压而产生的误差叫什么？（ ）

- A静压误差

- B相对误差

- C基本误差

正确答案:A

（88）

下述哪一项不是调节阀的性能指标？ （ ）

- A流量系数

- B可调比

- C流量特性

- D阀阻比

正确答案:D

（89）

串级控制系统副回路的特点不包括（ ）

- A克服干扰能力强

- B改变了对象的特性

- C只能克服一种干扰

- D有一定的自适应能力

正确答案:C

（90）

根据经验先确定副控制器参数，再按简单控制系统参数整定的方法来整定主控制器，是串级控制系统参数整定的（ ）。

- A一步整定法

- B两步整定法

- C三步整定法

- D四步整定法

正确答案:A

（91）

在热电阻温度计中，电阻和温度的关系是（ ）。

- A近似线性

- B非线性

- C水平直线

正确答案:A

（92）

与热电偶配用的自动电位差计，当输入端短路时，应显示（ ）

- A下限值

- B环境温度（室温）

- C上限值

正确答案:B

（93）

调节系统中调节器正、反作用的确定是根据：（ ）

- A实现闭环回路的正反馈

- B实现闭环回路的负反馈

- C系统放大倍数恰到好处

- D生产的安全性

正确答案:B

（94）

测试建模的方法是（ ）

- A需要深入掌握内部机理

- B利用实际数据得出模型

- C比基理法复杂

- D万能的方法

正确答案:B

（95）

不属于自动选择性控制系统类型的是（ ）

- A对被控变量的选择

- B对操纵变量的选择

- C对测量信号的选择

- D执行机构的选择

正确答案:D

（96）

仪表的变差不能超出仪表的（ ）

- A相对误差

- B引用误差

- C允许误差

正确答案:C

（97）

在管道上安装孔板时，如果将方向装反将会造成（ ）。

- A差压计倒指示

- B差压计指示变小

- C差压计指示变大

- D对差压计指示无影响

正确答案:B

（98）

不属于过程控制的被控参数是（ ）

- A温度

- B压力

- C物位

- D速度

正确答案:D

（99）

一台测量变送器，量程为6MP，当变送器显示50%时，测量输出值应为；（ ）

- A1MP

- B2MP

- C3MP

- D4MP

正确答案:D

（100）

单纯的前馈调节是一种能对（ ）进行补偿的调节系统。

- A测量与给定之间的偏差

- B被调量的变化

- C干扰量的变化

- D输出的变化

正确答案:C

（101）

不属于简单控制系统的组成部分主要有。（ ）

- A被控对象

- B检测变送仪表

- C干扰

- D控制器执行机构

正确答案:C

（102）

如何选用热电偶和热电阻（ ）。

- A根据测温范围选用

- B根据环境温度选用

- C根据测温对象

正确答案:A

（103）

单比值控制系统中，一般以( )为主流量。

- A不可控物料

- B可控物料

- C由工艺方案确定

- D不做规定

正确答案:A

（104）

串级控制系统中副变量的选择原则有（ ）

- A应使主要的和更多的干扰落入副回路

- B应使主要的和更多的干扰落入主回路

- C与工艺上的合理性无关

- D不需要考虑可能性和经济性

正确答案:A

（105）

校对0--1.6MPa，1.5级的工业压力表示时，应使用标准压力表( )

- A0—1.6MPA,0.5级

- B0—2.5MPA,0.35级

- C0—4.0MPA,0.25级

正确答案:A

（106）

现有一台精度等级为0.5级的测量仪表，量程为0－10000℃，在正常情况下进行校验，最大绝对误差为60℃，求该仪表的最大引用误差为（ ）

- A0.6%

- B0.6

- C±0.5%

正确答案:A

（107）

常见的复杂控制系统有（ ）

- A串级控制

- BPID控制

- C单回路控制

- D积分控制

正确答案:A

（108）

在串级控制系统中，主、副对象的（ ）要适当匹配，否则当一个参数发生振荡时，会引起另一个参数振荡。

- A滞后时间

- B过渡时间

- C时间常数

- D放大倍数

正确答案:C

（109）

在热力实验中，常用来测量微小正压、负压的差压的压力计。（ ）

- AU型管压力计

- B单管式压力计

- C斜管式压力计

- D弹性式压力计

正确答案:C

（110）

在串级控制系统中，主回路是（ ）控制系统。

- A定值

- B随动

- C简单

- D复杂

正确答案:A

（111）

选择用压力法测量开口容器液位时，液位的高低取决于（ ）

- A取压点位置和容器横截面

- B取压点位置和介质密度

- C介质密度和横截面

正确答案:B

（112）

测量范围是-100~-20摄氏度其量程为（ ）。

- A-100摄氏度

- B-20摄氏度

- C80摄氏度

正确答案:C

（113）

串级控制系统参数整定步骤应为（ ）。

- A先主环，后副环

- B先副环后主环

- C只整定副环

- D没有先后顺序

正确答案:B

（114）

用临界比例度法寻找等幅振荡曲线时，若看到过渡过程曲线是发散振荡曲线时，则应该（ ）

- A减小比例度

- B增加比例度

- C比例度不变，加入积分作用

- D比例度不变，加入微分作用

正确答案:B

（115）

标准节流件的直径比β越小，则（ ）

- A流量测量越准确

- B流体的压力损失越小

- C要求小平直管段越长

- D流体的压力损失越大

正确答案:D

（116）

串级控制中主副回路工作频率主w1副w2回路工作频率的关系是（ ）

- Aw2>3w1

- Bw2>w1

- Cw2>2w1

- Dw2=w1

正确答案:C

（117）

测压仪表的标尺上限不宜取的太小主要考虑到弹性元件有（ ）

- A钢度

- B滞后效应

- C灵敏度

- D温度特性

正确答案:B

（118）

用双法兰液位计测量容器内的液位，液位计的零点和量程均已校正确，后因维护需要，仪表的安装位置上移了一段距离，则液位计：

- A零点上升量程不变

- B零点下降量程不变

- C零点不变，量程增大

- D零点量程都不变

正确答案:D

（119）

开环比值控制系统中，( )主动物料流量，因而，系统的抗干扰能力差。

- A不控制

- B从动物料流量控制

- C控制

- D只检测

正确答案:A

（120）

通常串级控制系统主控制器正反作用选择取决于（ ）。

- A控制阀

- B副控制器

- C副对象

- D主对象

正确答案:D

（121）

前馈控制是按照一个量的变化来进行控制，这个量是（ ）B

- A给定值

- B扰动量

- C测量值

- D随机值

正确答案:B

（122）

控制系统工作一段时间后控制质量会变坏，其原因下列说法哪一不正确？（ ）

- A控制器参数不适应新的对象特性的变化。

- B控制器控制规律选择不对。

- C检测元件特性的变化。

- D控制阀上的原因

正确答案:A

（123）

由于微分调节规律有超前作用，因此调节器加入微分作用主要是用来：（ ）

- A克服调节对象的惯性滞后（时间常数T），容量滞后τC和纯滞后τ0.

- B克服调节对象的滞后τ0.

- C克服调节对象的惯性滞后（时间常数T），容量滞后τC 325. 执行器的正作用是指（ ）。

正确答案:C

（124）

建模的方法有机理法和（ ）

- A比较法

- B测试法

- C估计法

- D排除法

正确答案:B

（125）

某容器内的压力为0.8MPa。为了测量它，应选用量程为( )

- A0—1MPA

- B0—1.6MPA

- C0—3.0MPA

- D0—4.0MPA

正确答案:B

（126）

用分度号为K的热电偶和与其匹配的补偿导线测量温度，但在接线中把补偿导线的极性接反了，则仪表指示为（ ）。

- A偏大

- B偏小

- C不变

- D可能大也可能小

正确答案:D

（127）

比例带不变 , 减小积分时间则不会出现的是（ ）

- A系统稳定性降低

- B振荡加剧、调节过程加快

- C系统稳定性增强

- D振荡频率升高

正确答案:B

（128）

具有“超前”调节作用的调节规律是 （ ）

- AP

- BPI

- CPD

- D两位式

正确答案:C

（129）

将被测差压转换成电信号的设备是（ ）

- A平衡电容

- B脉冲管路

- C差压变送器

- D显示器

正确答案:C

（130）

测定动态特性的方法除了统计相关法外还有（ ）。

- A计算法

- B频域法、时域法

- C估计法

- D比较法

正确答案:B

（131）

纯延迟的原因是（ ）

- A扰动发生的地点与测定被控参数的位置有一定距离

- B测量过程中存在干扰

- C给定值发生变化

- D控制方法不当

正确答案:A

（132）

某加热炉温度控制系统如下图所示，则该系统的操纵变量是（ ），被控变量是（ ）

- A原料油流量，原料油出口温度 otscau_itemtable1

- B燃料量 ，原料油出口温度

- C燃料量，原料油流量

正确答案:B

（133）

下列说法错误的是（ ）

- A转子流量计的环形流通截面是变化的，基本上同流量大小成正比，但流过环形间隙的流速变化不大。

- B转子流量计的压力损失大，并且随流量大小而变化

- C转子流量计的锥管必须垂直安装，不可倾斜

正确答案:B

（1）

工业上常用的非接触式测温元件有（ ）。

- A高温辐射温度计

- B低温辐射温度计

- C光电温度计

- D力温度计

正确答案:ABCD

（2）

直流集中供电的优点是（ ）。

- A缩小了仪表的体积

- B增强了防停电能力

- C为仪表的安装创造了必要条件

- D便于拆卸

正确答案:ABC

（3）

过程控制系统设计的主要任务是（ ）。

- A确定合理的控制方案

- B选择正确的参数检测方法

- C过程控制仪表的选型

- D调节器的参数整定

正确答案:ABCD

（4）

系统的控制方案包括（ ）。

- A系统的构成

- B控制方式

- C控制规律

- D控制过程

正确答案:ABC

（5）

简单过程控制系统主要由（ ）组成。

- A被控过程

- B过程检测

- C控制仪表

- D控制对象

正确答案:ABC

（6）

自动化仪表按安装场地不同，可分为（ ）。

- A现场类

- B控制室类

- C自动化化类

- D电气类

正确答案:ABC

（7）

常用热电偶可分为（ ）。

- A标准热电偶

- B非标准热电偶

- C单相热电偶

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/775001144312011113