温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。
题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）
一、单选题(共计300题,每题1分)
1. 建筑电气施工中使用的灯具应符合( )的规范。
A. GB7000
B. GB5000
C. GB6000
D. GB8000
答案:A
2. 绝缘手套和绝缘靴试验包括(  )。
A. 绝缘电阻试验和耐压试验
B. 耐压试验和泄漏电流实验
C. 绝缘电阻试验和泄露电流试验
D. 绝缘电阻试验，耐压试验和泄露电流试验
答案:B
3. 接地线的截面应(  )。
A. 符合短路电流的要求并不得小于25；
B. 符合短路电流的要求并不得小于35；
C. 不得小于25；
D. 不得大于50。
答案:A
4. 直流发电机——直流电动机自动调速系统的调速常用的方式有(  )种。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
答案:A
5. 接触器自锁控制线路中的自锁功能由接触器的( )部分完成。
A. 主触头
B. 辅助动合触头
C. 辅助动断触头
D. 线圈
答案:B
6. 在检修变压器，要装设接地线时，应(  )。
A. 先装中相
B. 先装接地端,再装导线端
C. 先装导线端,再装接地端
答案:B
7. 数十毫安的电流通过人体短时间使人致命的最危险的原因是(  )。
A. 电弧烧伤
B. 引起心室纤维性颤动
C. 昏迷
D. 呼吸终止
答案:B
8. 雷雨天，如依靠有建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避，应离开墙壁和树干(  )以外。
A. 3m；
B. 4m；
C. 5m；
D. 8m；
答案:D
9. 发现触电伤员呼吸，心跳停止时，应立即在现场用( )就地抢救，以支持呼吸和循环。
A. 紧急救护法
B. 人工呼吸法
C. 心肺复苏法
答案:C
10. 跌落式高压熔断器熔丝熔断时，电弧使(  )产生大量气体，形成纵向吹弧。
A. 陶瓷芯
B. 消弧管
C. 吹弧喷口
答案:B
11. 国家规定的安全色，其中黄色表示(  )。
A. 指令；
B. 通行；
C. 警告注意；
D. 禁止；
答案:C
12. 终端杆塔用符号(  )表示。
A. Z
B. N
C. J
D. D
答案:D
13. 架空线路杆位的确定，先确定线路首端杆和(  )的位置。
A. 终端杆；
B. 直线杆；
C. 转角杆；
D. 交叉跨越杆；
答案:A
14. 带有撞击器的xrn熔断器，常与环网柜和箱变中的( )配合使用。
A. 高压负荷开关
B. 联锁机构
C. 接地开关
答案:A
15. 户外变.配电装置围墙高度一般不应小于(  )m。
A. 1.5
B. 2
C. 2.5
D. 3.5
答案:C
16. 在三角形连接中，如果有一相绕组接反，将会产生的后果是(  )。
A. 总电势为零
B. 总电势减小
C. 阻抗增大
D. 产生环流
答案:D
17. 要求组成的多级放大电路体积最小，应选(  )耦合方式
A. 阻容
B. 直接
C. 变压器
D. 阻容或变压器
答案:B
18. 我国电力系统额定频率为50Hz，其允许的频率偏差不应超过(  )。
A. ±5%
B. ±0.5%
C. ±5Hz
D. ±0.5Hz
答案:D
19. 已知一段电路两端的电压为15V，通过该段电路的电流为8A.，则该段电路的电功率P等于( )W。
A. 60
B. 100
C. 120
答案:C
20. 设备的断路器，隔离开关都在合闸位置，说明设备处在( )状态。
A. 运行
B. 检修
C. 设备用
答案:A
21. 磁路(  )状态。
A. 没有开路
B. 有开路
C. 有短路
D. 与电路完全一样
答案:A
22. 当变压器内部发生故障产生气体，或油箱漏油面降低时，(  )能接通信号回路或跳闸回路，以保护变压器
A. 气体继电器
B. 冷却装置
C. 吸湿器
答案:A
23. 电容器按结构分为(  )。
A. 固定电容
B. 半可变电容
C. 可变电容
D. 以上都是
答案:D
24. 下列灯具中功率因数最高的是(  )。
A. 节能灯
B. 白炽灯
C. 日光灯
答案:B
25. 在图中所示放大电路，已知Ucc=6V.Rc=2KΩ.RB=200Kω.β=50。若RB断开，三极管工作在(  )状态。
A. 放大
B. 截止
C. 饱和
D. 导通
答案:B
26. 为保证信号继电器能可靠动作，应保证检测信号电流不小于继电器额定电流的(  )倍。
A. 1.25
B. 1.5
C. 2.5
答案:B
27. 编程器的显示内容包括地址.数据.工作方式.(  )情况和系统工作状态等。
A. 位移储存器
B. 参数
C. 程序
D. 指令执行
答案:D
28. 架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于(  )m。
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.2
答案:C
29. 当电气火灾发生时，应首先切断电源再灭火，但当电源无法切断时，只能带电灭火，500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是(  )。
A. 泡沫灭火器
B. 二氧化碳灭火器
C. 水基式灭火器
答案:B
30. 变压器的功率是指变压器的(  )之比的百分数。
A. 总输出与总输入;
B. 输出有功功率与输入总功率;
C. 输出有功功率与输入有功功率.
答案:C
31. 在三相四线制中,当三相负载不平衡时,三相电压相等,中性线电流(  )。
A. 等于零
B. 不等于零
C. 增大
D. 减小
答案:B
32. 对强迫油循环水冷或风冷变压器，不论有无人员值班，都应(  )巡视一次。
A. 每小时
B. 每2小时
C. 每3小时
答案:A
33. 母线的着色有统一规定，其中V相线的颜色规定为(  )。
A. 黄色
B. 绿色
C. 红色
D. 黑色
答案:B
34. 以高压甚至超高压将发电厂.变电所或变电所之间连接起来的送电网络称为(  )。
A. 发电网
B. 输电网
C. 配电网
答案:B
35. 变压器过电流保护是(  )保护。
A. 变压器匝间短路
B. 变压器一相接地
C. 变压器内部短路
D. 由于变压器外部短路引起的
答案:D
36. 在纯电感交流电路中，电路的( )。
A. 有功功率大于零
B. 有功功率等于零
C. 有功功率小于零
答案:B
37. 当三相交流电的负载作星连接时，线电压等于(  )电压。
A. 1
B. √3
C. 2/√2
D. 2/√3
答案:B
38. 对于辅助绝缘安全用具，下列表述正确的是( )。
A. 辅助绝缘安全用具可以直接接触高压带电体
B. 辅助绝缘安全用具不能直接接触高压带电体
C. 辅助绝缘安全用具有时不能直接接触高压带电体
D. 辅助绝缘安全用具有时可以直接接触高压带电体
答案:B
39. 从制造角度考虑,低压电器是指在交流50HZ.额定电压( )V或直流额定电压1500V及以下电气设备。
A. 800
B. 400
C. 1000
答案:C
40. ( )是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器。
A. 过电压继电器
B. 低电压继电器
C. 时间继电器
答案:B
41. 对FN1TO型户，安全生产模拟考试一点通，内高压负荷开关进行交流耐压试验时被击穿.其原因是.(  )
A. 支柱绝缘子破损，绝缘杆受潮
B. 周围环境湿度减小
C. 开关动静触头接触良好
D. 灭弧室功能良好
答案:A
42. 《电力设施保护条例实施细则》第十条规定:任何单位和个人不得在距电力设施周围( )米范围内进行爆破作业。
A. 50
B. 100
C. 300
D. 500
答案:D
43. 若变压器的额定容量是PS，功率因数是0.8，则其额定有功功率是( )。
A. PS
B. 1.25PS
C. 0.8PS
D. 0.64PS
答案:C
44. 下列金属及合金的熔点最低的是(  )。
A. 铅
B. 钨
C. 铬
D. 黄铜
答案:A
45. 对于金属导体，它的电阻是随温度升高而( )
A. 增加
B. 减小
C. 不变
D. 不一定
答案:A
46. 在中性点不接地的三相系统中，发生一相金属性接地故障时，则接地相对地电压约为(  )。
A. 相电压
B. 线电压
C. 0
答案:C
47. 保险绳的使用应(  )。
A. 高挂低用
B. 低挂调用
C. 保证安全
答案:A
48. 戴绝缘手套进行操作时，应将外衣袖口(  )。
A. 装入绝缘手套中
B. 卷上去
C. 套在手套外面
答案:A
49. 照明电路中的平开关，应让色点位于(  )。
A. 上方
B. 下方
C. 前方
D. 后方
答案:A
50. 数字电路中用(  )电平代表电路两种工作状态。
A. 1和A
B. A和0
C. 1和0
D. 3.5和0.3
答案:C
51. 串联电路中各电阻两端电压的关系是(  )。
A. 阻值越小两端电压越高
B. 各电阻两端电压相等
C. 阻值越大两端电压越高
答案:C
52. 无刷直流电动机是利用了(  )来代替电刷和换向器。
A. 电子开关线路和位置传感器
B. 电子开关
C. 传感器
D. 复杂设备
答案:A
53. 某四级电动机的转速为1440r/min，则这台电动机的转差率为(  )。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
答案:B
54. 高压验电器的发光电压不应高于额定电压的(  )%。
A. 50
B. 25
C. 75
答案:B
55. 万能转换开关的基本结构内有(  )
A. 反力系统
B. 触点系统
C. 线圈部分
答案:B
56. 干粉救活器可适用于(  )kV以下线路带电救活。
A. 10
B. 35
C. 50
答案:C
57. 在半导体电路中，主要选用快速熔断器做(  )保护。
A. 短路
B. 过压
C. 过热
答案:A
58. 《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位所提供的劳动防护用品，必须符合(  )。
A. 国家标准或企业标准
B. 国家标准或行业标准
C. 行业标准或企业标准
答案:B
59. 发现触电伤员呼吸.心跳停止时,应立即在现场用(  )就地抢救,以支持呼吸和循环。
A. 紧急救护法
B. 人工呼吸法
C. 心肺复苏法
答案:C
60. 降压配电变压器的输出电压要高于用电设备的额定电压,目的是(  )。
A. 补偿功率因数
B. 减小导线截面
C. 补偿线路电压损失
答案:C
61. 10kV电缆中间头的制作，叙述错误的是(  )。
A. 在接头前，必须对电缆进行潮气校验
B. 接头压接管表面的屏蔽层可采用铝泊纸，也可采用半导体布带
C. 凡与电缆接头接触的零件都需用水清洗
D. 中间头制作完毕后应进行试验，保证合格
答案:C
62. 使用剥线钳时应选用比导线直径( )的刃口。
A. 相同
B. 稍大
C. 较大
答案:B
63. 测量6～10kV电力电缆绝缘电阻应选用输出电压( )V兆欧表。
A. 500
B. 1000
C. 2500
D. 5000
答案:C
64. 当电源电压由于某种原因降低到额定电压的(  )及以下时，保证电源不被接通的措施叫做欠压保护。
A. 75﹪；
B. 85﹪；
C. 90﹪；
D. 100﹪；
答案:B
65. 关于电缆中间头的制作，叙述正确的是(  )。
A. 电缆芯线必须采取焊接或压接
B. 电缆接头用的绝缘材料与绝缘强度无关
C. 电缆中间头的密封性对电缆的运行影响不大
D. 电缆中间头对机械强度没有要求
答案:A
66. 同杆架设的几种线路,电力线路必须位于弱电线路的( )
A. 左方
B. 右方
C. 上方
D. 下方
答案:C
67. 双速电动机控制线路是利用(  )个接触器将定子绕组接成YY的。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
答案:B
68. 设备的隔离开关在合闸位置,只断开了断路器,说明设备处在(  )状态。
A. 检修B运行C热备用
答案:C
69. 一正弦交流电的有效值为10A，频率为50Hz，初相位-30°，它的解析式为(  )。
A. i＝10Sin（314t+30°）A
B. i=10Sin(314t-30°)A
C. i=10对2Sin(314t-30°)A
D. i=10对2Sin(50t+30°)A
答案:C
70. 三相异步电动机定子三相绕组的作用是在通以三相交流电时，在电动机内部产生(  )。
A. 脉振磁场
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