《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距场界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批本项目的环境保护行政主管部门批复。

| 项目名称 | 中国石化销售有限公司海南文昌文教供气站改建项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化销售股份有限公司海南文昌文教供气站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 海南省文昌市文教镇宝藏解放坡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 139 |  | 传真 | / | 邮政编号 |  | 571300 |  |
| 建设地点 | 海南省文昌市文教镇宝藏解放坡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | □新建改扩建□技改 |  |  | 行业类别 及代码 | D4512液化石油气生产和供应业 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 3890.4 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 860 |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 8.25 | 其中：环保 投资（万元） |  | 1 | 环保投资占总投资比例 | 12.12% |  |  |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2020年9月 |  |  |  |  |

建设项目基本情况（表一）

工程内容及规模：

# 一、项目由来

中国石化销售股份有限公司海南文昌文教供气站于2002年建成投产，主要为文教镇、龙楼镇周边居民提供液化石油气瓶充装服务，充装供应液化石油气1200吨/年。2016年，中国石化销售股份有限公司海南文昌文教供气站（以下简称“建设单位”）为了响应海南省生态环境保护厅关于印发《海南省清理整治环保违法违规建设项目工作方案》（琼环函[2016]730号）和《海南省加油（气）站环保违规建设项目现状环境影响评估和竣工环保验收指导意见》文件中通知精神，于2016年委托北京国环建邦环保科技有限公司编制了《中国石化销售有限公司海南文昌文教供气站项目现状环境影响评估报告》，并于2016年12月29日取得文昌市生态环境保护局建设项目环境保护备案回执“9005116058号”。

为了提高供气站储气规模，提高安全系数，建设单位投资8.2500万元建设“中国石化销售有限公司海南文昌文教供气站改建项目”（以下简称“本项目”），对原有液化石油气储罐进行改扩建，由2个10.5m3储罐改扩建为2个50m3储罐，同时储罐由原有的地面式改为地埋式，其余部分未发生改变，未新增其它构筑物建设，充装量从原有的1200t/a提高至2000t/a。

本项目已对站内的储罐进行了更换并停工至今。根据

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）等法律法规的规定，本项目应该进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修正）的相关规定，项目属于“四十、社会事业与服务业-124、加油、加气站-新建、扩建”的项目，应编制环境影响报告表。为此，中国石化销售股份有限公司海南文昌文教供气站委托四川正润源环境科技有限公司进行该项目的环境影响评价编制工作。接受委托后，我公司立即安排技术人员对该项目进行现场踏勘和资料收集，开展了环境质量现状监测，按照有关技术规范和相关规定，编制完成了《中国石化销售有限公司海南文昌文教供气站改建项目环境影响报告表》。

项目各环境因素评价等级判定如下：

表1-1  项目各环境因素评价等级判定一览表

| 类别 | 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二级 | 经预测，项目非甲烷总烃无组织排放最大占标率Pmax为9.83%，1%≤Pmax＜10%，判定为二级评价。 |
| 地表水环境 | 三级B | 项目生活污水（包括食堂废水）均经处理后用于周边农地施肥，不外排，判定为三级B。 |
| 地下水环境 | / | 项目属于V社会事业与服务业中的182，加气站，Ⅳ类项目，不需要开展地下水评价。 |
| 声环境 | 二级 | 项目处于声环境功能区中的2类地区，项目建设后评价范围内敏感目标噪声级增高量＜3dB（A），受噪声影响人口数量较少，判定声环境评价等级为二级。 |
| 土壤环境 | / | 项目属于电力热力燃力及水生产和供应业中的其他，Ⅳ类项目，不开展土壤环境影响评价 |
| 环境风险 | 三级 | 项目环境敏感程度为环境中度敏感区（E2），危险性等级为P4，环境风险潜势为Ⅱ，风险评价工作等级为三级 |
| 生态环境 | 生态影响分析 | 本项目为位于原厂界范围内的改扩建项目，仅做生态影响分析。 |

# 二、产业政策符合性

本项目为液化石油气供应项目。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于其中的鼓励类、限制类或禁止类，属于允许类。因此，项目符合国家产业政策。

国家关于《淘汰落后生产能力、工艺和产品目录》（第一批）、（第二批）、（第三批）中对本项目的生产工艺技术、规模均未做出淘汰和限制的规定。另外，根据《海南省产业准入禁止限制目录（2019年版）》，本项目不在该名录中禁止类和限制类范围，因此本项目符合海南省产业准入政策要求。

# 三、规划符合性

1、与文昌市规划符合性分析

项目位于海南省文昌市文教镇宝藏解放坡，利用原有用地对储罐进行改扩建，不涉及新增用地（国土证及租赁合同见附件5）。根据文昌市土地利用现状图，项目现状地类为建制镇（详见附图6）。

根据《文昌市总体规划（空间类2015-2030年）2018版》局部图及文昌市自然资源和规划局关于中国石化销售股份有限公司海南文昌文教供气站所征询地块《文昌市总体规划（空间类2015-2030年）》规划情况的函（文自然资函[2020]2256号，附件13），项目规划地类为乡村建设用地，即一般指商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地等用地。本项目为液化石油气充装零售项目，为周边居民提供罐装充气服务，属于商业服务项目，因此，项目的建设符合规划要求（详见附图7）。

综上，项目符合文昌市总体规划（空间类2015-2030年），用地符合城市土地利用规划。

2、与《海南省生态保护红线管理规定》符合性分析

根据《海南省生态保护红线管理规定》，海南省按照保护和管理的严格程度，生态保护红线区划分为Ⅰ类生态保护红线区和Ⅱ类生态保护红线区。具有极重要生物多样性保护、水土保持、水源涵养等生态服务功能的区域以及海岸带、海洋生态环境及敏感、脆弱区域，应当划为Ⅰ类生态保护红线区，至少包括：自然保护区的核心区和缓冲区、饮用水水源一级保护区、野生近源种分布区、领海基点保护范围等区域。未纳入Ⅰ类部分的生态保护红线区，为Ⅱ类生态保护红线区。根据叠图可知，项目用地不属于Ⅰ类生态保护红线区和Ⅱ类生态保护红线区（详见附图8）。与项目最近的生态保护区为项目东南侧海南岛水土保持Ⅱ类红线区，最近距离约为5800m。

因此，项目建设与《海南省生态保护红线管理规定》相符。

3、与“三线一单”符合性分析

根据2016年10月27日印发的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），该通知明确环境影响评价需落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束。本项目与“三线一单”的符合性分析见下表。

表1-2  项目与“三线一单”符合性分析表

| 序号 | 内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护红线 | 本项目位于海南省文昌市文教镇宝藏解放坡，通过对比海南省省级生态保护红线发布系统，本项目不涉及划定的Ⅰ类生态保护红线区和Ⅱ类生态保护红线区，符合生态保护红线要求。 | 符合 |

| 2 | 资源利用上线 | 本项目所需的资源为土地资源、石油气资源、水资源、电力资源，消耗量较小，符合资源利用上线要求。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 环境质量底线 | 地表水：根据海南省生态环境厅2020年6月5日发布的《2019年海南省生态环境状况公报》，项目区域文教河水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。但本项目运营期间无废水外排，项目实施不会降低区域地表水环境质量； 大气：根据海南省生态环境厅2020年6月5日发布的《2019年海南省生态环境状况公报》，文昌市环境空气质量符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，且根据补充监测，项目特征因子非甲烷总烃也满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。本项目运营期间仅有少量的非甲烷总烃、SO2、NOX等排放，项目实施不会降低区域大气环境质量； 声：根据现状监测报告，本项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关标准，通过采取隔声、降噪等措施后，项目的实施不会降低区域声环境质量； 综上所述，本项目符合环境质量底线要求。 | 符合 |
| 4 | 负面清单 | 根据《海南省产业准入禁止限制目录（2019年版）》，本项目不在该名录中禁止类和限制类范围，不属于负面清单。 | 符合 |

4、与《海南省城镇燃气专项规划说明书（2012-2030年）》符合性分析

根据《海南省城镇燃气专项规划说明书（2012-2030年）》：“全省液化石油气气化区域覆盖率高，气化人口众多，市场化程度高，液化气是海南省城镇燃气中最重要的组成部分。由于其具有市场发展成熟，储运方便，站点设置灵活等特点，对全省城市基础设施尚不完善的城镇及农村地区，是比较经济合理的城镇气源选择方案。随着天然气利用在城市范围内不断扩大和深化，液化气市场逐步从城市转向中小城镇及农村地区。

…….

鉴于全省一级气库、二级灌瓶站现状及远期总体上供需平衡，所以应适当控制新建站场数量，原则上，储存容积有富余的县市中心城区基本不新建二级储配灌瓶站，在市场延伸地区如新兴市场和农村地区，可适当新建一定规模的二级储配站点。对于存在缺口的城市，由于缺口量不大，可在原有站点基础上，改扩建部分负荷较大的二级储配站点，也可以从就近城市灌装。”

本项目为海南省文昌市文教镇建成较早的现状液化石油气二级储配站，位于文昌市文教镇宝藏解放坡，不属于城市中心城区。改扩建前项目总贮气量为21m3，本次储罐改扩建后，总贮气量增加到100m3，优化了城镇供气服务，与《海南省城镇燃气专项规划说明书（2012-2030年）》相符。

5、与《海南省油气产业十三五发展规划指导意见》符合性分析

根据《海南省油气产业十三五发展规划指导意见》：“建设覆盖全岛的天然气管网和油气产品销售网络，拓展天然气(LNG)综合利用领域，……

.“十三五”期间，按照《海南省加油站行业“十三五”发展规划(2016-2020)》、《海南省城镇燃气专项规划说明书(2012-2030年)》有关布局布点，加快实施全省加油站、加气站建设，满足全省持续增长的成品油和天然气燃料需求。”

本项目为液化石油气供应项目，与《海南省油气产业十三五发展规划指导意见》相符。

6、与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》等环境政策规划的符合性分析

《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气[2017]121号）中要求：“全面加强油品储运销油气回收治理。全面加强汽油储运销油气排放控制，重点地区逐步推进港口储存和装卸、油品装船油气回收治理任务。加强汽油储运销油气排放控制。减少油品周转次数。严格按照排放标准要求，加快完成加油站、储油库、油罐车油气回收治理工作，重点地区全面推进行政区域内所有加油站油气回收治理。建设油气回收自动监测系统平台，储油库和年销售汽油量大于5000吨的加油站加快安装油气回收自动监测设备。制定加油站、储油库油气回收自动监测系统技术规范，企业要加强对油气回收系统外观检测和仪器检测，确保油气回收系统正常运转”。

《打赢蓝天保卫战三年行动计划》中要求：“加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系。抓好天然气产供储销体系建设，力争2020年天然气占能源消费总量比重达到10%。新增天然气量优先用于城镇居民和大气污染严重地区的生活和冬季取暖散煤替代。重点支持京津冀及周边地区和汾渭平原，实现“增气减煤”。“煤改气”坚持“以气定改”，确保安全施工、安全使用、安全管理。……..地方政府对“煤改电”配套电网工程建设应给予支持，统筹协调“煤改电”、“煤改气”建设用地。”

《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）中要求：“油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。……

.加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动储油库安装油气回收自动监控设施”。

《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中要求：“强化油品储运销监管，实现减污降耗增效。加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCs排放控制，在保障安全的前提下，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理，加大油气排放监管力度，并要求企业建立日查、自检、年检和维保制度…….运输汽油的油罐汽车应具备底部装卸油系统和油气回收系统，装油时能够将汽车油罐内排出的油气密闭输入储油库回收系统，往返运输过程中能够保证汽油和油气不泄漏，卸油时能够将产生的油气回收到汽车的油罐内，除必要应急维修外，不应因操作、维修和管理等方面的原因发生油气泄漏；运输汽油的铁路罐车要采取相应措施，减少装油、卸油和运输过程的油气排放。加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门，做好台账记录”。

本项目为液化石油气供应项目，液化石油气由汽车槽车运至站内，罐区及充装间均设置有油气回收装置、可燃气体探测器及气体泄漏报警器，防止液化石油气泄露。且液化石油气为清洁能源，主要成分为丙烷、丙烯、丁烷和丁烯，具有污染少、发热量高等优点，液化石油气的使用能够减少煤等高污染能源，具有较大的环境效益。符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》中相关要求。

7、规划符合性小结

本项目符合文昌市总体规划（空间类2015-2030年）和土地利用规划。项目占地不涉及《海南省生态保护红线管理规定》的Ⅰ类生态保护红线区和Ⅱ类生态保护红线区。此外，项目符合《海南省城镇燃气专项规划说明书（2012-2030年）》、《海南省油气产业十三五发展规划指导意见》、《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》、《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《重点行业挥发性有机物综合治理方案》、《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》等政策规划要求。

# 四、选址及平面布置合理性

本项目位于文昌市文教镇宝藏解放坡，项目利用原有用地进行液化石油气储罐的改扩建，不涉及新增用地。

1、外环境关系

根据现场勘查，项目周边外环境关系如下：

项目厂区北侧为林地，约65m有1户宝藏居民，约200m为文教道班；西侧紧邻林地，约10m为空置厂房，约50m有1户宝藏居民；南侧紧邻林地，约65m为有3户宝藏居民；东侧约32m为S203铺文线，约60m有14户宝藏居民。本次评价确定以项目储罐区及充装间、槽车装卸台为边界划定50m的卫生防护距离，卫生防护距离内无居民等敏感点存在。

项目外环境关系见附图2。

项目所在区域主要环境敏感目标为项目周边的居民。项目产生的废气主要为非甲烷总烃，但项目设备自带有油气回收装置，可以减少非甲烷总烃的无组织排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求；产生的废水主要为生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油装置处理后同生活污水一同经化粪池处理后由周边农户定期清掏用于其农地施肥，不外排，对周边水环境影响较小；产生的噪声主要为设备运行噪声，经建筑隔声等措施后能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关限值。采取上述措施后，项目废气、废水、噪声都能得到有效处理。

距离项目最近的生态保护区为项目东南侧海南岛水土保持Ⅱ类红线区，最近距离约为5800m。区域不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。综上所述，项目对周边环境的影响较小，无环境制约因素。

## 2、与《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）中选址要求符合性分析

根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）3.0.12中规定，本项目供应站属于六级供应站，项目与《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）中要求符合性分析如下：

表1-3  项目与《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）符合性分析表

| 序号 | 《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）中要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0.5液化石油气供应工程选址、选线，应遵循保护环境、节约用地的原则，且应具有给水、供电和道路等市政设施条件。大型燃气设施应远离居住区、学校、幼儿园、医院、养老院和大型商业建筑及重要公共建筑物，并应设置在城镇的边缘或相对独立的安全地带。 | 本项目对原有液化石油气储罐进行改扩建，未新增用地，具备给水、供电和道路等市政设施条件。且项目位于文昌市文教镇宝藏解放坡，属于城镇边缘地带。 | 符合 |
| 2 |  | 本项目厂址建设满足当地防洪要求。 | 符合 |

|  | 3.0.7液化石油气供应工程的防洪标准应根据建站规模、城镇的自然条件等因素确定，并应符合国家现行标准的有关规定，且不得低于站址所在区域防洪标准的要求。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.0.13二级及以上液化石油气供应站不得与其他燃气厂站及设施合建。五级及以上的液化石油气气化站和混气站、六级及以上的液化石油气储存站、储配站和灌装站，不得建在城市中心城区。 | 本项目属于六级供应站，且仅为液化石油气供应站，建设位置不位于城市中心城区。 | 符合 |
| 4 | 3.0.16液化石油气供应站不得设置在地下或半地下建筑上。 | 本项目液化石油气供应站位于地上。 | 符合 |
| 5 | 5.1.1液化石油气储存站、储配站和灌装站站址的选择应符合城镇总体规划和城镇燃气专项规划的要求。 | 本项目选址符合城镇总体规划和城镇燃气专项规划的要求。 | 符合 |
| 6 | 5.1.2液化石油气储存站、储配站和灌装站站址的选择应符合下列规定：1 三级及以上的液化石油气储存站、储配站和灌装站应设置在城镇的边缘或相对独立的安全地带，并应远离居住区、学校、影剧院、体育馆等人员集聚的场所；2 在城市中心城区和人员稠密区建设的液化石油气储存站、储配站和灌装站应符合本规范第3章的规定；3 应选择地势平坦、开阔、不易积存液化石油气的地段，且应避开地质灾害多发区；4 应具备交通、供电、给水排水和通信等条件；5 宜选择所在地区全年最小频率风向的上风侧。 | 本项目属于六级供应站，建设位置不位于城市中心城区，且地势平坦、开阔，具备交通、供电、给水排水和通信等条件。项目所在地全年最小频率风向为西南风，本项目位于附近居民区的西南侧，符合要求。 | 符合 |

根据上述分析，项目厂址选择满足《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）中相关要求。

## 3、平面布置合理性分析

本项目地块为长方形，项目主要分为罐区、充装间、办公生活区等（见附图4），设计出入口位于项目东侧，靠近省道203，方便原料输入和输出。生产区位于项目北侧，主要为储罐区、充装间、压缩机房、槽车装卸台，各区域按照工艺流程紧凑排列。办公生活区位于项目东南侧，主要包括值班室、员工宿舍、食堂、卫生间、办公室、配电室、备件库、瓶区、消防泵房等。事故水池、消防水池位于项目西南侧，不会造成污水溢流污染周边水体的问题。根据《城镇燃气设计规范》（DB50028-2006）、《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）和《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004），项目储罐与站外建筑、堆场的防火间距见表1-4。

表1-4  全压力式储罐与站外建筑、堆场的防火间距（m）

| 级别 项目 | 规范要求（m） | 实际距离（m） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住区、学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑（最外侧建筑物外墙） | 50 | 62 | 合格 |
| 工业企业（最外侧建筑物外墙） | 30 | 无 | 合格 |
| 明火、散发火花地点和室外变、配电站 | 50 | 无 | 合格 |

| 其他民用建筑 |  |  | 45 | 62 | 合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲、乙类液体储罐，甲、乙类生产厂房、甲、乙类物品仓库，易燃材料堆场 |  |  | 45 | 无 | 合格 |
| 丙类液体储罐，可燃液体储罐，丙、丁类生产厂房、丙、丁类物品仓库 |  |  | 35 | 无 | 合格 |
| 助燃气体储罐、可燃材料堆场 |  |  | 30 | 无 | 合格 |
| 其他建筑 | 耐火等级 | 一、二级 | 20 | 无 | 合格 |
|  |  | 三级 | 25 | 无 | 合格 |
|  |  | 四级 | 30 | 无 | 合格 |
| 铁路（中心线） | 国家线 |  | 70 | 无 | 合格 |
|  | 企业专用线 |  | 30 | 无 | 合格 |
| 公路、道路（路边） | 高速、I、II级公路、城市快速 |  | 25 | 无 | 合格 |
|  | 其他 |  | 20 | 45 | 合格 |
| 架空电力线（中心线） |  |  | 1.5倍杆高 | 无 | 合格 |
| 架空通信线（中心线） | Ⅰ、Ⅱ级 |  | 30 | 无 | 合格 |
|  | 其他 |  | 1.5倍杆高 | 无 | 合格 |

项目储罐与站内建筑的防火间距见表1-5。

表1-5  全压力式储罐与站内建筑的防火间距（m）

| 级别 项目 |  | 规范要求（m） | 实际距离（m） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 明火、散发火花地点 |  | 50 | 50 | 合格 |
| 天然气储罐 |  | 20 | 无 | 合格 |
| 办公用房 |  | 30 | 48 | 合格 |
| 汽车库、机修间 |  | 30 | 36 | 合格 |
| 罐瓶间、瓶库、压缩机室、仪表间、值班室 |  | 20 | 28 | 合格 |
| 汽车槽车库、汽车槽车装卸台柱（装卸口）、汽车衡及其计量室、门卫 |  | 20 | 20 | 合格 |
| 铁路槽车装卸线（中心线） |  | / | / | / |
| 空压机室、变配电室、柴油发电机房、备件库 |  | 20 | 42 | 合格 |
| 消防泵房、消防水池（罐）取水口 |  | 40 | 40 | 合格 |
| 站内道路（路边） | 主要 | 15 | 28 | 合格 |
|  | 次要 | 10 | 30 | 合格 |
| 围墙 |  | 20 | 20 | 合格 |

根据上述分析，本项目的平面布置及外环境关系均满足《城镇燃气设计规范》（DB50028-2006）、《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）和《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）相关要求。项目运营期水污染物主要为生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油装置处理后与生活污水一同经化粪池处理后定期由周边农户清掏用于其农地施肥，对周边环境影响较小；大气污染物主要为卸车、灌装过程中排放的非甲烷总烃，食堂油烟等；食堂油烟经油烟净化器处理后高于屋顶排放；槽车卸气、灌装时的非甲烷总烃产生量较小且为无组织排放，对周边环境影响较小；噪声主要为压缩机等设备运行产生的噪声及交通噪声，经采取合理布局、房间隔声、减振等措施后可实现厂界达标排放，不会改变当地声环境质量类别；固废可实现妥善、有效的处置，不会对环境造成二次污染，因此本项目产生的“三废”和噪声对周围外环境的影响较小。

综上所述，评价认为项目选址与平面布置基本合理。

# 五、建设项目概况

## 1、项目名称、性质及地点

项目名称：中国石化销售有限公司海南文昌文教供气站改建项目

建设性质：改扩建

建设地点：海南省文昌市文教镇宝藏解放坡

建设单位：中国石化销售股份有限公司海南文昌文教供气站

总投资：8.2500万

## 2、建设内容及规模

项目总投资8.2500万元，总用地面积3890.4m2，总建筑面积为626.78m2，总建筑占地面积591.68m2，主要建设内容为对原有的2个10.5m3液化石油气储罐改扩建为2个50m3液化石油气储罐，同时储罐由原有的地面式改为地埋式，其余设施均未发生改变，未新增其它构筑物建设。建成后，项目年充装供应液化石油气量从1200t/a提高至2000t/a。项目综合经济技术指标见表1-6。

表1-6  综合经济技术指标

| 序号 | 项目 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用地面积 |  | m2 | 3890.4 |  |
| 2 | 总建筑占地面积 |  | m2 | 591.68 |  |
|  | 其中 | 储罐区 | m2 | 177.78 |  |
|  |  | 压缩机房、充装间 | m2 | 88.82 |  |
|  |  | 消防泵房、配电室、备件库 | m2 | 76.86 |  |
|  |  | 办公室 | m2 | 35.1 | 2层 |
|  |  | 卫生间、食堂、宿舍、值班室 | m2 | 124.33 |  |

|  |  | 其它配套设施 | m2 | 88.79 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 绿地面积 |  | m2 | 860 |  |

## 3、项目组成及主要环境问题

本项目组成见表1-7。

表1-7  项目组成及主要环境问题

| 工程分类 |  |  | 建设内容及规模 | 主要环境问题 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工期 | 营运期 |  |
| 主体工程 | 储罐区 |  | 位于项目北侧，占地面积177.78m2；其中50m3液化石油气储罐2个，5m3液化石油气残液罐1个，均为地埋卧式储罐。 | 项目施工期已结束，无遗留环境问题 | 非甲烷总烃 | 改扩建 |
|  | 充装间、压缩机房 |  | 位于项目中心，1层，砖混结构，建筑面积为88.82m2 |  |  | 利旧 |
|  | 瓶区 |  | 位于项目南侧，敞开式钢架结构，面积为26 m2 |  | / | 利旧 |
| 辅助工程 | 办公室 |  | 位于项目东南侧，2层，砖混结构，占地面积35.1m2 |  | 生活垃圾 | 利旧 |
|  | 食堂 |  | 位于项目东南侧，1层，砖混结构，占地面积为18.5m2 |  | 生活垃圾、食堂废水 | 利旧 |
|  | 员工宿舍 |  | 位于项目东南侧，1层，砖混结构，占地面积为83.62m2 |  | 生活垃圾 | 利旧 |
|  | 值班室 |  | 位于项目东南侧，1层，砖混结构，占地面积为12.21m2 |  | 生活垃圾 | 利旧 |
|  | 卫生间 |  | 位于项目东南侧，1层，砖混结构，占地面积为10m2 |  | 生活垃圾、生活污水 | 利旧 |
|  | 备件库 |  | 位于项目东南侧，1层，砖混结构，占地面积为25m2 |  | / | 利旧 |
|  | 配电室 |  | 位于项目东南侧，1层，砖混结构，占地面积为25.65m2 |  | / | 利旧 |
|  | 消防泵房 |  | 位于项目东南侧，1层，砖混结构，占地面积为26.21m2 |  | / | 利旧 |
|  | 消防水池 |  | 位于项目西南侧，砖混结构，水泥抹面，尺寸：13m×3.5m×4.4m，容积为200m3 |  | / | 利旧 |
|  | 事故水池 |  | 位于项目西南侧，砖混结构，水泥抹面，尺寸：13m×3.33m×4.4m，容积为190m3 |  | 事故废水 | 利旧 |
| 公用工程 | 供水 |  | 市政供水管网 |  | / | 利旧 |
|  | 供电 |  | 市政电网、柴油发电机 |  | / | 利旧 |
| 环保工程 | 废气 | 食堂油烟 | 设置油烟净化器，食堂油烟经油烟净化器处理后直接引至屋顶排放 |  | 食堂油烟 | 利旧 |
|  | 废水 | 食堂废水 | 食堂废水出口处设置隔油装置（0.5m3），经隔油处理后同生活污水一同经化粪池（20.28m3）处理后定期（约每周）由周边农户清掏用于其农地施肥。 |  | 隔油装置油泥 | 新建 |
|  |  | 生活污水 | 经化粪池（20.28m3）处理后定期（约每周）由周边农户清掏用于其农地施肥。 |  | / | 利旧 |
|  | 噪声 |  | 房间屏蔽、基础减震等措施 |  | / | 利旧 |
|  |  |  |  |  | / | 利旧 |

|  | 固体废物 | 液化石油气残液 | 暂存于残液罐中，由海南宝来工贸有限公司定期收集处置。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 报废钢瓶 | 暂存于报废钢瓶暂存区（20m2），定期交由中国石化销售股份有限公司海口钢瓶检测站检测回收处置 |  | / | 利旧 |
|  |  | 隔油装置油泥 | 由有资质的单位定期清掏处置 |  | / | 新建 |
|  |  | 生活垃圾 | 经站区垃圾桶收集后，定期交由当地环卫部门统一清运处理 |  | / | 利旧 |
|  | 绿化 |  | 绿化面积860m2 |  | / | 利旧 |

## 4、产品方案、原辅材料及理化性质

（1）产品方案及规格

项目产品主要是液化石油气储配，钢瓶装运，年充装量为2000t/a（钢瓶规格有5kg、15kg、50kg，年充装量约146000瓶，每瓶充装量平均约13.7kg）。

（2）原辅材料及理化性质

项目运营期采用槽车运输液化石油气，卸车与灌装采用液化石油气泵或采用压缩机和液化石油气泵组合系统。项目主要原料消耗见表1-8。

表1-8  项目主要原料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 改扩建前 | 改扩建后 |  |
| 1 | 液化石油气（LPG） | t/a | 1200 | 2000 | 中国石化销售有限公司海南石油分公司配送 |

液化石油气（LPG）是在提炼原油时生产出来的，或从石油或天然气开采过程挥发出的气体。主要是丙烷和丁烷的混合物，通常伴有少量的丙烯和丁烯（具体成分见附件9）。液化石油气外观为无色气体或黄棕色油状液体有特殊臭味。液态液化石油气密度580kg/立方米，气态密度为：2.35kg/立方米，闪点为-74℃，引燃温度为426～537℃，爆炸上限9.5%(V/V），爆炸下限1.5%(V/V），燃烧值为10650kJ/m3

，液化石油气中的碳氢化合物都容易液化，将它们压缩到只占原体积的1/250～l/33，贮存于耐高压的钢罐中，使用时拧开液化气罐的阀门，可燃性的碳氢化合物气体就会通过管道进入燃烧器。点燃后形成淡蓝色火焰，燃烧过程中产生大量热。并可根据需要，调整火力，使用起来既方便又卫生。液化石油气虽然使用方便，但也有不安全的隐患。万一管道漏气或阀门未关严，液化石油气向室内扩散，当含量达到爆炸极限（1.7%～10%）时，遇到火星或电火花就会发生爆炸。为了提醒人们及时发现液化气是否泄漏，加工厂常向液化气中混入少量有恶臭味的硫醇或硫醚类化合物。一旦有液化气泄漏，立即闻到这种气味而采取应急措施。具体成分分析如下：

表1-9  液化石油气成分分析

| 分析项目 | 质量指标 | 检测结果 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 密度（15℃），kg/m3 | ## 报告 | ## 551.9 | ## GB/T 12576-1996 |
| ## 蒸气压（37.8℃）/kPa | ## 不大于1380 | ## 652 | ## GB/T 12576-1996 |
| 组分： （C3+C4）烃类组分/%（体积分数） C5及C5以上烃类组分/%（体积分数） | 不大于95 | 97.59 | NB/SH/T 0230-2019 |
|  | 不大于2 | 1.50 |  |
| ## 残留物： ## 蒸发残留物/（ml/100ml） 油渍观察 | ## 不大于0.05 | ## ＜0.05 | SY/T 7509-2014 |
|  | ## 通过 | ## 通过 |  |
| ## 铜片腐蚀（40℃，1h）/级 | ## 不大于1 | ## 1a | SH/T0232-1992（2004） |
| 总硫含量，mg/m3 | ## 不大于343 | ## 21.1 |  |
| 硫化氢：乙酸铅法 | 无 | 无 | SH/T 0125-1992（2004） |
| ## 游离水 | ## 无 | ## 无 | ## 目测 |

根据上述检测结果（附件9），本项目产品各项检测指标均满足《液化石油气》（GB11174-2011）中要求。

## 5、主要生产设备

项目改扩建前后主要生产设备见表1-10。

表1-10  项目改扩建前后主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 改扩建前 |  |  | 改扩建后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号 | 数量 | 备注 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 储罐 | 10.5m3 | 2个 | 储罐方式：地上储罐； 储罐材质：不锈钢； 安装方式：卧式 | 50m3 | 2个 | 储罐方式：地埋压力储罐； 储罐材质：无碳钢材； 安装方式：卧式 |
| 2 | 残液罐 | 5 m3 | 1个 | 储罐方式：地上储罐； 储罐材质：不锈钢； 安装方式：卧式 | 5 m3 | 1个 | 储罐方式：地埋压力储罐； 储罐材质：无碳钢材； 安装方式：卧式 |
| 3 | 加气机 | DCS-120 | 4套 | / | DCS-120 | 4套 | / |
| 4 | 液化石油气专用压缩机 | ZW0.8/10-16和ZW1.1/10-16 | 2套 | / | ZW0.8/10-16和ZW1.1/10-16 | 2套 | / |
| 5 | 柴油发电机 | 50kW | 1台 | / | 50kW | 1台 | / |
| 6 | 消防水泵 | 15kW | 2台 | / | 15kW | 2台 | / |
| 7 | 潜污泵 | / | 1台 | / | / | 1台 | / |
| 8 | 电子灌装秤 | TCS-120 | 3台 | / | TCS-120 | 3台 | / |

| 9 | 小型配送车 | 江淮 | 1辆 | / | 江淮 | 1辆 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 6、供气站级别

根据《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）规定，液化石油气供应站等级划分依据见表1-11。

表1-11  供气站的等级划分  单位：m3

| 级别 | 储罐容积（m3） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总容积（V） | 单罐容积（V'） |
| 一级 | 5000＜V≤1000 | -- |
| 二级 | 2500＜V≤ 5000 | V'≤1000 |
| 三级 | 1000＜V≤ 2500 | V'≤400 |
| 四级 | 500＜V≤1000 | V'≤200 |
| 五级 | 220＜V≤500 | V'≤100 |
| 六级 | 50＜V≤220 | V'≤50 |
| 七级 | V≤50 | V'≤20 |
| 八级 | V≤10 | -- |

注：当单罐容积大于相应级别的规定，应按相对应等级提高一级的规定执行。

改扩建后本项目储存能力：2个储存能力为50m3的储气罐，1个储存能力为5m3的残液罐，站区总储存能力为105m3。据上表液化石油气供应站的等级划分可知供气站等级为六级供气站。

## 7、劳动定员、工作时间及生产工况

本项目改扩建后不新增劳动定员，全站劳动定员6人，年工作365天，每天8小时。

## 8、公用工程

（1）供水

项目区接通市政管网，生活和消防用水由市政管网提供。项目用水主要为生活用水和绿化用水。

1）生活用水

项目改扩建后未新增劳动定员，仍为6人，均在站区食宿。员工生活用水按150L/人·d计，则本项目员工生活用水量为0.9m3/d（328.5m3/a）；根据建设单位提供资料，客流量平均80人/d，客人用水参考《海南省用水定额》（DB46/T499-2017）中的“公厕”以15L/人·d计，则客人用水量为1.2m3/d（438m3/a）。综上所述，本项目生活用水总量为2.1m3/d（766.5m3/a），排污系数按0.85计算，则产生的生活污水量为1.785m3/d（651.5m3

/a），通过化粪池处理后（食堂废水先经隔油装置处理）由周边农户定期清掏用于其农地施肥。

2）绿化用水

项目绿地面积为860m2，绿化用水量按2L/m2·次计，则本项目绿化用水量为1.72m3/d，全部被植物吸收及蒸发。

综上所述，本项目改扩建后全站生活用水量为2.1m3/d（766.5m3/a），绿化用水量为1.72m3/d（年降雨天数按140天计，下雨天不绿化，则年绿化用水量为387m3/a），均由市政管网提供。项目水平衡图如下图所示：

图1-1  项目水平衡图  单位：m3/d

（2）排水

雨水采用明沟排放，生活污水经化粪池处理后（食堂废水先经隔油装置处理）由周边农户定期清掏用于其农地施肥。

（3）供电

市政电网引入，另外站区自备一台50kW柴油发电机作为备用电源。

（4）消防

本项目按照《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）以及《建设灭火器配置设计规范》（GB50140-2015），在设计工作中做到符合国家有关防火规范的要求，对不同建筑物的危险等级和生产特性，采取相应的消防措施，防止火灾的发生和蔓延，积极贯彻“预防为主、防消结合”的方针，防患于未然，以保护站内生产的安全和全体员工的生命财产安全。本项目消防设施由消防给水系统和干粉灭火器等组成。

# 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

中国石化销售股份有限公司海南文昌文教供气站于2002年建成投产，主要建成2个

10.5m3液化石油气储罐及1个5m3残液罐，建成后充装供应液化石油气1200t/a。2016年，中国石化销售股份有限公司海南文昌文教供气站委托北京国环建邦环保科技有限公司编制了《中国石化销售有限公司海南文昌文教供气站项目现状环境影响评估报告》，并于2016年12月29日取得文昌市生态环境保护局建设项目环境保护备案回执“9005116058号”。

# 一、现有项目基本情况

1、产品名称：充装供应液化石油气1200吨/年

2、建设单位：中国石化销售股份有限公司海南文昌文教供气站

3、建设地点：海南省文昌市文教镇宝藏解放坡

4、劳动定员及生产制度：劳动定员6人，年工作365天，每天8小时。

5、现有项目原辅材料见表1-12。

表1-12  现有项目原辅材料一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化石油气（LPG） | t/a | 1200 | 中国石化销售有限公司海南石油分公司配送 |

6、现有项目主要设备见表1-13。

表1-13  现有项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 储罐 | 10.5m3 | 2个 | 储罐方式：地上储罐； 储罐材质：不锈钢； 安装方式：卧式 |
| 2 | 残液罐 | 5 m3 | 1个 | 储罐方式：地上储罐； 储罐材质：不锈钢； 安装方式：卧式 |
| 3 | 加气机 | DCS-120 | 4套 | / |
| 4 | 液化石油气专用压缩机 | ZW0.8/10-16和ZW1.1/10-16 | 2套 | / |
| 5 | 柴油发电机 | 50kW | 1台 | / |
| 6 | 消防水泵 | 15kW | 2台 | / |
| 7 | 潜污泵 | / | 1台 | / |
| 8 | 电子灌装秤 | TCS-120 | 3台 | / |
| 9 | 小型配送车 | 江淮 | 1辆 | / |

7、公用工程

（1）供水

项目区接通市政管网，生活和消防用水由市政管网提供。

（2）排水

雨水采用明沟排放，生活污水经化粪池处理后，定期清掏用于周边农地施肥。

（3）供电

市政电网引入，另外站区自备一台50kW柴油发电机作为备用电源。

（4）消防

本项目按照《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142-2015）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）以及《建设灭火器配置设计规范》（GB50140-2015），在设计工作中做到符合国家有关防火规范的要求，对不同建筑物的危险等级和生产特性，采取相应的消防措施，防止火灾的发生和蔓延，积极贯彻“预防为主、防消结合”的方针，防患于未然，以保护站内生产的安全和全体员工的生命财产安全。本项目消防设施由消防给水系统和干粉灭火器等组成。

# 二、现有项目生产工艺流程及产污分析

## 1、工艺流程

液化气罐装工艺全过程由卸车、罐装、残液回收三部分组成。

（1）卸气

液化石油气（LPG）用汽车槽车送至站内卸车台，由卸车软管连接至LPG储罐，卸车时，压缩机自储罐抽吸气态LPG并压入汽车槽车的气相空间，使槽车和储罐之间形成0.2MPa的压差，利用压差将LPG卸入储罐，LPG储罐正常工作压力一般为0.3MPa。该工序主要产生非甲烷总烃及噪声。工艺流程图如下：

图1-2  卸车工艺流程及产污环节图

（2）灌装

将钢瓶放在灌装称上，连接好管线，通过烃泵向钢瓶内罐装LPG，到设定的重量时，灌装秤会自动切断气源，关闭钢瓶角阀，拆下连接管线，检验是否漏气后需再次进行重量检定，合格后即完成了钢瓶的罐装作业。该工序主要产生非甲烷总烃。工艺流程图如下：

图1-3  灌装工艺流程及产污环节图

（3）残液回收（分为钢瓶和残液储罐残液回收）

压缩机抽储罐内的气体，经压缩后通过钢瓶顶部气相口进入钢瓶顶部给钢瓶加压，当钢瓶与残液罐产生压力差后，液化气残液从钢瓶底部进入到残液罐。同样的工艺可将残液罐中的液化气残液注到残液槽车中。该工序主要产生噪声及液化石油气残液。

图1-4  钢瓶残液回收工艺流程及产污环节图

图1-5  残液罐残液运出工艺流程及产污环节图

## 2、产污环节说明

1）废水：项目主要排水为职工和顾客产生的生活污水和食堂废水；

2）废气：项目生产废气主要为液化石油气卸车、灌装等操作过程中造成的液化气泄漏。液化石油气主要成为为丙烷和丁烷，主要污染物为非甲烷总烃，均属于无组织排放。项目备用柴油发电机运行产生一定的废气。员工食堂产生少量油烟；

3）噪声：项目产生的噪声主要为压缩机、泵机等设备运行产生的噪声以及交通噪声，噪声级在65~100 dB(A)；

4）固体废物：主要为项目区员工生活产生的生活垃圾、报废钢瓶和液化石油气残液等。

# 三、现有项目产排污及防治措施简述

1、废水

项目生产过程中无废水产生，项目主要废水为生活废水（包括食堂废水）。

项目劳动定员6人，均在站区食宿。根据项目统计，项目用水量为2.1m3/d（766.5m3/a）。废水排放量为1.785m3/d（651.5m3/a）。生活污水中主要污染物为COD、NH3-N、SS、BOD5等。生活污水经化粪池收集处理后用于周边农地施肥。

2、废气

项目运营期，大气污染物主要来自液化石油气卸车、灌装等操作过程中造成的液化气泄漏的非甲烷总烃废气。通过加强储罐灌注和灌瓶过程操作，安装安全阀等措施，避免造成液化气泄漏，采取措施后，非甲烷总烃排放量约210.54kg/a。

根据内蒙古富源新纪检测有限责任公司于2016年10月3日~2016年10月4日对项目无组织排放的非甲烷总烃进行了监测，在厂界四周布设4个监测点，主要为上风向1个参照点，下风向3个监测点。无组织排放废气采用《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物无组织排放监控浓度限值评价。监测结果如下：

表1-14  项目废气监测结果表

| 监测日期 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次/结果 |  |  |  |  | 执行标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 浓度最大值 |  |
| 2016.10.3 | 非甲烷总烃 | 参照点 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.83 | 0.86 | 4 |
|  |  | 监控点1 | 1.24 | 1.22 | 1.26 | 1.15 | 1.26 |  |
|  |  | 监控点2 | 1.23 | 1.25 | 1.20 | 1.21 | 1.25 |  |
|  |  | 监控点3 | 1.21 | 1.17 | 1.15 | 1.09 | 1.21 |  |
| 2016.10.4 | 非甲烷总烃 | 参照点 | 0.84 | 0.85 | 0.87 | 0.84 | 0.87 |  |
|  |  | 监控点1 | 1.30 | 1.27 | 1.22 | 1.16 | 1.30 |  |
|  |  | 监控点2 | 1.25 | 1.21 | 1.18 | 1.14 | 1.25 |  |
|  |  | 监控点3 | 1.19 | 1.12 | 1.25 | 1.22 | 1.25 |  |

监测结果表明，监测期间非甲烷总烃的监测结果两日最大值为1.3mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值标准要求，对项目区域大气环境影响较小。

3、噪声

项目噪声主要为压缩机、泵机等设备运行产生的噪声以及交通噪声，采取的降噪措施主要是将水泵、柴油发电机等生产设备集中放置于设备房，通过厂房的隔音作用和距离衰减，压缩机等底部采用隔声减振垫。

根据内蒙古富源新纪检测有限责任公司于2016年10月3日~2016年10月4日对项目厂界四周噪声现状监测结果如下：

表1-15  项目噪声监测结果表

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2016.10.3 | 供气站厂界外东侧1m | 56.2 | 46.5 |
|  | 供气站厂界外南侧1m | 55.7 | 46.0 |
|  | 供气站厂界外西侧1m | 54.9 | 45.1 |
|  | 供气站厂界外北侧1m | 54.5 | 43.9 |
| 2016.10.4 | 供气站厂界外东侧1m | 57.4 | 46.9 |
|  | 供气站厂界外南侧1m | 55.1 | 45.6 |

|  | 供气站厂界外西侧1m | 54.0 | 44.6 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供气站厂界外北侧1m | 53.6 | 45.3 |

根据监测结果可知，项目昼间噪声范围在53.6~57.4dB（A）之间，夜间噪声范围在43.9~46.9dB（A）之间，供气站南侧、北侧、西侧厂界监测点昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12349-2008）中2类标准；供气站东侧厂界监测点昼夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12349-2008）中4a类标准，对项目区域声环境影响较小。

4、固体废物

项目运营期产生的固体废物主要为项目区员工生活产生的生活垃圾、报废钢瓶和液化石油气残液等。

生活垃圾通过在站区设置垃圾桶进行收集，定期由环卫部门统一清运；报废钢瓶暂存于报废钢瓶暂存区，定期交由中国石化销售股份有限公司海口钢瓶检测站检测回收处置；液化石油气残液暂存于残液罐中，由海南宝来工贸有限公司定期收集处置。

## 5、现有项目污染物排放情况汇总

表1-16  现有项目污染物排放情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 液化石油气卸车、灌装等操作过程 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |
| 废水 | 生活废水（包括食堂废水） | COD、BOD、NH3-N、SS | 用于周边农地施肥，不外排 |
| 固废 | 生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |
|  | 生产 | 报废钢瓶 | 中国石化销售股份有限公司海口钢瓶检测站检测回收处置 |
|  |  | 液化石油气残液 | 海南宝来工贸有限公司定期收集处置 |

# 四、现有项目总量控制指标

现有项目不产生生产废水，生活污水及食堂废水通过化粪池收集处理后用于周边农地施肥。大气污染物主要为非甲烷总烃的无组织排放，因此项目未设置总量控制指标。

# 五、现有项目存在的主要环境问题及整改措施

根据现场调查，现有项目建成投产至今，未发生过重大环境污染事故，未发生周边企业、居民环保投诉、未产生环境纠纷事件。

现有项目存在的主要环境问题为：食堂废水未设置隔油装置处理；

整改措施：在食堂废水出口处设置隔油装置（0.5m3），食堂废水经隔油处理后同生活污水一同经化粪池处理后定期由周边农户清掏用于其农地施肥

；同时，隔油装置产生的油泥由有资质的单位定期清掏处置。

建设项目所在地自然环境简况(表二)

自然环境简况（地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）：

# 一、地理位置

文昌市位于海南省东北部，地处东经110°28′至111°03′，北纬19°20′至20°10′之间，东南和北面是南海和琼州海峡，西面与琼山市相邻，西南面与定安县和琼海市接壤。全市平面轮廓近似半月形，南北长99公里，东西宽65公里，环疆长285公里，全市土地面积2347.48平方公里，折合352.万亩。占全省的7%。文昌市东北南三面临海，海域辽阔，海岸线长206.7公里，有大小港湾40个，海域面积2347.98平方公里，折合352.2万亩。

文教镇位于文昌市域东部，距离文城镇20公里、距离海口市区约95公里，北邻昌洒镇（文昌东部的农产品加工和集散中心、宋氏祖居所在地）；东邻龙楼镇（航天发射场和航天主题公园所在地）；南与东郊镇（东郊椰林景区）接壤；西与东阁镇、西北与宝芳镇相邻。镇域内有一条文教河，南北向穿过文教，流入八门湾，与大海相连。文（昌）——铜（鼓岭）公路穿越镇域腹地，境内全长约8公里，交通便捷，是文昌市西南部乡镇的交通枢纽。

本项目位于海南省文昌市文教镇宝藏解放坡，项目中心经纬度为：东经110.908007533，北纬19.689398820，地理位置图见附图1。

# 二、地形、地貌

文教镇域地貌类型属海积台地和海积冲积平原，地势西北高，东南低，地势总体平坦，局部丘陵，但起伏不大，海拔约30米。西北部是山坑田，东南部是低洼地，海拔约10米，易涝。土壤大致分为河流冲积土、红色沙壤土、白色沙壤土三种，西南部土地较为肥沃。另外海南岛著名的王五-文教断裂带穿过文教镇域。

本项目为在原有项目用地内进行改扩建，未新增用地，项目用地范围地形平坦。

# 三、气候特征

文昌市地处热带北缘，位于北回归线以南，三面环海，属热带海洋性季风气候，其特点是气候较为温和，终年无霜，冬无严寒，夏无酷暑，雨水充沛（每年5~6月及8~10月为雨季），常年降雨量1721.6mm，平均1529.8~1948.6mm，年雨日140天，暴雨日数6~7天。常年平均湿度为87%，最小湿度为34%，春、夏季相对湿度较大。年平均温度为24℃。常年最高温度为36.9℃。最低温度为0.3-6.6℃。

项目所在地风玫瑰图见图2-1。

图2-1  项目所在地风玫瑰图

# 四、水文

流经文昌市100平方公里以上的河流有文教河、珠溪河、文昌江、石壁河、北水溪五条，100平方公里以下独立出海的小河流有32条，总长556.6公里，总流域面积2384.6平方公里，年集水量39.44亿立方米，多年平均地表径流量为18.69亿立方米，平均径流模数为每平方公里26秒/公升，成为文昌市灌溉和航运的重要资源。但溪河支流短小，洪枯悬殊、易涝易旱，河水流失快，蕴藏量小，且水能不足。全市地下水理论蕴藏量为12.36亿立方米，地下水径流补给量2.62亿立方米。每年可开发量0.88亿立方米(不含地下径流水量)。总产水量28.42亿立方米，平均每人拥有量为594.6立方米，亩均占有量429.5立方米。

项目所在区域主要地表水为项目西侧约970m处的文教河，为文昌市境内最大的河流，流域面积为约523平方公里，发源于琼山县大坡镇文德头村，干流长51公里。河水流量较大，历史最高洪水位为2.8m（1972年），校核洪水位3.4m。文教河下游为八门湾，为感潮河湾，由于坡柳水闸的作用，海潮逆流至水闸处为止，有效地保护水闸上游河水不受海潮影响，保证河流的淡水资源，利于农业灌溉和居民生活用水。

本项目运营期仅产生生活污水及食堂废水，食堂废水经隔油处理后同生活污水一同经化粪池处理后定期由周边农户清掏用于其农地施肥，不外排。

# 五、生态环境

文昌市土壤类型多样，有6个土类，11个亚类，41个土属，107个土种，10个变种。形成这些土壤的母质主要是：浅海沉积物、玄武岩风化物、辉长岩风化物、砂页岩风化物、花岗岩风化物和河流沉积物。因浅海积物和砂页岩风化物占的比例达67%，比重较大，这些土质是属于风化时间较短的土种，所以造成东北部地区土壤瘦瘠。

文昌市植被类型为热带季风雨林区。因地近海边，海岸线长，海洋潮湿的气流不时侵入，所以沿海具有热带海岸植被景观特色。全市植被有六大类型。一是西南的低丘夹谷杂木次林热带果经济群落；二是东北部沿海防护林带和向内陆延伸的杂树短灌疏草群落；三是东北部内陆的湿性草地群落；四是东南部沿海的椰林区群落；五是北部地区的沙质土干性荒坡草地群落；六是港湾缘地红树林群落。

经调查，本项目评价区域内无自然保护区、无列入国家及地方保护名录的珍稀濒危动植物分布。

环境质量状况(表三)

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等）：

本项目位于海南省文昌市文教镇宝藏解放坡，为了反映项目建设区域环境质量现状，项目委托海南中特环境监测技术有限公司对项目所在区域内环境空气、声环境质量进行了现状监测，项目监测点位布置图见附图5。

# 一、环境空气质量现状调查与评价

项目所在区域属于环境空气二类区，大气环境执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据的规定，可优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

## 1、达标情况判定

根据海南省生态环境厅2020年6月5日发布的《2019年海南省生态环境状况公报》：“全省环境空气质量总体优良，优良天数比例为97.5%。全省二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年平均浓度分别为5、8、28、16微克/立方米，臭氧第90百分位数浓度为118微克/立方米，一氧化碳第95百分位数浓度为0.8毫克/立方米。各污染物指标远优于国家二级标准，其中SO2、NO2、CO、PM10四项指标均符合国家一级标准，PM2.5、O3接近国家一级标准。全省18个市县（不含三沙市）环境空气质量均符合国家二级标准，其中五指山市和琼中县达到国家一级标准。儋州、五指山和琼山等3个市县优良天数比例为100%；万宁、三亚、琼海、昌江、乐东、保亭、白沙等7个市县出现1~7天轻度污染，优良天数比例介于98.0%~99.7%；澄迈、临高、定安、屯昌、东方、陵水、文昌等7个市县出现12~18天轻度污染，优良天数比例介于95.0%~96.6%；海口市出现23天轻度污染，优良天数比例为93.7%。除陵水县由于燃放烟花爆竹出现1天轻度污染，超标污染物为PM2.5外，其余轻度污染天超标污染物均为O3。各市级优级天数比例介于67.3%（临高）~94.4%（五指山）”。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中关于项目所在区域达标判断：“城市环境空气质量达标情况指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。”因此，本项目所在区域环境空气质量判定为达标区。

## 2、环境空气质量现状监测

（1）监测因子、监测点位及监测时间

监测因子：非甲烷总烃。

监测点位：1#：项目所在地下风向。

监测时间：2020年6月28日~7月4日。

（2）监测结果

监测结果如下表3-1所示：

表3-1  环境空气监测结果

| 监测 点位 | 监测时间 | 监测项目、频次及结果（单位：mg/m3） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |
| 1#项目所在地下风向 | 2020.6.28 | 0.44 | 0.45 | 0.35 | 0.27 |
|  | 2020.6.29 | 0.49 | 0.32 | 0.47 | 0.29 |
|  | 2020.6.30 | 0.39 | 0.36 | 0.42 | 0.32 |
|  | 2020.7.1 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.37 |
|  | 2020.7.2 | 0.40 | 0.31 | 0.27 | 0.33 |
|  | 2020.7.3 | 0.33 | 0.44 | 0.42 | 0.39 |
|  | 2020.7.4 | 0.67 | 0.58 | 0.53 | 0.43 |

（3）评价标准

非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值。

（4）评价方法

采用单项标准指数法，标准指数Pi计算表达式：

Pi=Ci/C0i

式中：Pi——第i种污染物标准指数值；

Ci——第i种污染物实测浓度值，mg/Nm3；

C0i——第i种污染物标准浓度值，mg/Nm3。

（5）评价结果

本项目区域环境空气质量现状评价结果见表3-2。

表3-2  大气环境质量现状评价结果

| 监测点位 | 监测点坐标 |  | 污染物 | 平均时间 | 评价标准（mg/m3） | 监测浓度范围（mg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 超标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  |
| 1#：项目下风向 | / | / | 非甲烷总烃 | 1小时 | 2.0 | 0.27~0.67 | 33.5 | 0 | 达标 |

由表3-2可知，项目所在区域非甲烷总烃能够满足《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值，项目所在地空气质量较好。

# 二、地表水环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），项目废水不外排，评价等级为三级B，水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。本次评价参考海南省生态环境厅2020年6月5日发布的《2019年海南省生态环境状况公报》中河流情况，明确“全省监测的52条主要河流中，文昌市文教河、石壁河和万宁市东山河、东方市罗带河等4条河流水质轻度污染；文昌市珠溪河水质为重度污染；南渡江、万泉河和昌化江干流，以及其余的44条河流水质优良。”具体截图如下：

图3-1  2019年海南省河流水质状况

本项目所在区域主要地表水体为文教河，根据《2019年海南省生态环境状况公报》，文教河水质不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。因此，本项目所在区域水环境质量判定为不达标区。

# 三、声环境质量现状调查与评价

为了解项目所在地声环境质量现状，特委托海南中特环境监测技术有限公司于2020年6月28日-6月29日对项目周边声环境进行了监测。

## 1、监测布点

本次评价监测点位见表3-3。

表3-3  噪声监测布点表

| 编号 | 地点 |
| --- | --- |
| 1# | 项目北场界外1m |
| 2# | 项目东场界外1m |

| 3# | 项目南场界外1m |
| --- | --- |
| 4# | 项目西场界外1m |
| 5# | 项目东侧60m处居民 |
| 6# | 项目东北侧65m处居民 |
| 7# | 项目西侧50m处居民 |
| 8# | 项目南侧65m处居民 |

## 2、监测因子及制度

监测因子LAeq，2020年6月28日-6月29日对项目厂界及敏感点声环境质量进行监测，连续监测2天，昼间、夜间各1次。

## 3、评价标准

项目东侧省道S203为二级公路，依据《声环境功能区划分规范》（GB/T15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定，当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。由于相邻区域为2类声环境功能区，因此本项目S203省道两侧35m±5m的范围内（2#、5#）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余区域（1#、3#、4#、6#、7#、8#）执行2类标准。

## 4、监测结果及评价

各监测点监测结果见表3-4。

表3-4  噪声监测结果表  单位：dB(A)

| 监测点位 | 监测值 |  |  |  | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.6.28 |  | 2020.6.29 |  | 昼间 | 夜间 |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 1# | 50.3 | 42.2 | 50.8 | 43.9 | 60 | 50 |
| 2# | 57.7 | 48.5 | 57.3 | 48.5 | 70 | 55 |
| 3# | 51.8 | 42.6 | 51.5 | 42.3 | 60 | 50 |
| 4# | 50.8 | 41.4 | 50.7 | 41.7 | 60 | 50 |
| 5# | 59.5 | 49.8 | 59.1 | 49.3 | 70 | 55 |
| 6# | 53.0 | 43.4 | 52.4 | 43.7 | 60 | 50 |
| 7# | 49.6 | 41.3 | 49.4 | 40.7 | 60 | 50 |
| 8# | 54.3 | 42.9 | 53.7 | 42.6 | 60 | 50 |

由上表的监测结果统计表可以看出，项目1#、3#、4#、6#、7#、8#各监测点昼夜环境噪声均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，2#、5#各监测点昼夜环境噪声均低于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准限值，表明项目所在区域声学环境质量良好。

# 四、生态环境现状

本项目选址于海南省文昌市文教镇宝藏解放坡，区域内由于人为活动频繁，已不存在原生植被，植被为人工植被。区内无大型野生动物及古大珍稀植物，无特殊文物保护单位。

# 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

# 一、外环境关系

本项目位于文昌市文教镇宝藏解放坡，项目利用原有用地进行液化石油气储罐的改扩建，不涉及新增用地。根据现场勘查，项目周边外环境关系如下：

项目厂区北侧为林地，约65m有1户宝藏居民，约200m为文教道班；西侧紧邻林地，约10m为空置厂房，约50m有1户宝藏居民；南侧紧邻林地，约65m为有3户宝藏居民；东侧约32m为S203铺文线，约60m有14户宝藏居民。

项目区域主要环境敏感目标为项目周边的居民。区域不涉及自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等环境敏感区。

项目外环境关系图如下：

| 项目厂区大门 | 项目西侧林地现状 |
| --- | --- |
| 项目北侧林地现状 | 项目东侧居民现状 |

| 项目南侧林地现状 | 项目东侧道路现状 |
| --- | --- |

# 二、主要保护目标

根据本项目排污特点和外环境特征，确定环境保护目标如下：

## 1、大气环境保护目标

项目所在地区为农村区域，其环境空气质量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，评价范围内主要保护目标环境空气质量不因项目的建设而发生改变。

## 2、地表水环境保护目标

本项目地表水环境保护目标为项目西侧约970m处的文教河，确保项目实施后不改变区域地表水的环境质量现状，即文教河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

## 3、声学环境保护目标

本项目声学环境保护目标为项目厂界周围200m范围内的噪声敏感区，确保项目实施后不产生噪声超标现象，S203省道两侧35m±5m的范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余区域执行2类标准。

## 4、固体废物

项目运营期产生的固体废物均得到妥善处置，不产生二次污染。

综合本项目性质、特点、所在区域的环境关系及环境特征、项目投入运营后污染物排放情况以及区域环境质量保护的总体要求，确定项目外环境关系和保护目标详见表3-5。

表3-5  本项目环境保护目标表

| 环境要素 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂址距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 宝藏 | 60户，240人 | GB3095－2012中的二类区 | N | 400 |
|  | 宋六村 | 100户，400人 |  | N | 1800 |
|  | 宝藏 | 40户，160人 |  | NE | 65 |
|  | 大昌政 | 30户，120人 |  | NE | 1680 |
|  | 新宅园 | 30户，120人 |  | NE | 1500 |

|  | 昌征仔 | 60户，240人 |  | NE | 1860 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宝藏 | 14户，60人 |  | E | 60 |
|  | 进康 | 100户，400人 |  | E | 600 |
|  | 光辉村 | 15户，60人 |  | E | 2170 |
|  | 儀凤坡 | 12户，50人 |  | SE | 2430 |
|  | 良东 | 140户，560人 |  | SE | 1680 |
|  | 宝藏 | 5户，20人 |  | S | 65 |
|  | 清泉 | 100户，400人 |  | S | 760 |
|  | 熔炉村 | 400户，1600人 |  | S | 1550 |
|  | 田墩 | 30户，120人 |  | SW | 490 |
|  | 出头 | 55户，220人 |  | SW | 360 |
|  | 孝友村 | 110户，440人 |  | SW | 2180 |
|  | 香山 | 35户，140人 |  | W | 940 |
|  | 新村 | 4户，16人 |  | W | 2350 |
|  | 老家昌 | 15户，60人 |  | NW | 830 |
|  | 山桃 | 60户，240人 |  | NW | 1170 |
|  | 下路 | 40户，160人 |  | NW | 920 |
|  | 崀尾 | 20户，80人 |  | NW | 1240 |
|  | 康美 | 20户，80人 |  | NW | 2030 |
|  | 三加东 | 20户，80人 |  | NW | 2760 |
| 地表水环境 | 文教河 | 工农业用水 | GB3838-2002中的Ⅲ类水域 | W | 970 |
|  | 北水溪 | 工农业用水 |  | E | 2140 |
| 声环境 | 宝藏 | 4户，16人 | GB3096-2008中的2类、4a类功能区 | N | 65 |
|  | 宝藏 | 3户，12人 |  | S | 65 |
|  | 宝藏 | 1户，4人 |  | W | 50 |
|  | 宝藏 | 14户，56人 |  | E | 60 |
| 风险评价保护目标（5km范围） | 宝藏 | 60户，240人 | GB3095－2012中的二类区 | N | 400 |
|  | 宋六村 | 200户，800人 |  | N | 1800 |
|  | 宝藏 | 40户，160人 |  | NE | 65 |
|  | 南台村 | 50户，200人 |  | NE | 3150 |
|  | 昌远 | 65户，260人 |  | NE | 4300 |
|  | 大昌政 | 30户，120人 |  | NE | 1680 |
|  | 新宅园 | 30户，120人 |  | NE | 1500 |
|  | 昌征仔 | 60户，240人 |  | NE | 1860 |
|  | 石龙 | 65户，260人 |  | NE | 2650 |
|  | 吉水村 | 90户，360人 |  | NE | 2930 |
|  | 宝藏 | 14户，60人 |  | E | 60 |
|  | 进康 | 100户，400人 |  | E | 600 |
|  | 光辉村 | 160户，640人 |  | E | 2170 |
|  | 宝陵村 | 80户，320人 |  | E | 4150 |
|  | 儀凤坡 | 60户，240人 |  | SE | 2430 |
|  | 茂山 | 40户，160人 |  | SE | 3490 |
|  | 栋家 | 60户，240人 |  | SE | 3920 |
|  | 良东 | 140户，560人 |  | SE | 1680 |
|  | 红峰村 | 170户，680人 |  | SE | 2750 |
|  | 乌士 | 40户，160人 |  | SE | 3880 |
|  | 宝栋村 | 100户，400人 |  | SE | 3800 |

|  | 东排山 | 50户，200人 |  | SE | 4360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 同源村 | 160户，640人 |  | SE | 3660 |
|  | 坡头 | 90户，360人 |  | SE | 4640 |
|  | 宝藏 | 5户，20人 |  | S | 65 |
|  | 清泉 | 100户，400人 |  | S | 760 |
|  | 熔炉村 | 400户，1600人 |  | S | 1550 |
|  | 坡柳村 | 50户，200人 |  | S | 4850 |
|  | 田墩 | 30户，120人 |  | SW | 490 |
|  | 出头 | 55户，220人 |  | SW | 360 |
|  | 孝友村 | 110户，440人 |  | SW | 2180 |
|  | 中村 | 280户，1120人 |  | SW | 2820 |
|  | 宝典村 | 220户，880人 |  | SW | 2960 |
|  | 大架林 | 90户，360人 |  | SW | 4350 |
|  | 加美村 | 250户，1000人 |  | SW | 3720 |
|  | 文南村 | 230户，920人 |  | SW | 3600 |
|  | 水吼村 | 110户，440人 |  | SW | 4470 |
|  | 敦泰 | 50户，200人 |  | SW | 4040 |
|  | 香山 | 35户，140人 |  | W | 940 |
|  | 新村 | 130户，520人 |  | W | 2350 |
|  | 老家昌 | 15户，60人 |  | NW | 830 |
|  | 山桃 | 60户，240人 |  | NW | 1170 |
|  | 下路 | 40户，160人 |  | NW | 920 |
|  | 崀尾 | 20户，80人 |  | NW | 1240 |
|  | 康美 | 20户，80人 |  | NW | 2030 |
|  | 三加东 | 35户，140人 |  | NW | 2760 |
|  | 三加西 | 75户，300人 |  | NW | 3370 |
|  | 文教美 | 80户，320人 |  | NW | 3000 |
|  | 后园 | 25户，100人 |  | NW | 3560 |
|  | 培龙村 | 160户，640人 |  | NW | 3700 |
|  | 老家山 | 30户，150人 |  | NW | 4550 |
|  | 西坡 | 30户，120人 |  | NW | 4860 |
|  | 宝兴 | 25户，100人 |  | NW | 4970 |
|  | 凤头村 | 150户，600人 |  | NW | 3640 |
|  | 文教河 | 工农业用水 | GB3838-2002中的Ⅲ类水域 | W | 970 |
|  | 北水溪 | 工农业用水 |  | E | 2140 |

| 评价适用标准 （表四） 环境质量标准 | 评价适用标准（表四） 一、环境空气 项目所在地常规污染物执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准，见表4-1；非甲烷总烃参照执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准限值，表4-2。 表4-1 环境空气质量标准 单位：mg/m3 污染物; 各项污染物的浓度限值; 依据. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 0.50; 0.15; 0.06; (GB3095-2012)中的二级标准. NO2; 0.20; 0.08; 0.04. TSP; /; 0.30; 0.20. PM10; /; 0.15; 0.07. PM2.5; /; 0.075; 0.035. CO; 10; 4; /. O3; 0.2; /; /. 表4-2 《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃浓度限值 污染物名称; 浓度限值（mg/m3）. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 非甲烷总烃; 2.0; /; /. # 二、地表水环境 项目区域主要地表水为项目西侧的文教河，其水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，见表4-3。 表4-3 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH为无量纲 指标; Ⅲ类水域标准; 指标; Ⅲ类水域标准. pH; 6~9; NH3-N; ≤1.0. BOD5; ≤4; 总磷; ≤0.2. COD; ≤20; 石油类; ≤0.05. # 三、声环境 项目东侧省道S203为二级公路，依据《声环境功能区划分规范》（GB/T15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定，当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。由于相邻区域为2类声环境功能区，因此本项目S203省道两侧35m±5m的范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，其余区域执行2类标准，标准限值见下表4-4。 |
| --- | --- |

|  | 表4-4 环境噪声标准限值 单位：dB（A） 类 别 时段 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. |
| --- | --- |

| 污染物排放标准 | # 一、废气 项目运营期废气主要为液化石油气槽车卸气、灌装时逸出的无组织废气，主要为非甲烷总烃；柴油发电机临时发电产生的废气，主要污染物为SO2、NOX、颗粒物；均执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，详见表4-5。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》中标准限值，见表4-6； 表4-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. SO2; 550; 周界外浓度最高点; 0.4. NOX; 240; 周界外浓度最高点; 0.12. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 120; 周界外浓度最高点; 4.0. 表4-6 《饮食业油烟排放标准（试行）》 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. # 二、废水 项目无生产废水产生，仅产生生活污水和食堂废水，食堂废水经隔油装置处理后同生活污水一同经化粪池处理后由周边农户定期清掏用于其农地施肥，不外排。 # 三、噪声 项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，标准限值见表4-7。 表4-7 工业企业厂界噪声标准限值 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. # 四、固体废物 按照《中华人民共和国固体废弃物防治法》的要求，固体废物要妥善处置，不得形成二次污染，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)标准及其2013修改单。 |
| --- | --- |

| 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》[国发（2013）37号]，总量控制指标为COD、NH3-N、SO2、NOX、烟（粉）尘、挥发性有机物等六项。 本项目生活污水及食堂废水均经处理后用于周边农地施肥，不外排，无需申请总量；运营过程中产生的废气主要为非甲烷总烃，为无组织排放，无需申请总量。 |
| --- | --- |

建设项目工程分析（表五）

一、施工期回顾性评价

本项目选址位于文昌市文教镇宝藏解放坡，项目利用原有用地进行液化石油气储罐的改扩建，不涉及新增用地，施工期仅涉及设备的安装、调试。根据调查，项目施工期已经结束，且施工期间未接到任何企业和个人的投诉，此外，现场踏勘时也未发现施工期遗留环境问题。

二、运营期工艺流程及产污环节图

项目运营期主要涉及液化石油气槽车卸车、钢瓶充装和残液回收等作业，其作业工艺流程如下。

（1）液化石油气槽车卸车

图5-1  槽车卸车工艺流程及产污环节图

工艺流程：液化石油气（LPG）用汽车槽车送至站内卸车台，由卸车软管连接至LPG储罐，卸车时，压缩机自储罐抽吸气态LPG并压入汽车槽车的气相空间，使槽车和储罐之间形成0.2MPa的压差，利用压差将LPG卸入储罐，LPG储罐正常工作压力一般为0.3MPa。该工序废气产生环节为汽车槽车将液体转存于储罐的过程中及储罐泄压时产生的少量非甲烷总烃无组织排放，以及汽车槽车进站时的汽车尾气；噪声主要为压缩机和槽车运行时产生。

（2）钢瓶充装

图5-2  钢瓶充装工艺流程及产污环节图

工艺流程：将钢瓶放在灌装称上，连接好管线，通过烃泵

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/776042214114010103