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19.1. [bookmark: _Toc257813525][bookmark: _Toc258308257][bookmark: _Toc258313301][bookmark: _Toc257814363][bookmark: _Toc286753037]一般规定
19.1.1. [bookmark: _Toc257813526][bookmark: _Toc257814364]应用范围
本章规定适用于赣江下游尾闾综合整治工程信息化工程。信息化工程主要包括：
（1）赣江下游尾闾综合整治工程智能感知体系建设，包括：工地实名制、工地视频监控、环境测站、视频监控、鱼道监测、安全监测、无人机、启闭机安全运行智能保障系统的采购、安装及调试；
（2）赣江下游尾闾综合整治工程二三维数据产品的采集制作；
（3）赣江下游尾闾综合整治工程应用支撑体系的开发。
（4）赣江下游尾闾综合整治工程数据库平台开发；
（5）赣江下游尾闾综合整治工程数据接口开发
（6）赣江下游尾闾综合整治工程中心机房、视频会商系统、数字枢纽大屏全部硬软件设备的采购、运输、安装调试；
（7）赣江下游尾闾综合整治工程集控中心控制区硬软件设备的采购、运输、安装调试;
（8）赣江下游尾闾综合整治工程全生命周期管理平台软件程序的开发；
（9）赣江下游尾闾综合整治工程数字孪生应用系统软件程序的开发；
19.1.2. [bookmark: _Toc257814367][bookmark: _Toc257813529]引用标准
除特别说明外, 招标设备采用以下标准：
《中华人民共和国行政区划代码》GB2260-2002
《国民经济行业分类与代码》GB/T4754-94
《国土基础信息数据分类与代码》GB/T13923-1992
《水文基本术语和符号标准》GB/T50095-1998
《计算机软件文档编制规范》GB/T 8567-2006
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《地下水监测规范》SL/T183-2005
《水利系统政务信息编码规则与代码（一）》SL/T200-97
《水文自动测报系统技术规范》SL61-2015
《水文自动测报系统设备通用技术条件》（GB/T27994-2011）
《计算机软件需求说明编制指南》（GB9385-2008）
《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》
《计算机软件文档编制规范》（GB/T 8567-2006 ）
《信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则》（GB/T 18336-2008）
《信息技术 开放系统互联 高层安全模型》（GB/T 17965-2000）
《信息技术 开放系统互联 基本参考模型》（GB/T 9387）
《信息技术 开放系统互联 应用层结构》（GB/T 17176-1997）
《信息技术 开放系统互联 开放系统安全框架》（GB/T 18794）
《信息技术 开放系统互联 通用高层安全》（GB/T 18237）
《水文数据固态存贮收集系统通用技术条件》SL/T149-95
《水利工程基础信息代码编制规定》SL213-98
《水资源评价导则》SL/T238-1999
《中国河流名称代码》SL249-2012
《中国水库名称代码》SL259-2000
《中国湖泊名称代码》SL261-98
《地下水超采区评价导则》SL286-2003
《水利信息网命名及IP地址分配规定》SL307-2004
《实时雨水情数据库表结构与标识符标准》SL323-2011
《基础水文数据库表结构及标识符标准》SL324-2005
《水资源实时监控系统建设技术导则》SL/Z349-2015
《水资源监控管理系统数据库表结构及标识符标准》SL380-2007
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《信息安全技术 信息系统安全管理要求》（GB/T 20269）
《信息技术 安全技术 信息安全管理体系 要求》（GB/T 22080）
《信息安全技术 信息系统安全等0级保护基本要求》（GB/T 22239）
《三维地理信息模型数据产品规范》（CH/T 9015-2012 ）
《三维地理信息模型数据生产规范》（CH/T 9016-2012 ）
《三维地理信息模型数据库规范》（CH/T 9017-2012 ）
《三维地理信息模型数据产品质量检查与验收》（CH/T 9024-2012 ）
 GB7931-2008《1:500、1:1000、1:2000地形图航空摄影外业规范》
 在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及水电标准。在国内标准缺项或不完善时，可参考选用相应的国际标准或其它国家标准。选用的标准，应是在招标文件发出以前已颁布的最新版本。
19.2. [bookmark: _Toc308709894][bookmark: _Toc283127220][bookmark: _Toc6671]工程信息化技术条款
19.2.1. [bookmark: _Toc6065]系统总体结构
赣江下游尾闾综合整治工程信息化主要由基础设施层
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、应用支撑层、业务应用层、网络与信息安全保障运维和技术标准规范与管理等部分组成。基础设施层包括数据感知设备、智控设备等基础设施，数据感知体系和智控体系。应用支撑由数据中心和资源服务等组成，信息资源主要是依据国家及水利部有关规范标准体系要求，接入接收的各类数据资源，包含基础信息数据库、监测信息数据库、业务信息数据库、多媒体数据库、模型数据库等；资源服务包含了对各类系统资源进行综合管理并与业务应用紧密相关的各类服务，上层应用可直接使用这些服务来满足自身需要。业务应用层主要包括业务组件库、业务服务及业务应用系统，业务组件结合系统所建设资源服务及上层业务应用需求，将各类服务进行封装组合，形成提供满足具体业务功能的组件模块，主要包括检测监控模块、数据管理模块、分析统计模块、运行调度模块和数字仿真模块；业务服务针对不用业务应用场景的具体需求进行设计，本项目信息化中主要分为建设管理业务、运行管理业务和三维仿真业务，各业务中提供具体的功能模块，融合实现赣江尾闾综合整治工程建设和运行管理工作的各项业务需求。赣江下游尾闾综合整治工程工程信息化建设的总体架构如下图所示：
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系统架构图

赣江下游尾闾综合整治工程工程信息化建设的内容主要包含数据资源层、应用支撑层和应用层，并完善部分数据采集层设施。信息平台采用一体化设计，在统一平台上实现各类监测与调度专业应用、信息管理应用及决策支持应用。实现闸门、安全监测、水雨情、视频监控、气象等各类传统自动化系统的数据统一采集、综合展示、综合报警、综合报表等公共应用，实现移动应用、办公自动化、门户网站等专业应用，实现全景WEB发布及GIS展示等信息管理应用，并在此基础上，实现综合业务分析与处理及会商决策支持等决策支持应用。
19.2.2. 智能感知体系建设
能感知体系包括：工地实名制、工地视频监控、环境测站、视频监控、鱼道监测、安全监测、无人机、启闭机安全运行智能保障系统。
19.2.2.1. 工地实名制
工地实名制系统应可对接南昌市智慧工地系统，可通过人脸识别技术，对施工现场工地实现实名制出入，需配备的硬件产品为人行通道闸、人脸识别系统、工地实名制管理软件、LED屏、显示屏联动卡、交换机和电脑。
19.2.2.1.1. 工地实名制要求
工地实名制系统是南昌智慧工地建设要求，也是疫情防控的有效保障。工地实名制系统要求可对接南昌智慧工地系统，同时数据可接入本次工程信息化建设中全生命周期管理平台。工地实名制系统布置情况如下：
	分区
	数量
	单位
	备注

	赣江主支
	2
	套
	

	赣江中支
	2
	套
	

	赣江南支
	2
	套
	

	赣江北支
	2
	套
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	合计
	8
	套
	　


员工实名制系统技术参数要求
	序号
	名称
	参数

	1
	7寸人脸识别终端
	处理器 :4核处理器+1G内存+16G闪存 
操作系统 :Linux操作系统 
存储:支持TF卡存储 
摄像头 :双目，210 万有效像素，1920*1080 
成像器件 :1/2.8" Progressive Scan CMOS 
镜头:6mm 
4G模块:选配 
Wifi模块:选配 
蓝牙模块:选配 
扬声器:标配，语音播放内容可定制 
识别高度 :1.2~2.3 米，角度可调识别距离 :0.5~1.5 米，视镜头可变 
人脸角度 :左右 30 度，上下 30 度 
识别时间 :小于 0.5 秒 
存储容量 :16 万条抓拍记录 
人脸容量 :24000 张 
可刷卡类型 :13．56MHz，身份证序列号、Mifare、NFC（可选配内置身份证阅读器） 
摄像机 :双目摄像头，可见光和近红外，支持活体检测 
有效像素 :210 万有效像素，1920*1080 
最低照度 :彩色 0.01Lux @F1.2(ICR);黑白 0.001Lux @F1.2 (ICR) 
信噪比 :≥50db(AGC OFF) 
宽动态 :120db，isp算法人脸局部曝光 
网页端配置 支持 
设备远程升级 支持 
部署方式 持公网、局域网使用 工作温度: -30℃ - +60℃ 
工作湿度: 0～90%相对湿度,无冷凝 
设备功率: 20W(MAX) 
盐雾等级: Rp6 级以上 
抗静电:接触±6KV，空气±8KV 
供电 :DC12V/3A 
防暴等级 :IK07 
防护等级 :IP66 屏幕规格 :7 寸高清 IPS 屏 
设备尺寸 :260(长) * 136(宽) *26(厚)mm 
设备重量 :1.7 kg
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	2
	八角三辊闸201
	材质：201不锈钢
外形尺寸：1200*280*980mm
通道宽：550mm
通行人数：40人/分
上盖LED灯指示：1个
流动箭头：（选配）

	3
	身份证阅读器
	读取身份证信息识别真伪

	4
	LED显示屏
	



19.2.2.1.2. 具体工作内容
（1）卖方负责根据本技术文件和工地实名制初步安装位置的要求，完善工地实名制系统的设计，包括设备选型、具体位置确定和系统所有内部设备之间的线缆、光纤连接；线缆、光纤所需的敷设埋管、桥架及线缆的敷设由卖方统一负责实施。
（2）卖方负责完成本工程工地实名制系统内各设备的安装及其接口工作。
（3）卖方负责完成工地实名制的安装
（4）工地实名制控系统的所有的现场调试运行试验、特性试验及试运行在买方协助下由卖方完成。
19.2.2.1.3. [bookmark: _Toc254699390]供货范围
（1）工地实名制系统的设备供货范围主要包括：道闸、人脸识别终端、LED显示屏。
（2）按合同签订的供货清单及设计有关图纸供货。
（3）本技术协议及商务条款所规定的试验报告、图纸和资料等。
（4）本技术规范未提及的，但对于一个完整的和性能良好、技术先进的工地实名制系统是必需的元件和装置，均由卖方负责配套提供，费用包括在合同总价中。
（5）卖方提供备品备件清单，供买方选择，其价格包括在设备总价中。
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（6）卖方应开列建议的专用工具及特殊材料清单，供买方选择，其价格包括在设备总价中。
19.2.2.2. 工地视频监控
工地视频监控用于工程施工现场情况的实时监控。主要监控区域为施工作业面、物料堆放区、钢筋加工区、吊装区、基坑、车辆冲洗台、料场、材料加工区、工地出入口等重要区域。工地视频监控布置情况如下：

	分区
	数量
	单位
	备注

	赣江主支
	15
	套
	

	赣江中支
	12
	套
	

	赣江南支
	12
	套
	

	赣江北支
	15
	套
	

	合计
	54
	套
	　



19.2.2.2.1. 工地视频监控要求
（1）摄像机
作为监控系统的视频源头，摄像机对整套监控系统起着至关重要的作用。对摄像机的基本要求是：图像清晰真实、适应复杂环境、安装调试简便。建议使用目前主流厂商产品。本项目摄像头采用400W高清、支持23倍变焦球型摄像机。 
（2）立杆
简单型单独立杆预制高度4-6米，挑臂长1-1.5米左右（臂长根据现场实际安装条件选择），立杆管壁厚5mm，防止风力干扰，产生摄像机抖动，从而影响监控图像的质量。
立杆底板采用 400×400 正方形或直径为 φ400 圆形钢材，厚度为 20mm，确保底部的稳定性和与砼基础的附着力。主杆几何尺寸，下部为 180mm，上部为 150mm 多边形或是圆锥杆，以形成足够的强度。材料采用热轧钢板（宝钢 Q235 或
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 SS400），弯曲后热镀锌，表面喷塑。
（3）设备箱
监控点前端采用方形机箱，机箱为装载监控电源、电池箱、光纤熔接盘设备而设计，采取底部进线设计，设计为离地 300 mm 高度落地安装，表面刷黄/黑反光漆。内部分成上下两层空间，上部空间为固定机架主要安放抽屉式光纤熔接盘及托架，下部活动机架安装前端监控电源、电池箱和其它辅助设备。
（4）防雷接地
防雷：前端设备安装于室外，易遭到雷电打击影响产生高压和浪涌电流；如果没有必要的防雷、避雷措施，前端设备的运行将得不到保障，有可能导致一体化摄像机短期内大量损坏，使系统濒于崩溃。为了前端设备能可靠、长久地运行，摄像机杆和前端机箱须接地。
接地：根据《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）规定，建造在野外的安全防范系统，其接地电阻不得大于 10Ω，在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω•M 时，系统接地电阻不得大于 20Ω。
（5）供电
考虑工地实际情况，工地视频监控系统需采用太阳能板（150W）及蓄电池（100ah*2）供电。
（6）通信
本次工地视频监控建议采用无线网桥实现视频监控信号传输，网桥带宽不小于100M，通信距离不小于1km.
数据需可传输接入本次工程信息化建设中全生命周期管理平台。
19.2.2.2.2. 具体工作内容
（1）卖方负责根据本技术文件和工地视频监控初步安装位置的要求，完善工地视频监控系统的设计，包括设备选型、具体位置确定和系统所有内部设备之间的线缆、光纤连接；线缆、光纤
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所需的敷设埋管、桥架及线缆的敷设由卖方统一负责实施。
（2）卖方负责完成本工程视频监控系统内各设备的安装及其接口工作。
（3）卖方负责完成视频监控系统的安装
（4）工地实名制控系统的所有的现场调试运行试验、特性试验及试运行在买方协助下由卖方完成。
19.2.2.2.3. 供货范围
（1）工地实名制系统的设备供货范围主要包括：监控摄像头、图像传输设备、硬盘录像机、立杆、蓄电池、太阳能板、支架及视频监控系统有关线缆（包括视频监控系统的光缆、网线、摄像机的视频、控制及电源线缆等）。
（2）按合同签订的供货清单及设计有关图纸供货。
（3）本技术协议及商务条款所规定的试验报告、图纸和资料等。
（4）本技术规范未提及的，但对于一个完整的和性能良好、技术先进的视频监控系统是必需的元件和装置，均由卖方负责配套提供，费用包括在合同总价中。
（5）卖方提供备品备件清单，供买方选择，其价格包括在设备总价中。
（6）卖方应开列建议的专用工具及特殊材料清单，供买方选择，其价格包括在设备总价中。
19.2.2.3. 环境测站
环境监测主要用于施工现场，在工程建设出入口及核心区域设置监测点，实时监测、展示气象环境数据，并对超标参数进行预警，以便工程建设管理人员及时采取优化措施，保障工程建设工作安全有序进行。本次信息化建设在四支各布设2套环境测站，共8套
19.2.2.3.1. 环境测站要求
环境测站应能实现扬尘、风速、风向、气温、湿度、气压、噪声的准确实时监测。各监测项监测参数应满足以下标准：
10
	序号
	采集要素
	性能指标及功能
	备注

	1
	风速

	1、 测量范围：0~30m/s,0~60m/s  
2、 分辨率：0.1  准确性：±（0.3+0.3V）
3、 反应时间：＜50ms  启动风力：0.4～0.8m/s  
4、 供电电压：5~24V DC  
最大功耗小于等于100mW  工作环境：-30℃～75℃
	

	2
	风向

	（1） 测量范围：0~360°（16方向）  
（2） 分辨率：1    准确性：±3
3、反应时间：＜50ms  启动风力：0.4～0.8m/s  
4、供电电压：5~24V DC  ，最大功耗小于等于120mW  
5、工作环境：-30℃～75℃
	

	3
	气温
湿度
气压

	第1章 测量单位：℃，%RH，mbar（毫巴），
第2章 工作温度：－20～70℃，输出信号：RS485
3、工作电压：5～24V DC，工作电流：10mA@5V；7mA@12V；5mA@24V；
4、测量量程：空气温度：-40℃～120℃，相对湿度：0～100%RH，大气压力：10～1100mbar；
5、测量精度：空气温度：±0.2℃，相对湿度：±3%RH，大气压力：0.1mbar
6、通电60秒后进入最佳状态
	

	4
	
PM2.5
PM10
	1、 量程：0~500ug/m³  0~1000ug/m³
2、 精度：＜±3%（25℃）
3、 预热时间：≤1min
4、 输出信号：RS485
5、 供电电源：12VDC
6、 功耗：峰值：≤200mA,平均：≤80mA
	1
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	1、 反应时间小于5S
	

	5
	噪声
	1、测量范围：30dB～120dB
2、频率范围：20Hz～12.5kHz
3、响应时间：≤3s
4、噪声精度：±0.5dB（在参考音准，94dB@1kHz）
5、功率：0.4W
6、直流供电：10～30VDC
7、工作温度：-20～60℃，0%RH～80%RH
8、分辨率：0.1dB
1、 9、输出方式：RS485(Modbus/RTU)
	


环境监测测站要求在无明显遮挡处以立杆形式安装固定，采集端设备高度宜在3.5~4米。采用太阳能供电系统供电。太阳能供电系统包含不锈钢户外机箱，太阳能板1块，锂电池1套12V/65AH，太阳能充电控制器，光伏连接线，安装支架等。
数据需可接入本次工程信息化建设中全生命周期管理平台。
19.2.2.3.2. 具体工作内容
（1）卖方负责根据本技术文件和环境测站初步安装位置的要求，完善工地实名制系统的设计，包括设备选型、具体位置确定和系统所有内部设备之间的线缆、光纤连接；线缆、光纤所需的敷设埋管、桥架及线缆的敷设由卖方统一负责实施。
（2）卖方负责完成本工程视环境测站各设备的安装及其接口工作。
（3）卖方负责完成环境测站系统的安装。
（4）环境测站系统的所有的现场调试运行试验、特性试验及试运行在买方协助下由卖方完成。
19.2.2.3.3. 供货范围
（1）工地实名制系统的设备供货范围主要包括：环境采集设备、LED显示屏、立杆、蓄电池、太阳能板、支架及系统有关线缆。
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（2）按合同签订的供货清单及设计有关图纸供货。
（3）本技术协议及商务条款所规定的试验报告、图纸和资料等。
（4）本技术规范未提及的，但对于一个完整的和性能良好、技术先进的环境系统是必需的元件和装置，均由卖方负责配套提供，费用包括在合同总价中。
（5）卖方提供备品备件清单，供买方选择，其价格包括在设备总价中。
（6）卖方应开列建议的专用工具及特殊材料清单，供买方选择，其价格包括在设备总价中。
19.2.2.4. 视频监控
视频监控系统主要用于工程竣工后工程区域实时视频数据获取。设计在管理中心、各支交通桥、出入口及连接段等位置补充设置视频监控设备。同时为实现各支的全面监控，每支补充建设一套智能AR球型摄像机，搭建AR实景地图应用，通过AR实景地图应用，可以鸟瞰并掌握监控区域全局情况，可以调用虚拟标签从不同角度直观查看监控区域细节及各类标签信息，进而形成纵览全局和掌控细节的立体化防控系统，大大改善用户的监控体验、指挥效率等。频监控布置情况如下：
	分区
	数量
	单位
	备注

	赣江主支
	8
	套
	另含一套AR球型摄像机

	赣江中支
	4
	套
	另含一套AR球型摄像机

	赣江南支
	4
	套
	另含一套AR球型摄像机

	赣江北支
	4
	套
	另含一套AR球型摄像机

	合计
	20
	套
	另含一套AR球型摄像机　



19.2.2.4.1. 视频监控要求
（1）摄像机
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作为监控系统的视频源头，摄像机对整套监控系统起着至关重要的作用。对摄像机的基本要求是：图像清晰真实、适应复杂环境、安装调试简便。建议使用目前主流厂商产品。本项目摄像头采用400W高清、支持23倍变焦球型摄像机。 
（2）立杆
简单型单独立杆预制高度4-6米，挑臂长1-1.5米左右（臂长根据现场实际安装条件选择），立杆管壁厚5mm，防止风力干扰，产生摄像机抖动，从而影响监控图像的质量。
立杆底板采用 400×400 正方形或直径为 φ400 圆形钢材，厚度为 20mm，确保底部的稳定性和与砼基础的附着力。主杆几何尺寸，下部为 180mm，上部为 150mm 多边形或是圆锥杆，以形成足够的强度。材料采用热轧钢板（宝钢 Q235 或 SS400），弯曲后热镀锌，表面喷塑。
（3）设备箱
监控点前端采用方形机箱，机箱为装载监控电源、电池箱、光纤熔接盘设备而设计，采取底部进线设计，设计为离地 300 mm 高度落地安装，表面刷黄/黑反光漆。内部分成上下两层空间，上部空间为固定机架主要安放抽屉式光纤熔接盘及托架，下部活动机架安装前端监控电源、电池箱和其它辅助设备。
（4）防雷接地
防雷：前端设备安装于室外，易遭到雷电打击影响产生高压和浪涌电流；如果没有必要的防雷、避雷措施，前端设备的运行将得不到保障，有可能导致一体化摄像机短期内大量损坏，使系统濒于崩溃。为了前端设备能可靠、长久地运行，摄像机杆和前端机箱须接地。
接地：根据《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）规定，建造在野外的安全防范系统，其接地电阻不得大于 10Ω，在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω•M 时，系统接地电阻不得大于 20Ω。
（5）供电
本次视频监控采用市电供电。
（6）通信
15
本次视频监控光纤实现视频监控信号传输。
AR实景地图由智能AR球型摄像机、智慧监管平台及服务器组成。AR实景地图参数要求如下： 
	序号
	设备
	参数
	备注

	1
	高清球型摄像机
	Lux with IR 
宽动态: 【全景】不支持，【细节】支持120 dB超宽动态
光学变倍: 45倍
区分能力: 
检测距离（m）	4137.9 
观察距离（m）	1642.0 
识别距离（m）	827.6 
标识距离（m）	413.8
焦距: 【全景】2.8 mm；【细节】6.0~270 mm
视场角:	
水平视场角：60°~1.96°
垂直视场角：35.8°~1.11°
对角线视场角：67°~2.23°
红外照射距离: 500 m
防补光过曝: 支持
水平范围: 360°
垂直范围: -15°~90°（自动翻转）
水平速度: 水平键控速度：0.1°~210°/s，速度可设；水平预置点速度：240°/s
垂直速度: 垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s
主码流帧率分辨率: 	
【全景】50 Hz：25 fps（3200 W模式输出：8160 × 3616，5520 × 2400） ；60 Hz：30 fps（3200 W模式输出：8160 × 3616，5520 × 2400）
【细节】50 Hz：25 fps（3840 × 2160）；60 Hz：24 fps（3840 × 2160） 
视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG
网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR
网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M/1000 M网络数据
光纤接口: FC接口，内置光纤模块，1000 M网络数据，波长TX1310/RX1550 nm，单模单纤，20 km传输距离
SD卡扩展: 支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持256 GB
报警输入: 7路报警输入
报警输出: 2路报警输出
音频输出: 1路音频输出
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	具有RS485接口
供电方式: DC36 V
设备功耗: 最大功耗：135 W（其中红外灯最大功耗：12 W）
工作温湿度: -40 ℃~70 ℃，湿度小于90%
恢复出厂设置: 支持
除雾: 支持
尺寸: Ø433.5 × 430.4 mm
重量: 18 kg
	

	2
	智慧监管平台
	1、支持最大区域数量：2万；
2、支持最大组织数量：2万；
3、支持最大用户数量：20万；
4、支持最大同时在线用户数量：5000；
5、支持最大角色数量：1万； 
6、支持最大人员数量：30万。
7、最大支持场景数：100个
	

	3
	服务器
	SAS×4(RAID_1)/SAS_HBA/1GbE×2/550W(1+1)/2U/16DIMM
2U双路标准机架式服务器
CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz
内存：32G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存
硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘
阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10
PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽
网口：2个千兆电口
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深)
设备重量：约26KG（含导轨）
	



数据需可传输接入本次工程信息化建设中全生命周期管理平台。
19.2.2.4.2. 具体工作内容
（1）卖方负责根据本技术文件和工地视频监控初步安装位置的要求，完善视频监控系统的设计，包括设备选型、具体位置确定和系统所有内部设备之间的线缆、光纤连接；线缆、光纤所需的敷设埋管、桥架及线缆的敷设由卖方统一负责实施。
（2）卖方负责完成本工程视频监控系统内各设备的安装及其接口工作。
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（3）卖方负责完成视频监控系统的安装
（4）工地实名制控系统的所有的现场调试运行试验、特性试验及试运行在买方协助下由卖方完成。
19.2.2.4.3. 供货范围
（1）工地实名制系统的设备供货范围主要包括：监控摄像头、图像传输设备、硬盘录像机、机柜、立杆、支架、显示屏及视频监控系统有关线缆（包括视频监控系统的光缆、网线、摄像机的视频、控制及电源线缆等）。
（2）按合同签订的供货清单及设计有关图纸供货。
（3）本技术协议及商务条款所规定的试验报告、图纸和资料等。
（4）本技术规范未提及的，但对于一个完整的和性能良好、技术先进的视频监控系统是必需的元件和装置，均由卖方负责配套提供，费用包括在合同总价中。
（5）卖方提供备品备件清单，供买方选择，其价格包括在设备总价中。
（6）卖方应开列建议的专用工具及特殊材料清单，供买方选择，其价格包括在设备总价中。
19.2.2.5. 鱼道监测
为维护赣江水生态多样性，在各支鱼道布设鱼道监测系统。鱼道监测系统由鱼类识别软件、摄像机、水下补偿光源、光源控制器、水下三维激光扫描仪、图像工作站和数据处理工作站组成。
鱼道监测系统需可识别统计赣江流域四大家鱼及江豚，并可实现鱼种类、尺寸、游速、游向的识别。鱼道识别各设备参数要求应满足下表：
	序号
	名称
	参数

	1
	鱼类识别AI云
	识别对象：赣江流域四大家鱼及江豚，不少于100mm/条，支持扩展识别指定鱼类
识别信息：鱼种类、尺寸、游速、游向
数据统计：过鱼量评估、种类分布、尺寸分布、速度分布、活跃信息等数据统计、环比、同比
数据有效时长：不少于24个月，去中心化数据库存储
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	2
	水下高清相机
	焦距 2.8-12 mm 
变倍速度 大约2.7秒(光学,广角-望远)
水平视角 H.FOV:90-30°
光圈数 F1.2

	3
	水下补偿光源
	使用环境:防水
功率:20w
外径:180，内径:90mm
发光角度:90度
灯珠排数:7排

	4
	光源控制器
	四通道，数字恒压，300W，单路最大72W

	5
	水下三维激光扫描仪
	350m水深承压
扫描距离：0.13m ~1m
2400点/秒
5 线/秒
视场角（FOV）:360°×50°
亚毫米的分辨率
RS-485通讯

	6
	高性能图像处理工作站
	GPU图形工作站，32G内存，至强Xeon金牌*2CPU，48核96线程，CPU频率2.8Mhz,CPU缓存22MB L3 ，专业图形显卡，Intel 千兆网卡

	7
	高性能数据处理工作站
	32G内存,24核48线程，CPU频率2.4G ,CPU缓存8.25M ，专业图形显卡，Intel 千兆网卡


19.2.2.6. 安全监测
在各枢纽拦河坝处，分别设置GNSS监测主机，监测坝体位移数据，并回传至安全监测系统中进行展示分析，以保障工程主体的安全运行。GNSS安全监测点布置如下表：
	点位
	设备
	数量
	单位
	备注

	主支枢纽
	GNNS接收机
	23
	套
	含2个基准点、21个监测点 

	北支枢纽
	GNNS接收机
	10
	套
	含2个基准点、8个监测点

	中支枢纽
	GNNS接收机
	15
	套
	含2个基准点、13个监测点

	南支枢纽
	GNNS接收机
	15
	套
	含2个基准点、13个监测点

	合计
	63
	
	


GNSS监测主机应满足以下要求：
平面精度： 3mm+1ppm


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/776044212115010045
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